## OSK5341-K
volumetric flow [m3/h] | 101
weight [kg] | 65
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 121574.6318 | 4076.868 | -731.0693 | 54.7504 | -16.4401 | 2.0344 | 0.2757 | -0.27453 | -0.092878 | -0.088197 | 3310.0906 | -178.525 | 536.8298 | -2.292 | 8.6749 | -4.9432 | 0.011821 | 0.063461 | -0.10518 | 0.063785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2052.0854 | 63.7163 | -6.5058 | 0.80087 | 0.043654 | 0.21424 | 0.0045671 | -0.00027477 | -0.00040756 | -0.0035487 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 79216.3176 | 3177.7909 | -496.5255 | 50.3292 | -20.9361 | -2.6751 | 0.28857 | -0.33146 | -0.019445 | 0.01171 | 10527.8321 | 127.3356 | -64.4464 | -0.25529 | 0.28056 | 3.0286 | -0.0049902 | 0.050872 | -0.027336 | 0.017246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1318.2553 | 48.8657 | 0.92777 | 0.70021 | -0.032274 | -0.056966 | 0.0044917 | -0.0010666 | -9.3315e-05 | 0.00013204 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 146004.3373 | 5161.2375 | -1335.8034 | 71.3402 | -39.9649 | 1.1529 | 0.37962 | -0.49311 | -0.061811 | -0.044765 | 14020.8921 | 219.7199 | 123.1845 | 3.1511 | -4.1229 | 2.0925 | 0.020869 | -0.052094 | 0.040773 | 0.033107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2899.7117 | 94.0318 | -7.369 | 1.1927 | -0.15615 | 0.11023 | 0.007201 | -0.0015836 | 0.00058642 | -0.0018889 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 151035.0498 | 5304.8118 | -1423.5357 | 72.9472 | -42.2085 | 1.608 | 0.38477 | -0.51335 | -0.057711 | -0.049055 | 14459.3046 | 223.9428 | 123.9903 | 3.1714 | -4.251 | 2.2479 | 0.023255 | -0.050036 | 0.042758 | 0.032886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3071.9222 | 99.0348 | -7.7203 | 1.253 | -0.17602 | 0.11206 | 0.0075357 | -0.0017968 | 0.00075677 | -0.0019642 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 108559.0926 | 4296.7937 | 126.2228 | 64.8216 | -16.6236 | -24.4606 | 0.36998 | -0.38836 | -0.21294 | 0.13899 | 8289.1632 | 155.9347 | 390.8835 | 2.4194 | 0.37232 | -3.8742 | -0.052619 | -0.046525 | -0.01399 | 0.060847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1628.9776 | 60.3202 | 15.6858 | 0.86338 | 0.21035 | -0.40053 | 0.0058566 | -0.00047494 | -0.0036607 | 0.0017186 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 117550.4654 | 4526.675 | -439.8562 | 68.1828 | -23.7398 | -9.1826 | 0.36712 | -0.48704 | -0.1864 | 0.0049347 | 11752.7731 | 178.6778 | 205.7789 | 2.6417 | 0.88672 | -0.76357 | 0.031335 | -0.028476 | -0.065753 | 0.048749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1930.56 | 69.2165 | 4.3729 | 1.0024 | 0.08144 | -0.064006 | 0.0060978 | -0.0028648 | -0.00321 | -0.0012327 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 122654.1429 | 4646.7773 | -426.7247 | 68.5806 | -22.9794 | -8.8831 | 0.36084 | -0.48078 | -0.19038 | -0.0031035 | 12176.992 | 176.3394 | 227.0332 | 2.6331 | 1.2897 | -0.87039 | 0.032238 | -0.02637 | -0.073774 | 0.053491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1844.9335 | 65.8693 | 4.1422 | 0.94585 | 0.07644 | -0.060193 | 0.0056569 | -0.00272 | -0.0030346 | -0.0011899 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA5341-K
volumetric flow [m3/h] | 101
weight [kg] | 65
suction [in] | DN50
discharge [in] | DN40
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 108111.9434 | 4000.2848 | -69.5403 | 59.9265 | -3.5963 | -9.3566 | 0.34904 | -0.26423 | -0.18633 | 0.025386 | 7352.2628 | 49.987 | 436.4298 | 3.2941 | 9.3254 | -2.0365 | 0.016428 | -0.041282 | -0.062074 | 0.028556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 295.9581 | 10.6299 | 0.97807 | 0.15845 | 0.035026 | -0.025808 | 0.0010194 | -0.000244 | -0.00057198 | 2.21e-05 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSN5351-K
volumetric flow [m3/h] | 121
weight [kg] | 65
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 135620.4722 | 4445.302 | -672.4117 | 52.1438 | -18.845 | -2.3055 | 0.21856 | -0.18143 | -0.072494 | -0.028549 | 23618.0658 | 691.5077 | -74.8019 | 9.0409 | -10.2902 | 3.8291 | 0.041453 | -0.079356 | 0.067095 | 0.0063036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2245.0251 | 70.5734 | 0.34419 | 0.81335 | 0.047763 | 0.0030007 | 0.0035578 | -0.00013137 | -0.0011232 | -0.0011618 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 162334.4533 | 5451.2117 | -1225.5975 | 64.7396 | -34.7747 | -1.8422 | 0.27047 | -0.28989 | -0.047055 | -0.023748 | 24942.1205 | 617.4002 | -42.9142 | 8.2552 | -8.7922 | 4.0747 | 0.037859 | -0.093339 | 0.059767 | 0.015284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3280.4649 | 103.382 | -4.6716 | 1.1786 | -0.067658 | 0.12349 | 0.0051178 | -0.00019155 | 0.0011215 | -0.0018893 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 164956.8957 | 5509.6262 | -1280.042 | 65.1286 | -36.2617 | -2.0603 | 0.27083 | -0.29946 | -0.043938 | -0.020186 | 25546.3509 | 604.5971 | -55.3942 | 7.6603 | -8.7546 | 4.6546 | 0.033221 | -0.088529 | 0.06276 | 0.011201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3421.2059 | 107.262 | -5.0339 | 1.2177 | -0.08842 | 0.12197 | 0.0052748 | -0.0003165 | 0.0013652 | -0.0018668 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 127338.915 | 4521.3095 | -324.6983 | 57.4975 | -13.5697 | -6.749 | 0.26708 | -0.1315 | -0.091271 | -0.021341 | 27823.9584 | 975.7398 | -244.5306 | 15.2691 | -17.9411 | 4.687 | 0.084583 | -0.19778 | 0.064422 | 0.022651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2103.8846 | 70.4909 | 6.8422 | 0.86886 | 0.224 | 0.027783 | 0.0042926 | 0.0023862 | -0.00015029 | -0.0018534 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 132905.2238 | 4652.725 | -298.9064 | 58.2136 | -12.4643 | -6.2589 | 0.26655 | -0.11843 | -0.087894 | -0.030832 | 29215.406 | 1026.4107 | -248.9535 | 16.1934 | -18.8571 | 4.8492 | 0.09033 | -0.20899 | 0.065645 | 0.026559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2010.2823 | 67.1071 | 6.5476 | 0.8227 | 0.21503 | 0.027218 | 0.0040394 | 0.0022825 | -0.00015996 | -0.0017938 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSNA5351-K
volumetric flow [m3/h] | 121
weight [kg] | 65
suction [in] | DN50
discharge [in] | DN40
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 136251.2064 | 4869.579 | -396.8627 | 64.0701 | -14.8427 | -5.3903 | 0.30959 | -0.19699 | -0.071796 | -0.00053511 | 19817.3726 | 524.7449 | 213.2 | 8.0829 | 3.6196 | 4.795 | 0.054585 | -0.011018 | 0.012757 | -0.042127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 376.2626 | 13.2834 | 0.21372 | 0.17581 | -0.00029161 | -0.014618 | 0.00088134 | -0.00021442 | -0.00021165 | -5.0445e-05 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSK5351-K
volumetric flow [m3/h] | 121
weight [kg] | 65
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 147732.4576 | 4904.836 | -1032.779 | 64.7918 | -20.5777 | 5.0291 | 0.32731 | -0.32227 | -0.11788 | -0.10993 | 7283.3788 | 43.1235 | 572.5656 | 5 | 4.8361 | -8.0137 | 0.096904 | -0.037016 | -0.10063 | 0.10808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2485.326 | 76.2822 | -9.5 | 0.9416 | 0.06499 | 0.26442 | 0.0054326 | -0.00013446 | -0.0010962 | -0.0039058 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 96090.422 | 3828.8406 | -613.0399 | 60.5904 | -24.5079 | -2.6526 | 0.35115 | -0.39255 | -0.029731 | 0.0099387 | 9220.5687 | 121.9454 | 155.8 | -0.68836 | 1.2145 | -1.8183 | -0.023664 | 0.066753 | -0.037743 | 0.058621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1603.4278 | 58.7229 | 0.61763 | 0.83831 | -0.020377 | -0.052355 | 0.0054828 | -0.0010636 | -0.00025445 | 7.6621e-05 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 175339.3316 | 6147.4998 | -1717.8787 | 83.1108 | -49.7186 | 4.8604 | 0.44397 | -0.55944 | -0.035235 | -0.077057 | 17829.5942 | 226.822 | 14.7277 | 1.8485 | -2.8521 | 6.7336 | -0.016603 | -0.027755 | 0.016863 | 0.0030374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3488.9118 | 112.2387 | -11.7158 | 1.381 | -0.24751 | 0.20329 | 0.0083997 | -0.0013415 | 0.0016426 | -0.0025674 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 181161.5703 | 6308.3264 | -1818.9974 | 85.0243 | -51.9601 | 5.5575 | 0.45016 | -0.58271 | -0.034328 | -0.085009 | 18145.1787 | 217.185 | 23.2891 | 1.5344 | -2.2989 | 7.0671 | -0.018039 | -0.022979 | 0.0093149 | -0.0016682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3692.5812 | 118.0047 | -12.2961 | 1.4514 | -0.26537 | 0.21581 | 0.0087869 | -0.0015516 | 0.0018143 | -0.0027695 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 132288.3699 | 5138.8642 | -117.804 | 77.0789 | -22.1243 | -21.9327 | 0.4386 | -0.4634 | -0.21155 | 0.11393 | 10888.2895 | 6.2989 | 348.7796 | 5.6953 | 12.2995 | -2.235 | 0.044281 | -0.092462 | -0.19798 | 0.065335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2002.3758 | 72.6846 | 13.3342 | 1.0307 | 0.18448 | -0.34143 | 0.0069339 | -0.00069585 | -0.0033127 | 0.0011839 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 141167.9667 | 5401.0516 | -624.0129 | 80.1807 | -30.299 | -8.2268 | 0.43476 | -0.56754 | -0.18942 | -0.011208 | 14885.3525 | 171.7286 | 136.8609 | 1.049 | 3.3439 | 2.6392 | -0.0046478 | 0.0043031 | -0.11177 | 0.027447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2322.614 | 82.8104 | 3.2959 | 1.1785 | 0.049102 | -0.02943 | 0.0072434 | -0.0032755 | -0.0031435 | -0.0016656 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 147319.5173 | 5545.4596 | -614.3905 | 80.6325 | -29.5326 | -7.7223 | 0.42751 | -0.56007 | -0.19249 | -0.021379 | 15434.4646 | 165.6046 | 156.5283 | 0.88847 | 4.0161 | 2.6993 | -0.0063832 | 0.0097553 | -0.12417 | 0.031539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2219.6769 | 78.8095 | 3.0979 | 1.1119 | 0.045246 | -0.026702 | 0.0067197 | -0.0031138 | -0.0029656 | -0.0016074 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA5351-K
volumetric flow [m3/h] | 121
weight [kg] | 65
suction [in] | DN50
discharge [in] | DN40
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 128730.4094 | 4762.4051 | -84.5268 | 71.2737 | -4.3525 | -11.1069 | 0.41693 | -0.31141 | -0.22008 | 0.030042 | 8623.7288 | 44.476 | 522.7943 | 3.9587 | 12.0539 | -2.2638 | 0.022667 | -0.050998 | -0.08905 | 0.03022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 352.4611 | 12.6607 | 1.1567 | 0.18845 | 0.041147 | -0.030629 | 0.0012166 | -0.00028155 | -0.00067059 | 2.6434e-05 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSN5361-K
volumetric flow [m3/h] | 142
weight [kg] | 65
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 162409.692 | 5340.334 | -802.6144 | 62.8432 | -23.1161 | -3.3788 | 0.26155 | -0.23281 | -0.098257 | -0.028335 | 25403.5919 | 716.8319 | 152.2325 | 10.1311 | -4.7575 | -0.64737 | 0.058778 | -0.044624 | 0.0045601 | 0.038971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2687.3439 | 84.8822 | 0.73784 | 0.98321 | 0.049576 | -0.018948 | 0.0042601 | -0.00049139 | -0.0016939 | -0.0011887 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 186795.7962 | 6220.0137 | -1403.0822 | 73.8204 | -37.6747 | -1.3315 | 0.30982 | -0.32464 | -0.084485 | -0.038919 | 27578.6597 | 570.099 | 26.6574 | 6.0618 | -3.9356 | 4.8301 | 0.020077 | -0.047642 | 0.013284 | -0.0012097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3747.7583 | 116.7975 | -3.214 | 1.3339 | 0.024033 | 0.11228 | 0.0058566 | 0.00011504 | -0.00013211 | -0.0020007 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 193521.164 | 6411.3199 | -1492.7078 | 75.7574 | -40.1262 | -1.4587 | 0.31651 | -0.34242 | -0.083878 | -0.038817 | 28272.1236 | 553.743 | 14.6381 | 5.1575 | -4.174 | 5.3703 | 0.010925 | -0.047354 | 0.015543 | -0.0063242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3983.6202 | 123.4955 | -3.5465 | 1.405 | 0.0094931 | 0.1171 | 0.0061568 | 1.1039e-05 | -1.1136e-05 | -0.0021207 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 148524.9132 | 5269.1998 | -442.8994 | 67.1672 | -16.9595 | -6.3399 | 0.30917 | -0.17725 | -0.1128 | -0.035744 | 31141.787 | 1017.019 | -209.1074 | 14.7457 | -15.8824 | 5.0828 | 0.07307 | -0.18908 | 0.024137 | 0.013545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2457.268 | 82.4239 | 6.8309 | 1.0214 | 0.23406 | 0.048692 | 0.0049753 | 0.0021419 | -0.00049319 | -0.0022078 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 155037.1071 | 5424.1427 | -416.1684 | 68.0567 | -15.7517 | -5.7358 | 0.30868 | -0.16416 | -0.11024 | -0.046697 | 32610.2194 | 1063.802 | -206.6054 | 15.5381 | -16.4968 | 5.2225 | 0.077572 | -0.19832 | 0.021376 | 0.017205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2348.0184 | 78.4743 | 6.5348 | 0.96728 | 0.22457 | 0.047277 | 0.0046825 | 0.0020492 | -0.00048606 | -0.0021327 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSNA5361-K
volumetric flow [m3/h] | 142
weight [kg] | 65
suction [in] | DN50
discharge [in] | DN40
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 160709.6106 | 5741.9496 | -465.6524 | 75.5742 | -17.3711 | -6.4291 | 0.36724 | -0.22505 | -0.07908 | 0.002296 | 23286.4408 | 613.8534 | 257.0763 | 9.5723 | 4.589 | 5.5043 | 0.069185 | 0.0024208 | 0.026449 | -0.043399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 443.9953 | 15.6724 | 0.24947 | 0.20744 | -0.0004892 | -0.017359 | 0.0010441 | -0.00023882 | -0.00023116 | -5.1323e-05 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSK5361-K
volumetric flow [m3/h] | 142
weight [kg] | 65
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 169334.0557 | 5820.6712 | -815.4309 | 79.7049 | -25.1916 | -4.0192 | 0.38934 | -0.45051 | -0.13705 | -0.048844 | 12026.9216 | 35.1704 | 603.2296 | -1.9096 | 8.111 | -8.1888 | -0.02876 | 0.074919 | -0.11525 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2820.1322 | 90.6479 | -2.0644 | 1.178 | 0.060018 | 0.082958 | 0.00645 | -0.0016189 | -0.0012918 | -0.0027123 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 108066.5227 | 4259.8715 | -451.7473 | 67.535 | -20.9392 | -7.35 | 0.40816 | -0.38783 | -0.093629 | 0.032274 | 12955.1725 | 196.1447 | -41.4047 | -0.77234 | -1.1888 | 4.5154 | -0.037428 | 0.080717 | -0.013855 | 0.010766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1793.4128 | 64.3487 | 5.496 | 0.90385 | 0.11789 | -0.12921 | 0.0063454 | 0.00040173 | -0.0012276 | 0.00037615 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 193344.5058 | 6794.1538 | -1373.1024 | 96.868 | -40.0981 | -5.3478 | 0.52875 | -0.64038 | -0.24189 | -0.033481 | 16931.5778 | 199.6772 | 351.0058 | 2.1904 | -0.84801 | -0.67709 | -0.013498 | -0.04208 | -0.0012274 | 0.071533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3822.6291 | 122.1184 | -0.49822 | 1.6027 | 0.12723 | 0.030983 | 0.010022 | -0.0011072 | -0.0026666 | -0.002203 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 200574.0322 | 7012.5479 | -1495.4419 | 99.2359 | -43.7295 | -4.8777 | 0.53616 | -0.67091 | -0.23373 | -0.037962 | 17634.0432 | 204.0591 | 350.1104 | 1.9518 | -1.0259 | -0.47611 | -0.014552 | -0.038372 | 0.00083313 | 0.071629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4060.5836 | 129.1561 | -0.66864 | 1.6862 | 0.10389 | 0.026656 | 0.010492 | -0.0013847 | -0.0025615 | -0.0022783 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 159629.5191 | 5998.9163 | -668.3012 | 90.9292 | -26.8749 | -9.5183 | 0.50738 | -0.56285 | -0.22786 | -0.0066523 | 16153.4457 | 254.4188 | 164.166 | 0.54118 | -2.2637 | 3.1282 | -0.074621 | 0.00782 | 0.014226 | 0.025412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2479.411 | 85.6967 | 2.0067 | 1.226 | 0.15632 | -0.0062941 | 0.0079559 | -0.0013219 | -0.0031055 | -0.001915 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 155513.8617 | 5957.4045 | -235.384 | 92.3504 | -19.6427 | -17.5756 | 0.51105 | -0.6274 | -0.39099 | 0.021788 | 14024.0192 | 150.5965 | 448.8361 | 1.754 | 5.8503 | -4.3128 | 0.0074328 | -0.012195 | -0.14734 | 0.090828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2544.4326 | 90.0362 | 12.2288 | 1.3453 | 0.35589 | -0.15469 | 0.0084747 | -0.0029864 | -0.0068459 | -0.0015967 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 162225.5584 | 6109.4964 | -200.1594 | 92.8217 | -17.9897 | -17.3432 | 0.50233 | -0.61705 | -0.40272 | 0.011049 | 14483.8191 | 141.4266 | 487.4619 | 1.6137 | 6.693 | -4.6416 | 0.0063006 | -0.0073055 | -0.16201 | 0.098752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2431.4322 | 85.6657 | 11.6514 | 1.269 | 0.33805 | -0.14694 | 0.0078622 | -0.0028351 | -0.0064982 | -0.0015376 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA5361-K
volumetric flow [m3/h] | 142
weight [kg] | 65
suction [in] | DN50
discharge [in] | DN40
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 151878.0298 | 5597.2665 | -102.9973 | 83.1994 | -4.1244 | -12.8391 | 0.49178 | -0.33899 | -0.26975 | 0.030994 | 9405.843 | -41.581 | 657.1512 | 3.0206 | 19.6562 | -2.8385 | 0.023095 | -0.016478 | -0.18227 | 0.02682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 416.1013 | 14.9032 | 1.3397 | 0.22014 | 0.04988 | -0.035181 | 0.0014307 | -0.00026174 | -0.00079753 | 1.9316e-05 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSN7441-K
volumetric flow [m3/h] | 199
weight [kg] | 176
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 257134.7622 | 8438.9951 | -876.1141 | 99.1536 | -28.8182 | -15.711 | 0.42556 | -0.28708 | -0.17348 | 0.038317 | 46925.2808 | 1469.2918 | -246.489 | 19.629 | -24.1324 | 8.5347 | 0.0841 | -0.19012 | 0.12806 | 0.010923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4229.9368 | 133.0113 | 9.5347 | 1.5349 | 0.24586 | -0.2198 | 0.0069347 | 0.0010836 | -0.0025345 | -0.00045344 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 311985.1064 | 10585.1321 | -1637.1021 | 128.6066 | -49.3449 | -16.5224 | 0.54717 | -0.53654 | -0.34901 | -0.022484 | 46647.4114 | 982.0362 | 36.065 | 9.293 | -8.799 | 4.626 | 0.027331 | -0.056236 | 0.030487 | 0.071213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6200.8505 | 196.4645 | 12.7261 | 2.3101 | 0.47352 | -0.056961 | 0.010301 | 0.00097944 | -0.0052875 | -0.0039922 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 324537.8497 | 10949.1153 | -1806.7453 | 132.0781 | -54.8553 | -17.3393 | 0.55828 | -0.57192 | -0.34064 | -0.01393 | 44595.7814 | 771.4341 | 173.147 | 3.8696 | -4.3187 | 2.718 | -0.014984 | -0.0055787 | 0.0029523 | 0.083027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6616.1229 | 208.4068 | 12.7535 | 2.4332 | 0.44438 | -0.074838 | 0.01081 | 0.00078617 | -0.0052247 | -0.004066 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 249265.0431 | 9084.0699 | -117.0944 | 119.3906 | -17.1901 | -23.4057 | 0.55312 | -0.32341 | -0.38919 | -0.025902 | 50190.8286 | 1634.2518 | -202.9283 | 23.7793 | -22.8788 | 2.7945 | 0.12646 | -0.26798 | -0.016773 | 0.09918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4088.6716 | 140.9505 | 24.5638 | 1.813 | 0.68259 | -0.1238 | 0.0088462 | 0.0035077 | -0.0049852 | -0.0038748 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 260416.9933 | 9369.0544 | -51.7103 | 121.4628 | -14.9621 | -22.622 | 0.55524 | -0.30789 | -0.39156 | -0.047908 | 50662.7546 | 1608.6544 | -87.83 | 23.2334 | -20.4119 | 0.75008 | 0.1233 | -0.25239 | -0.051888 | 0.12282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3920.093 | 134.9263 | 22.8068 | 1.731 | 0.63072 | -0.10509 | 0.008412 | 0.0031554 | -0.0046091 | -0.0038194 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSK7441-K
volumetric flow [m3/h] | 199
weight [kg] | 176
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 218634.6941 | 8040.3632 | 804.2799 | 109.961 | -14.9962 | -53.7716 | 0.58128 | -0.50229 | -0.46393 | 0.25209 | 9420.0052 | 49.82 | 905.1586 | 8.3292 | 4.8712 | -10.3829 | 0.1941 | -0.058361 | -0.16114 | 0.16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3550.1531 | 122.0879 | 36.2917 | 1.5756 | 0.57808 | -0.79644 | 0.0097743 | 0.0011572 | -0.0076788 | 0.001699 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 188415.6845 | 7731.2918 | -1738.0949 | 121.691 | -57.6604 | 0.090105 | 0.7031 | -0.79512 | 0.009654 | 0.0022059 | 21508.4332 | 456.863 | -493.0816 | 13.7132 | -22.2367 | 17.8596 | 0.19638 | -0.24204 | 0.24084 | -0.048908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3184.1825 | 120.5128 | -10.8845 | 1.6934 | -0.23552 | 0.011175 | 0.010935 | -0.0022814 | 0.0010948 | -0.00078172 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 276942.2412 | 9932.7021 | -1310.0277 | 144.7446 | -48.6272 | -21.8253 | 0.80258 | -0.94237 | -0.48021 | 0.031751 | 19289.693 | 240.5173 | 351.9547 | 13.1617 | -9.5408 | 6.8947 | 0.22432 | -0.23501 | 0.032648 | 0.058484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5453.832 | 177.6548 | 14.3483 | 2.3925 | 0.43089 | -0.20769 | 0.015275 | -0.0013032 | -0.0062918 | -0.0019794 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 308640.3888 | 11095.349 | -2552.0414 | 150.3579 | -79.2997 | -3.5072 | 0.80797 | -0.99329 | -0.2617 | -0.11883 | 20038.1133 | 274.692 | 359.6172 | 15.2026 | -9.9101 | 7.195 | 0.22922 | -0.27532 | 0.020938 | 0.055856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6296.0654 | 206.227 | -11.9712 | 2.5188 | -0.12781 | 0.32402 | 0.015695 | -0.00095597 | -0.0011069 | -0.0080116 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 253024.7652 | 9480.0649 | -1846.7457 | 138.61 | -46.6831 | -4.5514 | 0.81457 | -0.70631 | -0.26542 | -0.053285 | 25467.7415 | 651.0231 | -336.82 | 21.2369 | -23.7256 | 22.0984 | 0.15373 | -0.41685 | 0.14162 | -0.053608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3961.3315 | 136.3225 | -11.6331 | 1.8245 | 0.13868 | 0.15704 | 0.012654 | 0.0018252 | -0.0022987 | -0.0040631 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 223108.6584 | 8750.2361 | 237.1133 | 140.2534 | -21.1053 | -37.4074 | 0.78461 | -0.97703 | -0.67207 | 0.099992 | 15098.0199 | 107.1966 | 545.3966 | 10.0817 | 4.2284 | 0.0023478 | 0.23092 | -0.13316 | -0.21979 | 0.097155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3639.0661 | 132.0948 | 28.1443 | 2.0624 | 0.66173 | -0.40308 | 0.013148 | -0.005471 | -0.011474 | -0.0014427 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 232701.1413 | 8974.5696 | 315.8096 | 141.1511 | -18.4888 | -37.5046 | 0.77275 | -0.96607 | -0.69034 | 0.086341 | 15580.2034 | 94.3903 | 589.646 | 10.4434 | 5.0301 | -0.084422 | 0.24277 | -0.13407 | -0.24235 | 0.10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3477.7265 | 125.7102 | 26.8221 | 1.9465 | 0.62708 | -0.3834 | 0.012209 | -0.0052144 | -0.010869 | -0.0013998 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSN7451-K
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 176
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 292591.9342 | 9641.8992 | -1937.439 | 111.7405 | -52.2936 | 2.0639 | 0.46056 | -0.43131 | -0.048441 | -0.077371 | 60519.3953 | 1910.4786 | -840.2495 | 25.001 | -31.9401 | 21.9138 | 0.10095 | -0.27015 | 0.14285 | -0.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4865.4301 | 154.1322 | -8.8069 | 1.7502 | -0.13365 | 0.11005 | 0.0074901 | -0.0011982 | -0.00060351 | -0.00253 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 325901.8065 | 11039.2796 | -1749.6846 | 134.1582 | -51.0512 | -15.5391 | 0.56994 | -0.58396 | -0.43375 | -0.056781 | 58080.6843 | 1967.9638 | -164.0103 | 37.2604 | -16.8706 | 8.1075 | 0.2794 | -0.14333 | 0.069726 | 0.038066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6416.4022 | 202.5096 | 17.2788 | 2.389 | 0.64779 | -0.14241 | 0.010658 | 0.00084646 | -0.0098352 | -0.0041695 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 339262.0386 | 11436.8502 | -1934.4234 | 138.0107 | -57.7168 | -16.6027 | 0.58158 | -0.62944 | -0.42158 | -0.04635 | 62103.7549 | 2069.3063 | -298.8896 | 36.8573 | -21.6371 | 10.1552 | 0.26187 | -0.15765 | 0.12645 | 0.037247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6854.1933 | 215.3634 | 17.3477 | 2.5231 | 0.60136 | -0.17203 | 0.011179 | 0.00038795 | -0.0099692 | -0.004237 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 264367.6478 | 9651.2231 | -345.2665 | 126.6368 | -23.5508 | -20.2392 | 0.57552 | -0.41488 | -0.4336 | -0.070378 | 65098.2464 | 2738.9696 | -630.9622 | 50.7916 | -40.7315 | 8.8674 | 0.35219 | -0.40744 | 0.12394 | 0.069367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4334.2268 | 149.8912 | 22.7091 | 1.9289 | 0.64714 | -0.086109 | 0.009165 | 0.0021171 | -0.0068412 | -0.0046694 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 275726.8322 | 9930.4509 | -260.1224 | 128.4333 | -20.5201 | -19.7574 | 0.57477 | -0.39564 | -0.44908 | -0.092295 | 68388.5794 | 2883.731 | -642.4816 | 53.7983 | -42.5622 | 9.031 | 0.37478 | -0.42688 | 0.12356 | 0.079676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4141.1244 | 142.7066 | 21.749 | 1.8274 | 0.62022 | -0.082057 | 0.0086279 | 0.0020307 | -0.006564 | -0.0044923 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSK7451-K
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 176
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 289311.8129 | 9698.0564 | -1789.5384 | 130.4401 | -40.6536 | 10.3241 | 0.66619 | -0.642 | -0.1579 | -0.26751 | 6033.3961 | -389.6645 | 1337.3123 | -2.0305 | 20.282 | -12.3937 | 0.016774 | 0.046338 | -0.26654 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4890.2843 | 152.214 | -17.209 | 1.9117 | 0.028515 | 0.63507 | 0.011073 | -0.00050225 | 0.00093052 | -0.0095786 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 197992.5045 | 7885.8874 | -1306.4681 | 126.1261 | -46.7196 | -3.2632 | 0.7328 | -0.81684 | -0.11693 | -0.0022886 | 23383.115 | 773.0402 | -469.1553 | 20.0452 | -35.8258 | 18.9783 | 0.23328 | -0.43767 | 0.38807 | -0.047628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3312.4263 | 119.8384 | -0.53863 | 1.7345 | 0.085109 | -0.035109 | 0.011436 | -0.0019856 | -0.0021578 | -0.00053978 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 354868.2925 | 12604.2148 | -2928.9092 | 176.6866 | -86.5852 | 0.74285 | 0.95557 | -1.1918 | -0.29023 | -0.1498 | 21954.8959 | -63.1113 | 358.6912 | -1.061 | -4.559 | 10.9223 | 0.044131 | -0.045967 | 0.077673 | 0.028248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7067.2881 | 229.3228 | -14.3274 | 2.943 | -0.14928 | 0.39397 | 0.018113 | -0.0030539 | -0.00069504 | -0.0071988 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 367340.9514 | 12971.1362 | -3120.681 | 180.9111 | -92.2295 | 1.1098 | 0.96936 | -1.2441 | -0.28118 | -0.156 | 22201.4767 | -76.2417 | 389.8992 | 0.10567 | -3.5679 | 11.059 | 0.057732 | -0.069747 | 0.058314 | 0.025703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7493.1399 | 241.8895 | -14.8384 | 3.0965 | -0.19665 | 0.40022 | 0.018964 | -0.0035737 | -0.00027318 | -0.0075515 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 298847.2007 | 11249.2365 | -1868.1001 | 166.3497 | -73.4984 | -10.5755 | 0.90729 | -1.0822 | -0.10643 | 0.0083726 | 19579.8825 | -43.4434 | 118.4292 | -0.55961 | -1.4322 | 15.8195 | -0.016432 | -0.051972 | 0.032841 | -0.021674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4625.9794 | 163.3875 | -3.5958 | 2.2735 | -0.21731 | -0.048126 | 0.01416 | -0.0040517 | 0.00041355 | -0.001642 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 285402.4537 | 11007.1903 | -793.1235 | 167.4464 | -46.0069 | -23.0117 | 0.91874 | -1.1462 | -0.59713 | -0.039128 | 17206.479 | -178.0717 | 579.8682 | -3.2871 | 10.1988 | 2.8933 | 0.066696 | 0.050493 | -0.20946 | 0.074706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4696.2577 | 167.6853 | 13.6691 | 2.4427 | 0.42501 | -0.066248 | 0.015199 | -0.005672 | -0.010024 | -0.004959 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 297853.8323 | 11296.8613 | -757.8146 | 168.3079 | -43.6764 | -21.8459 | 0.90266 | -1.1276 | -0.61069 | -0.06597 | 17781.8646 | -206.6236 | 625.2723 | -3.6498 | 11.2178 | 3.0429 | 0.068816 | 0.058828 | -0.22979 | 0.083649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4488.1125 | 159.5669 | 12.9533 | 2.3042 | 0.40241 | -0.060182 | 0.014097 | -0.0053803 | -0.0094967 | -0.0047775 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSHA7452-K
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 176
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 206310.9064 | 2769.8052 | 4092.0276 | -36.165 | 308.1218 | -110.857 | 1.1139 | 2.5219 | -3.7531 | 0.68884 | 9788.8747 | -829.6433 | 1226.4423 | -33.094 | 51.9107 | -10.2367 | -0.27299 | 0.80501 | -0.72668 | 0.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 563.7794 | 5.3336 | 13.9203 | -0.19893 | 1.0164 | -0.2919 | 0.0035281 | 0.0095819 | -0.01101 | 0.0016587 | (-5, 18) | (25, 39) | (25, 60) | (0, 60) | (-5, 53)

## OSKA7452-K
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 176
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 248072.9721 | 8470.5043 | 352.1411 | 115.0677 | 39.0304 | -22.3046 | 0.83409 | 0.2717 | -0.79599 | -0.038328 | -5354.1408 | -2047.5856 | 2678.7041 | -63.6572 | 113.6218 | -47.5722 | -0.6129 | 1.5045 | -1.3263 | 0.48506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 679.3352 | 22.1216 | 3.5598 | 0.28789 | 0.22292 | -0.050367 | 0.0024063 | 0.0023246 | -0.0022884 | -0.0003475 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSNA7452-K
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 176
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 252963.1589 | 9105.1097 | -376.1361 | 118.9542 | -4.0589 | -7.6149 | 0.58391 | -0.033614 | -0.15241 | 0.00089837 | 47053.9442 | 1674.9771 | -81.397 | 28.9609 | -18.75 | 10.4515 | 0.18556 | -0.18518 | 0.19414 | 0.032501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 694.3031 | 24.5119 | 1.6294 | 0.31915 | 0.080529 | -0.020687 | 0.0016277 | 0.00077305 | -0.00040828 | -3.524e-05 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSN7461-K
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 176
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 325123.387 | 10604.0259 | -2095.3199 | 122.5845 | -55.2487 | 3.5251 | 0.50927 | -0.43049 | -0.013288 | -0.085993 | 55292.1399 | 1655.7801 | -216.6179 | 20.9385 | -26.2676 | 9.5062 | 0.084564 | -0.21786 | 0.15723 | 0.010035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5407.4744 | 169.218 | -9.2916 | 1.9128 | -0.11519 | 0.16503 | 0.0082693 | -0.00034675 | 0.00062313 | -0.0027688 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 370185.3595 | 12358.8544 | -2360.8164 | 148.509 | -59.8487 | -4.111 | 0.63901 | -0.57605 | -0.32558 | -0.14128 | 53352.3087 | 1067.2436 | 56.8708 | 9.0486 | -8.8038 | 6.0663 | 0.023921 | -0.059646 | 0.058298 | 0.066983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7377.2916 | 228.7763 | 3.8396 | 2.6513 | 0.52437 | 0.30012 | 0.012111 | 0.00288 | -0.004375 | -0.0067584 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 384071.003 | 12760.1311 | -2530.3079 | 152.5544 | -65.3045 | -4.7786 | 0.65232 | -0.61581 | -0.32231 | -0.13992 | 54237.5021 | 1046.2872 | 80.9481 | 8.5107 | -7.7085 | 6.4222 | 0.017633 | -0.0616 | 0.03902 | 0.059073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7856.5768 | 242.4157 | 3.4146 | 2.7965 | 0.49804 | 0.32014 | 0.012722 | 0.0026839 | -0.0042086 | -0.0072749 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 300062.4271 | 10765.7519 | -748.7233 | 139.3401 | -28.5555 | -10.1243 | 0.64269 | -0.37367 | -0.31967 | -0.14911 | 58378.7719 | 1866.943 | -282.7436 | 26.1921 | -27.5665 | 5.101 | 0.13453 | -0.32194 | 0.027486 | 0.093601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4970.6744 | 168.4062 | 15.0544 | 2.1252 | 0.59711 | 0.22539 | 0.010349 | 0.0041583 | -0.0027246 | -0.0066985 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 313254.8395 | 11083.2535 | -695.0567 | 141.2646 | -25.7878 | -8.3673 | 0.64198 | -0.34815 | -0.31939 | -0.17958 | 61056.0005 | 1949.942 | -264.9943 | 27.5742 | -28.4672 | 4.9022 | 0.14294 | -0.33684 | 0.019563 | 0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4749.6952 | 160.337 | 14.3886 | 2.013 | 0.57228 | 0.21743 | 0.0097421 | 0.0039765 | -0.0026325 | -0.0064536 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSK7461-K
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 176
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 326540.773 | 11238.3556 | -1531.0659 | 148.8459 | -47.645 | -6.2955 | 0.75707 | -0.73876 | -0.25063 | -0.12074 | 15483.6972 | 22.122 | 1294.5303 | 7.0612 | 13.7725 | -15.9492 | 0.19071 | 0.0086954 | -0.24261 | 0.20936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5457.7142 | 174.8571 | -5.1297 | 2.165 | 0.13233 | 0.24554 | 0.012611 | -0.00030653 | -0.0020317 | -0.0061973 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 234202.3688 | 9238.3079 | -1855.7016 | 143.4425 | -63.7001 | 2.2005 | 0.83435 | -0.91009 | -0.0057008 | -0.028371 | 20782.9423 | 371.1653 | -194.7172 | 7.8138 | -13.4599 | 16.4482 | 0.10627 | -0.15222 | 0.14998 | -0.050491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3944.7541 | 143.5503 | -7.2699 | 1.9833 | -0.21376 | 0.049155 | 0.013006 | -0.0021022 | 0.0013592 | -0.00073589 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 396123.5129 | 14017.2164 | -2916.6168 | 198.4059 | -86.6152 | -6.7245 | 1.0828 | -1.3136 | -0.44584 | -0.10922 | 26604.2395 | 178.5903 | 621.069 | 8.526 | -1.0362 | 4.7255 | 0.12556 | -0.16429 | -0.0099064 | 0.072806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7848.702 | 252.8788 | -4.8652 | 3.2839 | 0.14085 | 0.19682 | 0.020532 | -0.0023735 | -0.0041763 | -0.0056899 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 410600.7564 | 14451.3233 | -3147.4252 | 203.3277 | -93.4843 | -6.0584 | 1.0986 | -1.3765 | -0.43507 | -0.11803 | 27844.0372 | 233.3716 | 616.1476 | 11.0333 | -2.113 | 5.5105 | 0.12179 | -0.2284 | -0.016439 | 0.06562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8330.9234 | 267.1194 | -5.0914 | 3.4568 | 0.099311 | 0.19286 | 0.021501 | -0.0029462 | -0.0040097 | -0.0059564 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 336237.5333 | 12270.8597 | -2419.3718 | 179.1075 | -68.9788 | 7.8433 | 1.0244 | -1.0023 | -0.16635 | -0.20675 | 32836.2148 | 676.9398 | -270.8989 | 17.9483 | -16.0622 | 23.365 | 0.058172 | -0.35983 | 0.10282 | -0.071988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5308.2727 | 178.9323 | -18.8797 | 2.4055 | -0.13147 | 0.54723 | 0.015953 | -0.00047347 | 0.001656 | -0.007589 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 318289.8032 | 12250.1829 | -553.8551 | 188.449 | -42.3535 | -32.6342 | 1.0456 | -1.2697 | -0.77649 | 0.01079 | 21468.9434 | 72.2435 | 820.3367 | 6.4391 | 12.9717 | -2.9336 | 0.15028 | -0.077365 | -0.29899 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5215.5998 | 185.4493 | 22.9517 | 2.7398 | 0.6845 | -0.23487 | 0.017326 | -0.0057784 | -0.013529 | -0.0040331 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 332071.2647 | 12565.5338 | -489.6783 | 189.3677 | -39.1203 | -31.8725 | 1.0277 | -1.2475 | -0.79904 | -0.013784 | 22152.5071 | 48.8066 | 885.2895 | 6.4551 | 14.4543 | -3.144 | 0.15599 | -0.07314 | -0.32671 | 0.12799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4984.1052 | 176.4532 | 21.8473 | 2.5843 | 0.64999 | -0.22221 | 0.016072 | -0.005486 | -0.012841 | -0.0038817 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSHA7462-K
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 176
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 258217.0828 | 5216.925 | 2143.1682 | 6.103 | 207.5636 | -57.2269 | 1.4014 | 1.2482 | -2.2507 | 0.16111 | 21562.7169 | 38.4312 | 222.2847 | -11.2945 | -19.3409 | 28.0884 | -0.443 | 0.24793 | 0.36649 | -0.15846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 716.7273 | 13.1302 | 7.8548 | -0.048696 | 0.67317 | -0.11184 | 0.0045058 | 0.0050633 | -0.005699 | -0.00013751 | (-5, 18) | (25, 39) | (25, 60) | (0, 60) | (-5, 53)

## OSKA7462-K
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 176
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 202528.3909 | 3696.4678 | 5245.0464 | 34.056 | 271.5485 | -113.9026 | 1.1537 | 2.0258 | -3.1937 | 0.48134 | -2477.3294 | -2192.8677 | 2591.5547 | -68.1072 | 107.3777 | -38.2448 | -0.63916 | 1.4082 | -1.0758 | 0.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 541.6222 | 7.7849 | 17.8441 | 0.045491 | 0.90719 | -0.30187 | 0.0034808 | 0.007491 | -0.0091293 | 0.0010123 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSNA7462-K
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 176
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 327990.5428 | 11631.1737 | -1929.1539 | 148.2648 | -51.7446 | 7.8023 | 0.69714 | -0.40629 | 0.18608 | -0.0296 | 44724.9145 | 783.7955 | 652.5634 | -0.40118 | 13.0167 | -5.6248 | -0.1572 | 0.078804 | -0.081693 | 0.15509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 908.1524 | 31.7774 | -2.4453 | 0.40525 | -0.052178 | 0.021481 | 0.0019746 | -0.00030409 | 0.0006174 | -9.8012e-05 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSN7471-K
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 188
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 349532.657 | 11473.5887 | -1962.5948 | 133.591 | -56.8362 | -3.8572 | 0.55254 | -0.50136 | -0.10293 | -0.04966 | 53306.0935 | 1559.574 | 315.8097 | 21.7202 | -11.0679 | -1.1006 | 0.11854 | -0.11571 | 0.0058126 | 0.078625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5798.3531 | 182.9811 | -3.3893 | 2.0913 | -0.054182 | 0.013599 | 0.0089944 | -0.0011688 | -0.0013999 | -0.0020937 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 398146.0763 | 13434.336 | -2378.0342 | 162.9348 | -65.6953 | -8.3685 | 0.69323 | -0.69062 | -0.40756 | -0.14291 | 37998.8438 | 69.6522 | 1146.6152 | -8.8222 | 26.1839 | -8.9469 | -0.070467 | 0.23448 | -0.14408 | 0.13909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7928.192 | 249.4427 | 8.7991 | 2.9233 | 0.53456 | 0.20393 | 0.013003 | 0.0010849 | -0.0067089 | -0.0069653 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 413451.0303 | 13902.5467 | -2521.2459 | 167.4748 | -73.1644 | -11.7027 | 0.70731 | -0.74097 | -0.39263 | -0.11019 | 39476.1791 | 37.0503 | 1116.1129 | -10.2179 | 26.3906 | -7.1099 | -0.086782 | 0.22806 | -0.15101 | 0.11949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8441.3841 | 264.9148 | 10.6129 | 3.0836 | 0.47475 | 0.11934 | 0.013634 | 0.00062965 | -0.0064864 | -0.0063866 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 318363.4192 | 11453.8075 | -513.7562 | 148.8375 | -24.9846 | -15.5237 | 0.68421 | -0.39601 | -0.43011 | -0.15255 | 49154.4283 | 1189.1403 | 420.5747 | 12.4129 | -5.4643 | -3.7826 | 0.051935 | -0.11876 | -0.072347 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5239.3556 | 177.6946 | 23.082 | 2.2499 | 0.79128 | 0.13312 | 0.010884 | 0.0047534 | -0.0051689 | -0.0070222 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 332175.0855 | 11782.8555 | -432.072 | 150.7675 | -21.4849 | -14.019 | 0.68252 | -0.36722 | -0.4375 | -0.18451 | 51070.2759 | 1220.3498 | 486.5115 | 12.7806 | -4.8421 | -4.5106 | 0.0544 | -0.11945 | -0.085977 | 0.15198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5006.0229 | 169.1556 | 22.0878 | 2.1306 | 0.75836 | 0.12876 | 0.01024 | 0.0045468 | -0.0049754 | -0.0067609 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSK7471-K
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 188
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 334266.5913 | 11392.4833 | -278.8946 | 146.7742 | -22.7152 | -37.4832 | 0.81963 | -0.4574 | -0.51239 | 0.10678 | 23945.7377 | 81.8657 | 1279.9433 | -4.15 | 17.028 | -17.1923 | -0.06202 | 0.16095 | -0.24383 | 0.22768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5531.1996 | 174.2019 | 21.6925 | 2.0505 | 0.69786 | -0.3523 | 0.013675 | 0.0067443 | -0.0067295 | -0.001724 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 246882.8174 | 9566.171 | -1505.9501 | 152.5634 | -55.9007 | -6.5243 | 0.89386 | -0.97461 | -0.11339 | 0.0087039 | 19051.3418 | 249.5973 | 358.6287 | 1.1937 | 1.7202 | 2.1788 | -0.016117 | 0.056843 | -0.044491 | 0.054918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 4159.6188 | 147.0074 | -0.49145 | 2.1168 | -8.4469e-05 | -0.033308 | 0.014057 | -0.0026594 | -0.00035496 | -0.00089393 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 416263.3339 | 14935.4809 | -1972.7671 | 217.749 | -73.5607 | -32.7073 | 1.2072 | -1.419 | -0.71539 | 0.046714 | 32325.6353 | 293.9559 | 818.117 | 3.2001 | 4.0385 | -0.97948 | -0.017855 | -0.053922 | -0.070028 | 0.11792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8199.0356 | 267.2659 | 21.3485 | 3.6015 | 0.63124 | -0.30627 | 0.022974 | -0.0020237 | -0.0092398 | -0.0030365 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 436483.9357 | 15552.0973 | -2476.3781 | 224.0782 | -86.5327 | -26.8914 | 1.2252 | -1.5012 | -0.64759 | 0.0016545 | 33678.8036 | 317.3407 | 836.2476 | 3.3359 | 3.2455 | -1.2319 | -0.017961 | -0.060847 | -0.063725 | 0.12351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8819.3902 | 285.9858 | 15.8816 | 3.8122 | 0.46569 | -0.20069 | 0.024042 | -0.0029027 | -0.0077448 | -0.0041351 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 354810.5078 | 12958.3512 | -1790.1881 | 197.3038 | -52.0879 | -9.3596 | 1.1277 | -1.12 | -0.42587 | -0.10203 | 26972.655 | 465.6567 | 748.6753 | 10.1868 | -0.50012 | -3.5568 | 0.009327 | -0.18717 | -0.048512 | 0.14806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5554.6171 | 187.1182 | -3.8836 | 2.6625 | 0.27977 | 0.24246 | 0.017603 | -0.0012022 | -0.0023818 | -0.0057806 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 334008.8511 | 13108.6901 | 411.9184 | 209.2928 | -29.7279 | -56.8407 | 1.1751 | -1.4314 | -1.0325 | 0.15072 | 26650.0338 | 204.6055 | 1004.9546 | 2.4635 | 17.2117 | -8.3766 | 0.023575 | 0.0037737 | -0.36285 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5443.948 | 197.4836 | 43.3933 | 3.0626 | 1.0457 | -0.61894 | 0.019625 | -0.0072941 | -0.017838 | -0.0021466 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 348346.8215 | 13442.3825 | 533.9778 | 210.5183 | -25.6079 | -57.0439 | 1.1567 | -1.4117 | -1.0624 | 0.13044 | 27503.3779 | 180.6253 | 1085.9928 | 2.1052 | 19.1937 | -8.9287 | 0.021552 | 0.015485 | -0.39582 | 0.17337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5202.3738 | 187.9206 | 41.3759 | 2.8899 | 0.9923 | -0.58927 | 0.018221 | -0.0069451 | -0.016916 | -0.0020789 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSHA7472-K
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 188
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 291622.6867 | 6893.8262 | 718.9485 | 33.8457 | 133.6194 | -18.3112 | 1.5154 | 0.42867 | -1.1746 | -0.21461 | 30260.237 | 911.1957 | -579.4061 | 10.9475 | -85.0033 | 58.0919 | -0.60689 | -0.22966 | 1.3265 | -0.44697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 811.9187 | 18.2311 | 3.7924 | 0.044295 | 0.4395 | 0.0054575 | 0.0048632 | 0.0023222 | -0.0021913 | -0.0012845 | (-5, 18) | (25, 39) | (25, 60) | (0, 60) | (-5, 53)

## OSKA7472-K
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 188
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 154143.5102 | -301.5688 | 9896.6457 | -28.3089 | 466.1559 | -215.5369 | 1.3876 | 3.367 | -5.3382 | 1.2185 | 1078.7714 | -2243.5637 | 2364.8042 | -71.5243 | 100.3374 | -27.4556 | -0.66588 | 1.3581 | -0.87017 | 0.27737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 391.3221 | -4.3296 | 32.0241 | -0.14053 | 1.4904 | -0.608 | 0.0042524 | 0.011423 | -0.015474 | 0.0032655 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSNA7472-K
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 188
suction [in] | DN80
discharge [in] | DN50
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 376582.4455 | 13258.8686 | -3003.7562 | 166.9631 | -84.8464 | 18.6307 | 0.76761 | -0.66496 | 0.42361 | -0.05082 | 39633.4842 | -340.2791 | 1133.4316 | -29.3771 | 54.1593 | -10.676 | -0.27463 | 0.66872 | -0.34174 | 0.16527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1047.0311 | 36.4827 | -5.3017 | 0.46061 | -0.1456 | 0.051096 | 0.0021928 | -0.0010641 | 0.0013364 | -0.00014116 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSK8551-K
volumetric flow [m3/h] | 380
weight [kg] | 330
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 459633.8712 | 15509.1879 | -2838.7263 | 205.7941 | -71.8838 | 13.2767 | 1.0515 | -1.0032 | -0.19641 | -0.39172 | 10732.8175 | -618.3553 | 2161.3092 | -3.3219 | 32.402 | -23.1335 | 0.025008 | 0.074086 | -0.42904 | 0.28112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7760.8607 | 243.4996 | -26.3948 | 3.007 | -0.068197 | 0.92669 | 0.017456 | -0.00033507 | 0.0019906 | -0.014516 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 295673.2918 | 11512.274 | -1272.9251 | 183.398 | -52.3685 | -18.8582 | 1.1273 | -1.0038 | -0.26424 | 0.057614 | 36952.4616 | 1193.3845 | -556.6121 | 30.7037 | -55.1661 | 24.8244 | 0.35 | -0.67164 | 0.59649 | -0.043189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5008.1018 | 176.4772 | 6.5154 | 2.4608 | 0.24296 | -0.12621 | 0.017584 | 0.001867 | -0.00098816 | -0.0014307 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 552249.7772 | 19256.9014 | -4692.1953 | 261.4703 | -130.1553 | 3.4383 | 1.4723 | -1.4536 | -0.27084 | -0.2062 | 36159.2774 | 100.7464 | 1467.4273 | -0.37595 | 15.1846 | -14.9752 | -0.08972 | 0.042564 | -0.23947 | 0.31661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11000.1063 | 350.8654 | -24.0882 | 4.2462 | -0.33424 | 0.56236 | 0.02732 | 0.0053117 | 0.0075437 | -0.0088381 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 571870.7729 | 19801.8758 | -5043.194 | 267.5351 | -137.1448 | 6.2997 | 1.496 | -1.5152 | -0.27289 | -0.2333 | 36159.2774 | 100.7464 | 1467.4273 | -0.37595 | 15.1846 | -14.9752 | -0.08972 | 0.042564 | -0.23947 | 0.31661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11663.0728 | 369.3969 | -25.541 | 4.4539 | -0.35908 | 0.59438 | 0.028614 | 0.0055144 | 0.0080401 | -0.0092291 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 466266.6429 | 16550.3674 | -3795.6889 | 234.4393 | -93.1059 | 17.3426 | 1.4206 | -1.0271 | -0.021599 | -0.28025 | 29563.6481 | 318.098 | 1359.1537 | 7.2918 | 9.3273 | -17.4265 | -0.042281 | -0.10066 | -0.19985 | 0.34156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7370.681 | 243.4521 | -32.9715 | 3.0926 | -0.36009 | 0.78769 | 0.022019 | 0.005796 | 0.0095844 | -0.0093828 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 442753.7625 | 17007.5739 | -1161.1414 | 258.1387 | -73.0262 | -40.3716 | 1.4553 | -1.627 | -0.73493 | 0.03004 | 29096.5991 | -11.7007 | 1691.4497 | -1.0813 | 32.708 | -23.7633 | -0.018073 | 0.11926 | -0.62398 | 0.35869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7283.9939 | 260.7057 | 23.5643 | 3.7707 | 0.48385 | -0.258 | 0.023989 | -0.0060986 | -0.0090927 | -0.004883 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 462053.624 | 17461.9517 | -1097.2395 | 259.5466 | -70.0957 | -39.1027 | 1.4305 | -1.5958 | -0.73576 | -0.002702 | 29844.7591 | -60.6883 | 1825.3941 | -1.8541 | 36.0674 | -25.4809 | -0.02443 | 0.14359 | -0.67935 | 0.38827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6961.2223 | 248.1076 | 22.3465 | 3.5572 | 0.4556 | -0.24137 | 0.022257 | -0.005788 | -0.0085597 | -0.0047388 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA8551-K
volumetric flow [m3/h] | 380
weight [kg] | 330
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 430451.3683 | 15962.1738 | -2221.1462 | 230.6349 | -58.3167 | 6.4255 | 1.2899 | -0.94776 | -0.1096 | -0.28625 | 35523.6933 | -170.3879 | 666.2763 | -21.8524 | 26.3848 | 13.7699 | -0.32181 | 0.52474 | -0.20976 | -0.0010649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1186.4017 | 42.797 | -2.3471 | 0.60975 | -0.0072463 | 0.033689 | 0.003737 | -0.00070554 | -0.00026565 | -0.0011861 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSK8561-K
volumetric flow [m3/h] | 433
weight [kg] | 340
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 547833.0568 | 18344.5713 | -4406.0526 | 224.4556 | -113.041 | 22.6548 | 1.1922 | -0.87918 | 0.093828 | -0.33591 | 23924.082 | 192.1873 | 2233.1753 | 17.9166 | 15.2035 | -32.5489 | 0.34562 | -0.1399 | -0.33729 | 0.40163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9207.0389 | 288.19 | -42.7347 | 3.1978 | -0.54488 | 0.89218 | 0.019712 | 0.0057283 | 0.0065218 | -0.011441 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 333195.8321 | 13209.4668 | -1409.2392 | 219.4675 | -59.0308 | -18.6282 | 1.3048 | -1.3498 | -0.3631 | 0.03895 | 33216.7982 | 529.17 | -190.8323 | 11.364 | -19.0454 | 23.1093 | 0.16237 | -0.22141 | 0.21262 | -0.069478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5607.989 | 200.4496 | 9.6267 | 3.0151 | 0.43582 | -0.12049 | 0.020365 | -0.0019594 | -0.0044661 | -0.0017474 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 591311.1531 | 20954.4626 | -2729.4389 | 294.1861 | -103.3706 | -54.513 | 1.73 | -1.5456 | -0.86715 | 0.1937 | 43885.7631 | 237.5918 | 1595.4648 | 0.59541 | 14.5313 | -16.1156 | -0.11864 | 0.04085 | -0.23933 | 0.35445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11607.8981 | 372.537 | 36.8073 | 4.6801 | 0.9297 | -0.80505 | 0.032297 | 0.010896 | -0.0086918 | 0.00067072 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 612595.38 | 21554.7183 | -3061.6688 | 301.0756 | -110.4726 | -52.6097 | 1.7575 | -1.6155 | -0.87774 | 0.17099 | 43885.7631 | 237.5918 | 1595.4648 | 0.59541 | 14.5313 | -16.1156 | -0.11864 | 0.04085 | -0.23933 | 0.35445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12310.8391 | 392.2227 | 38.5563 | 4.9089 | 0.96823 | -0.83878 | 0.033819 | 0.011361 | -0.0089488 | 0.00067588 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 504295.9272 | 17929.1272 | -2581.3457 | 262.9188 | -62.4048 | -16.0295 | 1.6235 | -1.0688 | -0.57745 | -0.080932 | 36680.7942 | 476.7247 | 1415.9315 | 10.1013 | 8.0257 | -17.076 | -0.058064 | -0.14348 | -0.19898 | 0.36584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7870.6603 | 257.424 | -3.2248 | 3.4138 | 0.56046 | 0.18672 | 0.02522 | 0.0094409 | -0.001729 | -0.0058992 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 475757.7155 | 18834.393 | 632.6562 | 300.5383 | -54.7295 | -89.0094 | 1.6895 | -1.9836 | -1.248 | 0.34633 | 35629.7466 | 107.9254 | 1854.9147 | -0.06501 | 34.3359 | -26.1558 | -0.035501 | 0.12217 | -0.6768 | 0.40254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7742.0793 | 284.9985 | 64.8631 | 4.3993 | 1.2112 | -1.1321 | 0.027936 | -0.0087599 | -0.020264 | 0.0005661 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 496094.5581 | 19319.6349 | 821.1013 | 302.3795 | -49.5707 | -90.2066 | 1.6619 | -1.9509 | -1.2773 | 0.32945 | 36594.9568 | 57.1935 | 2004.8671 | -0.91673 | 38.0562 | -28.0744 | -0.043947 | 0.14971 | -0.73814 | 0.43586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7398.2146 | 271.199 | 61.8842 | 4.1514 | 1.1484 | -1.0796 | 0.025938 | -0.0083234 | -0.019205 | 0.00050422 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA8561-K
volumetric flow [m3/h] | 433
weight [kg] | 340
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 469882.3934 | 17178.3745 | -645.4907 | 245.2049 | -32.2058 | -35.5707 | 1.4775 | -0.62528 | -0.2399 | 0.030212 | 22157.8787 | -417.5802 | 2264.8769 | -21.9967 | 39.6094 | -22.225 | -0.23806 | 0.46187 | -0.32731 | 0.28947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1291.6424 | 45.9367 | 2.8112 | 0.64382 | 0.0788 | -0.085825 | 0.0042792 | 0.00050907 | -0.0003739 | -0.00028297 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSN8571-K
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 350
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 564725.5034 | 18563.1738 | -2281.92 | 221.0495 | -70.2231 | -16.6526 | 0.9326 | -0.72399 | -0.29265 | -0.051993 | 84652.0914 | 2303.4366 | 589.7629 | 27.7029 | -25.5672 | -4.9562 | 0.09267 | -0.2874 | 0.2086 | 0.21387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9351.4916 | 295.171 | 10.2445 | 3.4566 | 0.30031 | -0.089622 | 0.015163 | 9.8895e-05 | -0.0031497 | -0.0032855 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 683060.6367 | 22613.1273 | -4723.3252 | 270.2521 | -129.6114 | -14.1399 | 1.1386 | -1.1482 | -0.36395 | -0.10358 | 111047.6069 | 2315.2597 | 315.0082 | 9.0551 | -12.6893 | 6.0128 | -0.12325 | 0.017262 | 0.19831 | 0.092007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 13706.2125 | 423.6882 | -5.2429 | 4.8801 | 0.24787 | 0.38109 | 0.021505 | 0.0018191 | -0.00037435 | -0.0087643 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 706238.4088 | 23234.7102 | -5030.7388 | 276.5003 | -136.5168 | -14.016 | 1.1613 | -1.1999 | -0.37442 | -0.10789 | 111047.6069 | 2315.2597 | 315.0082 | 9.0551 | -12.6893 | 6.0128 | -0.12325 | 0.017262 | 0.19831 | 0.092007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14524.4235 | 445.8765 | -5.0078 | 5.1177 | 0.26453 | 0.38824 | 0.022565 | 0.0018922 | -0.00044367 | -0.009058 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 535758.6841 | 18808.818 | -1054.9262 | 240.2081 | -50.5889 | -33.7648 | 1.1185 | -0.56305 | -0.46356 | -0.084337 | 111714.2346 | 3399.8683 | -33.6708 | 37.7419 | -34.3575 | 2.8151 | 0.11496 | -0.32078 | 0.090645 | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8862.1838 | 293.5035 | 33.1432 | 3.6475 | 1.0066 | 0.084944 | 0.01806 | 0.009183 | -0.0017526 | -0.0084388 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 561083.4838 | 19454.9668 | -1034.5057 | 245.1463 | -49.0695 | -29.8833 | 1.1283 | -0.53986 | -0.42651 | -0.13883 | 108905.2731 | 3107.2218 | 432.8661 | 31.2945 | -21.5153 | -4.8055 | 0.070346 | -0.21024 | -0.018869 | 0.20285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8505.6685 | 281.4465 | 29.7173 | 3.4912 | 0.90122 | 0.1208 | 0.017225 | 0.0082241 | -0.0012316 | -0.0083943 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSNA8571-K
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 350
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 550844.2904 | 19620.4099 | -1279.8298 | 257.5452 | -31.5419 | -14.9235 | 1.2542 | -0.43596 | -0.3916 | -0.068492 | 63295.1042 | 827.5434 | 1203.1221 | -3.9818 | 28.2035 | -0.71057 | -0.14747 | 0.25129 | -0.25944 | 0.11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1520.8939 | 53.462 | 1.8812 | 0.7043 | 0.084079 | -0.041907 | 0.0035529 | 0.00025658 | -0.0010836 | -0.00028357 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSK8571-K
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 350
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 591960.6828 | 20372.0081 | -3223.698 | 271.0018 | -114.1405 | -9.917 | 1.3293 | -1.5295 | -0.0067996 | -0.073963 | 33846.2662 | 135.5222 | 2733.9467 | -6.6222 | 31.4263 | -47.1618 | -0.18249 | 0.26715 | -0.46383 | 0.55413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9805.801 | 320.7951 | -7.2536 | 4.0312 | -0.45382 | 0.089459 | 0.022085 | -0.0062775 | 0.0062105 | -0.004332 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 384278.4951 | 14939.2334 | -1528.2508 | 241.6151 | -69.5093 | -26.1412 | 1.4693 | -1.3831 | -0.3322 | 0.12071 | 21489.815 | 176.1972 | 1097.8538 | -0.60737 | 12.2539 | -4.8162 | -0.012493 | 0.15338 | -0.19591 | 0.13003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 6365.2476 | 226.0872 | 22.273 | 3.262 | 0.43438 | -0.5026 | 0.022866 | 0.0010719 | -0.0033716 | 0.0021374 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 698047.5837 | 24382.4595 | -4938.1787 | 343.7821 | -150.2008 | -18.512 | 1.9027 | -2.1387 | -0.64329 | -0.082917 | 52266.7298 | 346.8921 | 1660.8881 | 1.332 | 14.4345 | -14.6568 | -0.14495 | 0.027519 | -0.22828 | 0.36161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 13801.1061 | 440.1254 | 0.055616 | 5.672 | 0.14542 | 0.017763 | 0.035852 | -0.00024657 | -0.0014795 | -0.0047258 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 722765.0316 | 25071.7241 | -5348.3534 | 351.668 | -158.5831 | -15.7068 | 1.9328 | -2.2212 | -0.65438 | -0.1133 | 52266.7298 | 346.8921 | 1660.8881 | 1.332 | 14.4345 | -14.6568 | -0.14495 | 0.027519 | -0.22828 | 0.36161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 14627.5167 | 463.1548 | 0.36814 | 5.9473 | 0.15839 | 0.010797 | 0.037549 | -0.00026522 | -0.0016366 | -0.0048617 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 598864.7382 | 21126.4759 | -4716.4239 | 309.5735 | -111.7455 | 22.7037 | 1.7965 | -1.623 | -0.21944 | -0.36595 | 44024.6494 | 612.5609 | 1450.3946 | 12.3569 | 7.0999 | -15.4104 | -0.073376 | -0.18625 | -0.18627 | 0.37215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9432.0456 | 308.9237 | -37.028 | 4.1575 | -0.21855 | 0.95424 | 0.027914 | 0.0010659 | 0.0066686 | -0.011242 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 560602.4579 | 21448.0727 | -746.4294 | 332.0588 | -77.6359 | -65.3808 | 1.856 | -2.2058 | -1.1984 | 0.14161 | 42774.9356 | 205.8071 | 1960.1667 | 0.68193 | 36.2694 | -26.1588 | -0.052525 | 0.11442 | -0.71712 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 9173.8019 | 325.9392 | 46.5915 | 4.8633 | 1.0264 | -0.65023 | 0.030854 | -0.01032 | -0.018795 | -0.0033197 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 584300.6057 | 21961.5076 | -568.406 | 332.3838 | -70.4645 | -65.9914 | 1.8001 | -2.1395 | -1.2478 | 0.12032 | 43928.6556 | 146.8728 | 2127.9288 | -0.46264 | 40.6153 | -28.2655 | -0.066459 | 0.14837 | -0.78629 | 0.45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8752.001 | 308.9255 | 45.6443 | 4.5432 | 1.034 | -0.65087 | 0.0279 | -0.0088907 | -0.01851 | -0.0029435 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA8571-K
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 350
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 566858.0634 | 20657.02 | -1277.4894 | 299.7644 | -35.5155 | -23.1801 | 1.7685 | -0.89556 | -0.42746 | -0.13318 | 42032.1007 | 241.3219 | 647.3816 | 0.62481 | -5.0251 | 23.4816 | 0.069524 | 0.014882 | 0.25496 | 0.0041185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1558.8554 | 55.2194 | 1.8951 | 0.78883 | 0.10782 | -0.046682 | 0.0050903 | 0.0001732 | -0.00095686 | -0.00079882 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSK8581-K
volumetric flow [m3/h] | 567
weight [kg] | 360
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 669231.7025 | 23064.0688 | -3627.4607 | 307.4838 | -116.227 | -1.8997 | 1.5753 | -1.4137 | 0.046211 | -0.1913 | 17148.3658 | 518.6638 | 4492.5366 | 7.3759 | 11.771 | -86.3538 | -0.25504 | -0.058504 | -0.21929 | 0.95378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11140.8251 | 364.6534 | -12.8668 | 4.5128 | -0.41695 | 0.40933 | 0.025872 | 0.00066289 | 0.011509 | -0.0076708 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 432109.2534 | 17224.4633 | -2003.691 | 275.6393 | -86.32 | -22.1312 | 1.6251 | -1.7571 | -0.42643 | 0.046381 | 48660.9426 | -166.924 | -101.6938 | -25.6964 | 22.3622 | 21.5309 | -0.36951 | 0.53961 | -0.16123 | -0.046628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 7244.3361 | 259.4869 | 11.1705 | 3.7603 | 0.5256 | -0.17129 | 0.025618 | -0.0036802 | -0.0074766 | -0.0020643 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 809763.3351 | 28112.2337 | -5712.7932 | 390.7452 | -184.5374 | -31.5859 | 2.1252 | -2.679 | -0.78263 | 0.022751 | 97622.2306 | 386.1662 | -608.1231 | -25.5926 | 17.1281 | 41.0979 | -0.43163 | 0.6194 | -0.15941 | -0.071577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 15934.5309 | 504.2234 | 7.761 | 6.4889 | 0.17853 | -0.41522 | 0.041109 | -0.0078589 | -0.0091752 | -0.0018344 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 838580.4833 | 28915.2599 | -6204.1574 | 399.7666 | -195.0747 | -28.2478 | 2.1569 | -2.7759 | -0.78649 | -0.011849 | 97622.2306 | 386.1662 | -608.1231 | -25.5926 | 17.1281 | 41.0979 | -0.43163 | 0.6194 | -0.15941 | -0.071577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16892.0899 | 530.7265 | 8.2025 | 6.8048 | 0.18663 | -0.43918 | 0.043012 | -0.0082026 | -0.0096983 | -0.0019008 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 696646.4894 | 24686.0496 | -5555.5893 | 361.5377 | -151.4178 | 18.7013 | 2.028 | -2.2973 | -0.19709 | -0.32687 | 83156.5256 | 643.7873 | -563.2432 | -8.5565 | 11.1511 | 34.851 | -0.29781 | 0.28495 | -0.15821 | -0.022022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10912.4702 | 359.9736 | -38.887 | 4.952 | -0.48081 | 0.82629 | 0.032135 | -0.0085941 | 0.0048739 | -0.0105 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 650759.6818 | 24726.4466 | -904.8758 | 381.17 | -99.2389 | -83.403 | 2.2405 | -2.7368 | -1.4381 | 0.25191 | 82698.729 | 260.84 | 13.8762 | -25.4635 | 39.3216 | 21.2709 | -0.34543 | 0.67957 | -0.68469 | 0.050662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10610.9275 | 374.3509 | 57.2262 | 5.6445 | 1.1349 | -1.0066 | 0.038934 | -0.017302 | -0.026209 | -0.0017234 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 678699.5113 | 25360.7323 | -735.2427 | 383.6995 | -93.3839 | -83.6001 | 2.2226 | -2.7137 | -1.4815 | 0.2231 | 85824.8981 | 193.5687 | 84.709 | -28.1459 | 44.1338 | 21.7407 | -0.37571 | 0.74666 | -0.75349 | 0.066899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10140.3441 | 356.286 | 54.4913 | 5.3301 | 1.0706 | -0.9568 | 0.036279 | -0.016588 | -0.024792 | -0.0016938 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSKA8581-K
volumetric flow [m3/h] | 567
weight [kg] | 360
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 569625.8571 | 17495.8083 | 1531.7132 | 228.5073 | 127.368 | -23.8804 | 2.3188 | 0.50036 | -1.6147 | -0.71413 | 96829.0888 | 1227.7922 | -2074.7178 | -19.6953 | -22.8853 | 80.7387 | -0.5844 | 0.54999 | 0.28721 | -0.35565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1571.34 | 45.8521 | 8.7418 | 0.5785 | 0.56043 | 0.027834 | 0.0069737 | 0.0041477 | -0.003656 | -0.0032834 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSK8591-K
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 360
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 761573.9149 | 26199.0728 | -4115.4882 | 348.677 | -129.5232 | -2.4054 | 1.7887 | -1.5748 | 0.018798 | -0.21685 | 14502.1959 | 367.7137 | 5452.3655 | 5.2631 | 24.268 | -107.3877 | -0.2819 | 0.013763 | -0.38316 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12667.6558 | 413.4691 | -13.596 | 5.1019 | -0.39261 | 0.44118 | 0.029363 | 0.0016599 | 0.012099 | -0.0085507 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 497157.1808 | 19807.5846 | -2315.1527 | 316.9122 | -99.4384 | -25.1837 | 1.8688 | -2.0187 | -0.48708 | 0.05223 | 55390.6475 | -190.0093 | -115.7578 | -29.2502 | 25.4548 | 24.5086 | -0.42061 | 0.61423 | -0.18353 | -0.053077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 8334.8323 | 298.4554 | 12.7193 | 4.3231 | 0.59823 | -0.19505 | 0.029457 | -0.0041917 | -0.0085099 | -0.0023493 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 945612.9221 | 32817.6627 | -7607.9487 | 453.1131 | -229.923 | -20.8635 | 2.4479 | -2.9887 | -0.69313 | -0.023306 | 67603.0662 | -341.7967 | 1379.3741 | -39.9924 | 38.4489 | 20.2675 | -0.56336 | 0.84943 | -0.24488 | -0.04552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 18616.0808 | 589.019 | -9.7137 | 7.4508 | -0.083228 | -0.31829 | 0.046275 | -0.0036921 | -0.0064702 | -0.0015229 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 979212.2288 | 33751.447 | -8207.5477 | 463.5717 | -242.4328 | -16.2956 | 2.4864 | -3.1016 | -0.69169 | -0.06729 | 67603.0662 | -341.7967 | 1379.3741 | -39.9924 | 38.4489 | 20.2675 | -0.56336 | 0.84943 | -0.24488 | -0.04552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 19735.7491 | 620.0186 | -10.3946 | 7.8144 | -0.093077 | -0.33176 | 0.048465 | -0.0039204 | -0.0067306 | -0.0016 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 810096.082 | 28486.7893 | -7040.7573 | 410.5641 | -176.0991 | 29.4711 | 2.3233 | -2.361 | -0.17707 | -0.38403 | 58634.0493 | 28.8895 | 1039.3665 | -20.0727 | 30.306 | 19.3299 | -0.41242 | 0.46646 | -0.24766 | -0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12673.8281 | 414.5315 | -52.3832 | 5.533 | -0.53134 | 0.96063 | 0.036273 | -0.0028128 | 0.006224 | -0.011082 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 31) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 760952.0002 | 28959.3645 | -1886.7446 | 440.8994 | -132.8374 | -85.2871 | 2.4107 | -3.1237 | -1.4479 | 0.27829 | 55556.1875 | -457.0901 | 1814.6018 | -39.1209 | 63.719 | 2.3818 | -0.46899 | 0.90395 | -0.85227 | 0.071379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12411.7503 | 438.967 | 53.3978 | 6.4674 | 1.0328 | -1.0848 | 0.040301 | -0.017613 | -0.026853 | -0.0010657 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 793565.5041 | 29701.4963 | -1716.1168 | 443.35 | -126.2453 | -85.6416 | 2.3722 | -3.0812 | -1.4953 | 0.25048 | 57430.5344 | -556.5865 | 1955.6669 | -42.5941 | 69.2673 | 2.7922 | -0.50726 | 0.98402 | -0.92238 | 0.080814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11859.9371 | 417.6726 | 50.9276 | 6.1019 | 0.97862 | -1.0345 | 0.037406 | -0.016749 | -0.025465 | -0.0010428 | (-20, 10) | (-16, 10) | (7, 26) | (7, 55) | (-20, 55)

## OSN8591-K
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 360
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 786632.2969 | 25055.6682 | -6002.8041 | 283.5169 | -143.5748 | 28.7259 | 1.154 | -0.92781 | 0.26413 | -0.25228 | 157786.6274 | 5033.9027 | 181.5346 | 63.2758 | -65.7449 | -20.738 | 0.25148 | -0.57872 | 0.49045 | 0.53116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 13119.2103 | 399.6282 | -41.5894 | 4.3815 | -0.55839 | 0.74458 | 0.018373 | 0.0012096 | 0.0079295 | -0.0065252 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 39)
R404A | BSE170 | 10 | 817664.5243 | 27550.1399 | -2007.9785 | 337.8691 | -94.3037 | -93.5648 | 1.4602 | -1.2591 | -1.2019 | 0.27071 | 85626.753 | 384.3043 | 1375.4116 | -23.5411 | 36.0065 | 21.3285 | -0.30771 | 0.45002 | -0.054642 | -0.15561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 16059.46 | 504.5752 | 94.4594 | 6.0222 | 2.1312 | -1.2709 | 0.027577 | 0.0070614 | -0.018079 | -0.0029274 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 845987.5989 | 28325.7673 | -2310.4415 | 345.8353 | -102.0448 | -94.9969 | 1.4892 | -1.3227 | -1.2273 | 0.27277 | 85626.753 | 384.3043 | 1375.4116 | -23.5411 | 36.0065 | 21.3285 | -0.30771 | 0.45002 | -0.054642 | -0.15561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17029.0447 | 531.2732 | 99.7253 | 6.3174 | 2.2328 | -1.3365 | 0.028926 | 0.0073559 | -0.018928 | -0.0030594 | (-50, 10) | (-27, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 650043.4504 | 23602.8268 | 1741.0085 | 313.1079 | -16.151 | -103.458 | 1.4822 | -0.69774 | -1.1954 | 0.20772 | 96950.7845 | 2119.999 | 588.6124 | 14.9462 | -3.1343 | 18.4877 | -0.023584 | -0.064316 | -0.12462 | -0.069691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10624.1309 | 365.3535 | 102.2053 | 4.7648 | 2.2428 | -0.97735 | 0.023955 | 0.011829 | -0.013547 | -0.0058293 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 679915.5047 | 24345.3643 | 1922.112 | 317.931 | -11.445 | -100.5955 | 1.4803 | -0.66012 | -1.1689 | 0.14184 | 100034.5667 | 2116.1133 | 723.3612 | 13.9221 | -0.086285 | 18.7175 | -0.034743 | -0.037331 | -0.15697 | -0.062749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10200.6467 | 349.5906 | 94.1587 | 4.5286 | 2.0555 | -0.84997 | 0.022533 | 0.010739 | -0.012045 | -0.0062782 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## OSNA8591-K
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 360
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 734222.0561 | 26437.5705 | -1615.2603 | 347.3334 | -63.8034 | -32.0072 | 1.655 | -0.85325 | -0.51751 | -0.080061 | 84264.6783 | 877.4632 | 14.8085 | -20.1851 | 8.7455 | 38.2666 | -0.36283 | 0.41058 | 0.13986 | -0.13855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2029.8161 | 72.1608 | 2.4441 | 0.95186 | 0.046191 | -0.076564 | 0.0046936 | -0.00047219 | -0.0014555 | -0.00060863 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 50) | (-33, 50) | (-45, 28)

## OSKA8591-K
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 360
suction [in] | DN100
discharge [in] | DN80
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 582991.7939 | 19489.9708 | 6541.5105 | 304.348 | 221.6243 | -154.1941 | 2.2689 | 0.76816 | -3.0224 | 0.17558 | 75051.6543 | 1040.0459 | -925.2922 | -12.2626 | -27.8855 | 79.9318 | -0.58985 | 0.47495 | 0.44778 | -0.45294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1594.2031 | 50.6351 | 24.251 | 0.77427 | 0.8849 | -0.34617 | 0.0065952 | 0.0059313 | -0.0078456 | -0.00086536 | (-20, 10) | (-17, 10) | (12, 30) | (12, 53) | (-13, 53) | (-20, 39)

## OSKA9573-K
volumetric flow [m3/h] | 845
weight [kg] | 590
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 923932.6922 | 34493.7901 | -2003.1843 | 490.1167 | -74.8856 | -24.8187 | 2.6135 | -1.2885 | -0.72954 | -0.24147 | 11520.8741 | -4008.7079 | 3590.141 | -100.1501 | 140.5034 | 12.9217 | -0.75674 | 1.278 | -0.67591 | -0.08933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2514.8136 | 91.2117 | 4.9375 | 1.3027 | 0.18862 | -0.077148 | 0.0076088 | 0.00069849 | -0.0024034 | -0.00092288 | (-45, 10) | (-15, 10) | (25, 39) | (25, 60) | (-25, 60) | (-45, 35)

## OSNA9583-K
volumetric flow [m3/h] | 972
weight [kg] | 590
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 1036554.9516 | 39097.7012 | 1985.4311 | 526.8943 | -14.5774 | -117.0763 | 2.4016 | -1.2235 | -1.9137 | 0.16923 | -2364.5511 | -4150.535 | 6375.4021 | -104.4796 | 159.1655 | -56.4984 | -0.79549 | 1.2634 | -0.709 | 0.54119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2834.4909 | 105.2162 | 17.4215 | 1.429 | 0.37517 | -0.31804 | 0.0067976 | 2.1476e-05 | -0.006087 | -0.00012871 | (-50, 10) | (-15, 10) | (0, 20) | (0, 60) | (-40, 60) | (-50, 45)

## OSKA9583-K
volumetric flow [m3/h] | 972
weight [kg] | 590
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 1106736.2304 | 40820.6695 | -4604.201 | 573.0114 | -133.4737 | 16.6638 | 3.0795 | -1.6765 | -0.30348 | -0.50934 | 9442.3431 | -4695.2105 | 4395.5972 | -118.5886 | 168.7121 | 7.1674 | -0.88111 | 1.5253 | -0.85606 | -0.066288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3029.2859 | 108.9108 | -1.444 | 1.5371 | 0.047619 | 0.046352 | 0.0090305 | -4.0137e-05 | -0.00084917 | -0.0016497 | (-45, 10) | (-15, 10) | (25, 39) | (25, 60) | (-25, 60) | (-45, 35)

## OSKA9593-K
volumetric flow [m3/h] | 1098
weight [kg] | 660
suction [in] | DN150
discharge [in] | DN125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 1272818.7386 | 46465.1874 | -5632.2331 | 640.6734 | -166.7477 | -8.8622 | 3.3862 | -1.628 | -0.037644 | 0.043477 | 39084.1049 | -2768.337 | 3940.9767 | -86.4993 | 91.5164 | 12.6393 | -0.76015 | 0.80172 | -0.032941 | 0.06791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3469.8433 | 123.3084 | -1.0478 | 1.7014 | 0.040128 | -0.089124 | 0.0098471 | 0.001134 | -0.00036791 | 0.00059308 | (-45, 10) | (-15, 10) | (25, 39) | (25, 60) | (-25, 60) | (-45, 35)

## OSNA95103-K
volumetric flow [m3/h] | 1225
weight [kg] | 660
suction [in] | DN150
discharge [in] | DN125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 1347958.4005 | 50360.5489 | -157.9071 | 684.5497 | -61.63 | -92.287 | 3.3215 | -1.4269 | -1.6348 | -0.020623 | -4349.4901 | -5468.0645 | 8129.5493 | -127.5586 | 219.3303 | -66.6239 | -0.79755 | 2.0409 | -0.81926 | 0.60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3698.851 | 136.0564 | 13.8346 | 1.867 | 0.33176 | -0.23532 | 0.0095237 | 0.00041733 | -0.0050864 | -0.00076008 | (-50, 10) | (-15, 10) | (0, 20) | (0, 60) | (-40, 60) | (-50, 45)

## OSKA95103-K
volumetric flow [m3/h] | 1225
weight [kg] | 660
suction [in] | DN150
discharge [in] | DN125
voltage_low [V] | -
voltage_high [V] | -
RPM | 3500
IP class | -
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R717 (NH3) | Reniso KC68, SHC 226E | 10 | 1419825.0688 | 51679.4409 | -6599.5118 | 711.6175 | -187.4639 | 7.4658 | 3.7657 | -1.799 | 0.019741 | -0.13443 | 33975.3749 | -3451.2513 | 5129.4755 | -99.8086 | 126.334 | -6.4856 | -0.84498 | 1.0355 | -0.36798 | 0.23002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 3876.605 | 138.0625 | -2.0398 | 1.9072 | -0.00049306 | -0.066834 | 0.01102 | 0.00086158 | 0.00014143 | 0.00045553 | (-45, 10) | (-15, 10) | (25, 39) | (25, 60) | (-25, 60) | (-45, 35)