## VZH028CG
volumetric flow [m3/h] | 6.0048
weight [kg] | 26
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 11393.2179 | 407.9508 | -78.1612 | 5.4234 | -2.5026 | -0.15227 | 0.02563 | -0.032452 | -0.0062236 | -0.00054265 | 22.2383 | -79.2211 | 79.9257 | -2.2163 | 3.1182 | -1.0018 | -0.01929 | 0.038765 | -0.02647 | 0.0094182 | 0.44658 | -0.086677 | 0.10361 | -0.0024506 | 0.0032048 | -0.0014888 | -2.5387e-05 | 4.2476e-05 | -2.3639e-05 | 1.4986e-05 | [20 empty] | 6000 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH028CH
volumetric flow [m3/h] | 6.0048
weight [kg] | 26
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 11393.2179 | 407.9508 | -78.1612 | 5.4234 | -2.5026 | -0.15227 | 0.02563 | -0.032452 | -0.0062236 | -0.00054265 | 22.4525 | -79.9839 | 80.6953 | -2.2376 | 3.1482 | -1.0114 | -0.019476 | 0.039138 | -0.026725 | 0.0095089 | 0.3651 | -0.070861 | 0.084709 | -0.0020035 | 0.0026201 | -0.0012172 | -2.0755e-05 | 3.4726e-05 | -1.9326e-05 | 1.2251e-05 | [20 empty] | 6000 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH028CJ
volumetric flow [m3/h] | 6.0048
weight [kg] | 26
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 11393.2179 | 407.9508 | -78.1612 | 5.4234 | -2.5026 | -0.15227 | 0.02563 | -0.032452 | -0.0062236 | -0.00054265 | 22.4607 | -80.0133 | 80.725 | -2.2384 | 3.1494 | -1.0118 | -0.019483 | 0.039152 | -0.026734 | 0.0095124 | 0.89317 | -0.17335 | 0.20723 | -0.0049012 | 0.0064097 | -0.0029777 | -5.0774e-05 | 8.4952e-05 | -4.7278e-05 | 2.9972e-05 | [20 empty] | 6000 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH035CG
volumetric flow [m3/h] | 7.5384
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 14421.7948 | 516.3935 | -98.9382 | 6.865 | -3.1679 | -0.19275 | 0.032443 | -0.041079 | -0.007878 | -0.00068689 | 26.5335 | -94.5221 | 95.3629 | -2.6443 | 3.7205 | -1.1953 | -0.023016 | 0.046252 | -0.031582 | 0.011237 | 0.54998 | -0.10674 | 0.1276 | -0.003018 | 0.0039469 | -0.0018335 | -3.1265e-05 | 5.2311e-05 | -2.9112e-05 | 1.8455e-05 | [20 empty] | 4816 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH035CH
volumetric flow [m3/h] | 7.5384
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 14421.7948 | 516.3935 | -98.9382 | 6.865 | -3.1679 | -0.19275 | 0.032443 | -0.041079 | -0.007878 | -0.00068689 | 26.875 | -95.7387 | 96.5903 | -2.6784 | 3.7684 | -1.2107 | -0.023312 | 0.046847 | -0.031989 | 0.011382 | 0.45777 | -0.088847 | 0.10621 | -0.002512 | 0.0032851 | -0.0015261 | -2.6023e-05 | 4.354e-05 | -2.4231e-05 | 1.5361e-05 | [20 empty] | 4816 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH035CJ
volumetric flow [m3/h] | 7.5384
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 14421.7948 | 516.3935 | -98.9382 | 6.865 | -3.1679 | -0.19275 | 0.032443 | -0.041079 | -0.007878 | -0.00068689 | 26.7989 | -95.4673 | 96.3165 | -2.6708 | 3.7577 | -1.2072 | -0.023246 | 0.046714 | -0.031898 | 0.01135 | 1.1 | -0.21349 | 0.25521 | -0.006036 | 0.0078937 | -0.0036671 | -6.253e-05 | 0.00010462 | -5.8224e-05 | 3.6911e-05 | [20 empty] | 4816 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH044CG
volumetric flow [m3/h] | 9.612
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 18546.4282 | 664.082 | -127.2346 | 8.8284 | -4.0739 | -0.24787 | 0.041722 | -0.052828 | -0.010131 | -0.00088335 | 33.3249 | -118.7154 | 119.7713 | -3.3212 | 4.6728 | -1.5012 | -0.028907 | 0.05809 | -0.039666 | 0.014113 | 0.68802 | -0.13354 | 0.15963 | -0.0037755 | 0.0049375 | -0.0022937 | -3.9113e-05 | 6.5441e-05 | -3.6419e-05 | 2.3088e-05 | [20 empty] | 3759 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH044CH
volumetric flow [m3/h] | 9.612
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 18546.4282 | 664.082 | -127.2346 | 8.8284 | -4.0739 | -0.24787 | 0.041722 | -0.052828 | -0.010131 | -0.00088335 | 34.0506 | -121.3006 | 122.3796 | -3.3935 | 4.7745 | -1.5339 | -0.029536 | 0.059355 | -0.04053 | 0.014421 | 0.55855 | -0.10841 | 0.12959 | -0.003065 | 0.0040084 | -0.0018621 | -3.1752e-05 | 5.3126e-05 | -2.9566e-05 | 1.8743e-05 | [20 empty] | 3759 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH044CJ
volumetric flow [m3/h] | 9.612
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 18546.4282 | 664.082 | -127.2346 | 8.8284 | -4.0739 | -0.24787 | 0.041722 | -0.052828 | -0.010131 | -0.00088335 | 33.6581 | -119.9025 | 120.969 | -3.3544 | 4.7195 | -1.5162 | -0.029196 | 0.058671 | -0.040063 | 0.014255 | 1.376 | -0.26707 | 0.31927 | -0.007551 | 0.009875 | -0.0045875 | -7.8225e-05 | 0.00013088 | -7.2838e-05 | 4.6175e-05 | [20 empty] | 3759 | (-32, 5) | (2, 5) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (-8, 65) | (-25, 47) | (-32, 36)

## VZH052CG
volumetric flow [m3/h] | 11.2536
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 20183.5532 | 629.7579 | 4.1764 | 7.0689 | 2.1922 | -3.8851 | 0.035771 | -0.021611 | -0.054524 | 0.013507 | -0.27102 | -152.2157 | 156.1045 | -4.5491 | 7.0339 | -2.611 | -0.042552 | 0.098093 | -0.081503 | 0.028474 | 1.7322 | -0.22378 | 0.16674 | -0.0069019 | 0.0099825 | -0.0017272 | -5.8861e-05 | 0.00014803 | -0.0001206 | 2.4977e-05 | 20.2163 | -1.3621 | 1.5991 | -0.063572 | 0.086959 | -0.022173 | -0.0018182 | 0.003173 | -0.002015 | 0.00040633 | [10 empty] | 3283 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH052CGD
volumetric flow [m3/h] | 11.2536
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 20183.5532 | 629.7579 | 4.1764 | 7.0689 | 2.1922 | -3.8851 | 0.035771 | -0.021611 | -0.054524 | 0.013507 | -0.27102 | -152.2157 | 156.1045 | -4.5491 | 7.0339 | -2.611 | -0.042552 | 0.098093 | -0.081503 | 0.028474 | 1.7322 | -0.22378 | 0.16674 | -0.0069019 | 0.0099825 | -0.0017272 | -5.8861e-05 | 0.00014803 | -0.0001206 | 2.4977e-05 | 20.2163 | -1.3621 | 1.5991 | -0.063572 | 0.086959 | -0.022173 | -0.0018182 | 0.003173 | -0.002015 | 0.00040633 | [10 empty] | 3283 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH052CH
volumetric flow [m3/h] | 11.2536
weight [kg] | 32.33
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 20183.5532 | 629.7579 | 4.1764 | 7.0689 | 2.1922 | -3.8851 | 0.035771 | -0.021611 | -0.054524 | 0.013507 | -0.27777 | -156.0074 | 159.9931 | -4.6624 | 7.2091 | -2.676 | -0.043612 | 0.10054 | -0.083533 | 0.029183 | 1.3853 | -0.17896 | 0.13334 | -0.0055195 | 0.0079831 | -0.0013813 | -4.7072e-05 | 0.00011838 | -9.6444e-05 | 1.9974e-05 | 20.3254 | -1.3695 | 1.6077 | -0.063915 | 0.087429 | -0.022293 | -0.0018281 | 0.0031901 | -0.0020259 | 0.00040852 | [10 empty] | 3283 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH052CHD
volumetric flow [m3/h] | 11.2536
weight [kg] | 32.33
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 20183.5532 | 629.7579 | 4.1764 | 7.0689 | 2.1922 | -3.8851 | 0.035771 | -0.021611 | -0.054524 | 0.013507 | -0.27777 | -156.0074 | 159.9931 | -4.6624 | 7.2091 | -2.676 | -0.043612 | 0.10054 | -0.083533 | 0.029183 | 1.3853 | -0.17896 | 0.13334 | -0.0055195 | 0.0079831 | -0.0013813 | -4.7072e-05 | 0.00011838 | -9.6444e-05 | 1.9974e-05 | 20.3254 | -1.3695 | 1.6077 | -0.063915 | 0.087429 | -0.022293 | -0.0018281 | 0.0031901 | -0.0020259 | 0.00040852 | [10 empty] | 3283 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH052CJ
volumetric flow [m3/h] | 11.2536
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 20183.5532 | 629.7579 | 4.1764 | 7.0689 | 2.1922 | -3.8851 | 0.035771 | -0.021611 | -0.054524 | 0.013507 | -0.2761 | -155.0673 | 159.0289 | -4.6343 | 7.1656 | -2.6599 | -0.043349 | 0.099931 | -0.08303 | 0.029007 | 3.006 | -0.38833 | 0.28935 | -0.011977 | 0.017323 | -0.0029973 | -0.00010215 | 0.00025689 | -0.00020928 | 4.3345e-05 | 20.1637 | -1.3586 | 1.5949 | -0.063407 | 0.086733 | -0.022115 | -0.0018135 | 0.0031647 | -0.0020097 | 0.00040527 | [10 empty] | 3283 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH052CJD
volumetric flow [m3/h] | 11.2536
weight [kg] | 32.33
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 20183.5532 | 629.7579 | 4.1764 | 7.0689 | 2.1922 | -3.8851 | 0.035771 | -0.021611 | -0.054524 | 0.013507 | -0.2761 | -155.0673 | 159.0289 | -4.6343 | 7.1656 | -2.6599 | -0.043349 | 0.099931 | -0.08303 | 0.029007 | 3.006 | -0.38833 | 0.28935 | -0.011977 | 0.017323 | -0.0029973 | -0.00010215 | 0.00025689 | -0.00020928 | 4.3345e-05 | 20.1637 | -1.3586 | 1.5949 | -0.063407 | 0.086733 | -0.022115 | -0.0018135 | 0.0031647 | -0.0020097 | 0.00040527 | [10 empty] | 3283 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH065CG
volumetric flow [m3/h] | 14.0616
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 25222.985 | 842.48 | 15.3614 | 10.5465 | 1.3774 | -5.1191 | 0.053639 | -0.047114 | -0.074255 | 0.019285 | 187.0944 | -159.8759 | 173.7197 | -4.8256 | 7.2904 | -2.7263 | -0.048639 | 0.10594 | -0.08297 | 0.031543 | 3.4517 | -0.24544 | 0.11555 | -0.0095785 | 0.013636 | -0.0012018 | -8.9227e-05 | 0.00026511 | -0.00020216 | 3.3613e-05 | 12.3625 | -1.8487 | 2.3906 | -0.037372 | 0.10039 | -0.044464 | -0.0011734 | 0.0022141 | -0.0020272 | 0.00059399 | [10 empty] | 2627 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH065CGD
volumetric flow [m3/h] | 14.0616
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 25222.985 | 842.48 | 15.3614 | 10.5465 | 1.3774 | -5.1191 | 0.053639 | -0.047114 | -0.074255 | 0.019285 | 187.0944 | -159.8759 | 173.7197 | -4.8256 | 7.2904 | -2.7263 | -0.048639 | 0.10594 | -0.08297 | 0.031543 | 3.4517 | -0.24544 | 0.11555 | -0.0095785 | 0.013636 | -0.0012018 | -8.9227e-05 | 0.00026511 | -0.00020216 | 3.3613e-05 | 12.3625 | -1.8487 | 2.3906 | -0.037372 | 0.10039 | -0.044464 | -0.0011734 | 0.0022141 | -0.0020272 | 0.00059399 | [10 empty] | 2627 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH065CH
volumetric flow [m3/h] | 14.0616
weight [kg] | 32.33
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 25222.985 | 842.48 | 15.3614 | 10.5465 | 1.3774 | -5.1191 | 0.053639 | -0.047114 | -0.074255 | 0.019285 | 192.9058 | -164.8419 | 179.1158 | -4.9755 | 7.5169 | -2.811 | -0.05015 | 0.10923 | -0.085547 | 0.032523 | 2.7423 | -0.19499 | 0.091803 | -0.0076097 | 0.010834 | -0.00095477 | -7.0888e-05 | 0.00021062 | -0.0001606 | 2.6704e-05 | 12.4072 | -1.8554 | 2.3992 | -0.037507 | 0.10075 | -0.044625 | -0.0011776 | 0.0022221 | -0.0020345 | 0.00059613 | [10 empty] | 2627 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH065CHD
volumetric flow [m3/h] | 14.0616
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 25222.985 | 842.48 | 15.3614 | 10.5465 | 1.3774 | -5.1191 | 0.053639 | -0.047114 | -0.074255 | 0.019285 | 192.9058 | -164.8419 | 179.1158 | -4.9755 | 7.5169 | -2.811 | -0.05015 | 0.10923 | -0.085547 | 0.032523 | 2.7423 | -0.19499 | 0.091803 | -0.0076097 | 0.010834 | -0.00095477 | -7.0888e-05 | 0.00021062 | -0.0001606 | 2.6704e-05 | 12.4072 | -1.8554 | 2.3992 | -0.037507 | 0.10075 | -0.044625 | -0.0011776 | 0.0022221 | -0.0020345 | 0.00059613 | [10 empty] | 2627 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH065CJ
volumetric flow [m3/h] | 14.0616
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 25222.985 | 842.48 | 15.3614 | 10.5465 | 1.3774 | -5.1191 | 0.053639 | -0.047114 | -0.074255 | 0.019285 | 192.1148 | -164.1659 | 178.3813 | -4.9551 | 7.4861 | -2.7995 | -0.049944 | 0.10879 | -0.085197 | 0.03239 | 6.0244 | -0.42837 | 0.20168 | -0.016718 | 0.0238 | -0.0020975 | -0.00015573 | 0.00046271 | -0.00035283 | 5.8665e-05 | 12.3836 | -1.8519 | 2.3946 | -0.037436 | 0.10056 | -0.04454 | -0.0011754 | 0.0022179 | -0.0020306 | 0.000595 | [10 empty] | 2627 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH065CJH
volumetric flow [m3/h] | 14.0616
weight [kg] | 35
suction [in] | 0.875
discharge [in] | 0.75
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160HV | 10 | 25222.985 | 842.48 | 15.3614 | 10.5465 | 1.3774 | -5.1191 | 0.053639 | -0.047114 | -0.074255 | 0.019285 | 192.1148 | -164.1659 | 178.3813 | -4.9551 | 7.4861 | -2.7995 | -0.049944 | 0.10879 | -0.085197 | 0.03239 | 6.0244 | -0.42837 | 0.20168 | -0.016718 | 0.0238 | -0.0020975 | -0.00015573 | 0.00046271 | -0.00035283 | 5.8665e-05 | 12.3836 | -1.8519 | 2.3946 | -0.037436 | 0.10056 | -0.04454 | -0.0011754 | 0.0022179 | -0.0020306 | 0.000595 | [10 empty] | 2627 | (-29, 10) | (6, 10) | (27, 33) | (27, 60) | (21, 65) | (2, 65) | (-29, 32)

## VZH088CGM
volumetric flow [m3/h] | 19.0944
weight [kg] | 59.02
suction [in] | 1.125
discharge [in] | 0.875
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 33664.4795 | 1204.5477 | -202.7621 | 17.5473 | -6.2859 | -0.52367 | 0.091881 | -0.12649 | -0.04763 | -0.01077 | 1094.0689 | -136.4056 | 161.0707 | -3.2112 | 4.2808 | -1.3275 | -0.025376 | 0.046978 | -0.032079 | 0.019861 | -0.21527 | -0.29271 | 0.52678 | -0.0027837 | 0.010542 | -0.009329 | 5.8452e-06 | 1.7439e-05 | -9.4169e-05 | 8.7053e-05 | 24.4424 | -0.91534 | 1.2172 | -0.012162 | 0.023696 | -0.0020968 | -0.00039943 | 0.0007189 | -0.00057634 | 0.00011047 | [10 empty] | 1899 | (-25, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (15, 68.3) | (3, 68.3) | (-10, 60) | (-20, 50) | (-25, 42)
R452B | 160SZ | 10 | 30964.2197 | 1120.8005 | -175.658 | 16.0909 | -5.159 | -0.50607 | 0.083958 | -0.10023 | -0.040718 | -0.0069586 | 914.9253 | -128.8789 | 153.7789 | -3.2809 | 4.2943 | -1.2586 | -0.027038 | 0.050192 | -0.036061 | 0.018746 | 4.0763 | -0.20435 | 0.19722 | -0.010046 | 0.0070782 | -0.00025787 | -0.00012565 | 0.00017921 | -3.3341e-05 | 8.4049e-06 | 21.8616 | -0.83896 | 1.4543 | -0.00067102 | -0.00042215 | -0.00015598 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2090 | (-25, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (15, 68.3) | (3, 68.3) | (-10, 60) | (-20, 50) | (-25, 42)
R454B | 160SZ | 10 | 31903.9284 | 1175.2081 | -246.1742 | 16.7601 | -8.1827 | 1.1785 | 0.083418 | -0.12743 | -0.0027939 | -0.018361 | 888.3381 | -124.5316 | 152.7293 | -3.0536 | 4.0109 | -1.1902 | -0.024913 | 0.045551 | -0.031988 | 0.017887 | 4.283 | -0.14481 | 0.11482 | -0.0054878 | 0.0030835 | 0.0024199 | -3.7971e-05 | 9.7618e-05 | -4.0387e-06 | -1.2163e-05 | 21.9213 | -1.0375 | 1.5075 | -0.0064681 | 0.010083 | -0.0031187 | -0.00058581 | 0.0010521 | -0.00051863 | 0.00010245 | [10 empty] | 2093 | (-25, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (15, 68.3) | (3, 68.3) | (-10, 60) | (-20, 50) | (-25, 42)

## VZH088CH
volumetric flow [m3/h] | 19.0944
weight [kg] | 59.02
suction [in] | 1.125
discharge [in] | 0.875
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 33664.4795 | 1204.5477 | -202.7621 | 17.5473 | -6.2859 | -0.52367 | 0.091881 | -0.12649 | -0.04763 | -0.01077 | 1119.9924 | -139.6377 | 164.8872 | -3.2873 | 4.3822 | -1.3589 | -0.025977 | 0.048092 | -0.032839 | 0.020332 | -0.16385 | -0.22279 | 0.40094 | -0.0021187 | 0.0080235 | -0.0071005 | 4.4489e-06 | 1.3274e-05 | -7.1674e-05 | 6.6258e-05 | 24.4424 | -0.91534 | 1.2172 | -0.012162 | 0.023696 | -0.0020968 | -0.00039943 | 0.0007189 | -0.00057634 | 0.00011047 | [10 empty] | 1899 | (-25, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (15, 68.3) | (3, 68.3) | (-10, 60) | (-20, 50) | (-25, 42)

## VZH088CJ
volumetric flow [m3/h] | 19.0944
weight [kg] | 59.02
suction [in] | 1.125
discharge [in] | 0.875
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 33664.4795 | 1204.5477 | -202.7621 | 17.5473 | -6.2859 | -0.52367 | 0.091881 | -0.12649 | -0.04763 | -0.01077 | 1122.3755 | -139.9348 | 165.238 | -3.2943 | 4.3915 | -1.3618 | -0.026032 | 0.048194 | -0.032909 | 0.020375 | -0.37666 | -0.51216 | 0.9217 | -0.0048706 | 0.018445 | -0.016323 | 1.0227e-05 | 3.0514e-05 | -0.00016477 | 0.00015232 | 24.4424 | -0.91534 | 1.2172 | -0.012162 | 0.023696 | -0.0020968 | -0.00039943 | 0.0007189 | -0.00057634 | 0.00011047 | [10 empty] | 1899 | (-25, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (15, 68.3) | (3, 68.3) | (-10, 60) | (-20, 50) | (-25, 42)

## VZH117CGM
volumetric flow [m3/h] | 25.2504
weight [kg] | 64.92
suction [in] | 1.375
discharge [in] | 0.875
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 45595.5035 | 1602.6077 | -297.2779 | 22.7544 | -8.4673 | -0.33544 | 0.11787 | -0.16557 | -0.059726 | -0.015339 | 1505.45 | -169.4173 | 212.0049 | -4.7074 | 6.3269 | -1.8059 | -0.043477 | 0.083663 | -0.055929 | 0.025842 | 4.7314 | -0.18961 | 0.24347 | -0.0059975 | 0.0076915 | -0.00098141 | -0.00013921 | 0.00010997 | -6.657e-05 | 2.7678e-05 | 19.1485 | -0.94876 | 1.5633 | -0.0079226 | 0.019994 | -0.0090139 | -0.00053473 | 0.00078581 | -0.00051362 | 0.00013536 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (21, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)
R452B | 160SZ | 10 | 41053.1528 | 1431.4692 | -193.1408 | 20.1784 | -5.5658 | -1.0617 | 0.10652 | -0.12588 | -0.059445 | -0.0093112 | 1253.0702 | -166.1276 | 208.9435 | -4.4778 | 6.1557 | -2.13 | -0.040056 | 0.074969 | -0.052713 | 0.028838 | -0.65342 | -0.37232 | 0.75271 | -0.010779 | 0.014132 | -0.014774 | -4.711e-05 | 0.00020039 | -0.00013008 | 0.00013407 | 17.3019 | -1.0237 | 1.7675 | -0.00084491 | 0.013236 | -0.0094339 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1551 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (21, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)
R454B | 160SZ | 10 | 41812.938 | 1484.245 | -255.9833 | 20.5686 | -8.1066 | -0.0080489 | 0.10321 | -0.14898 | -0.034188 | -0.012848 | 1255.9468 | -162.0494 | 196.6819 | -4.3175 | 5.7567 | -1.6879 | -0.036285 | 0.069579 | -0.045811 | 0.023662 | -0.80624 | -0.32574 | 0.69463 | -0.0084328 | 0.011811 | -0.012223 | -4.3871e-05 | 0.00016692 | -0.00010867 | 0.00010673 | 16.832 | -1.0907 | 1.8189 | -0.0037908 | 0.018063 | -0.011258 | -0.00055424 | 0.00082092 | -0.00050789 | 0.00015009 | [10 empty] | 1583 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (21, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)

## VZH117CH
volumetric flow [m3/h] | 25.2504
weight [kg] | 64.92
suction [in] | 1.375
discharge [in] | 0.875
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 45595.5035 | 1602.6077 | -297.2779 | 22.7544 | -8.4673 | -0.33544 | 0.11787 | -0.16557 | -0.059726 | -0.015339 | 1520.3759 | -171.097 | 214.1069 | -4.754 | 6.3896 | -1.8238 | -0.043908 | 0.084493 | -0.056484 | 0.026099 | 3.0848 | -0.12363 | 0.15874 | -0.0039104 | 0.0050148 | -0.00063987 | -9.0767e-05 | 7.1698e-05 | -4.3403e-05 | 1.8046e-05 | 19.1485 | -0.94876 | 1.5633 | -0.0079226 | 0.019994 | -0.0090139 | -0.00053473 | 0.00078581 | -0.00051362 | 0.00013536 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (21, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)

## VZH117CJ
volumetric flow [m3/h] | 25.2504
weight [kg] | 64.92
suction [in] | 1.375
discharge [in] | 0.875
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 45595.5035 | 1602.6077 | -297.2779 | 22.7544 | -8.4673 | -0.33544 | 0.11787 | -0.16557 | -0.059726 | -0.015339 | 1510.9311 | -170.0341 | 212.7768 | -4.7245 | 6.3499 | -1.8125 | -0.043635 | 0.083968 | -0.056133 | 0.025937 | 8.3545 | -0.33481 | 0.42991 | -0.01059 | 0.013581 | -0.0017329 | -0.00024582 | 0.00019418 | -0.00011755 | 4.8872e-05 | 19.1485 | -0.94876 | 1.5633 | -0.0079226 | 0.019994 | -0.0090139 | -0.00053473 | 0.00078581 | -0.00051362 | 0.00013536 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (21, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)

## VZH170CG
volumetric flow [m3/h] | 36.7632
weight [kg] | 112
suction [in] | 1.625
discharge [in] | 1.125
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 66549.866 | 2340.7888 | -434.7428 | 33.2645 | -12.3578 | -0.58723 | 0.17106 | -0.24053 | -0.088331 | -0.021346 | 1515.8603 | -307.1531 | 349.7513 | -8.641 | 12.0725 | -3.6223 | -0.075166 | 0.15623 | -0.10695 | 0.042192 | -1.2934 | -0.49164 | 1.015 | -0.012074 | 0.019525 | -0.017083 | -5.9921e-05 | 0.00019204 | -0.0001723 | 0.00014664 | 25.4921 | -0.85804 | 0.99328 | -0.0066019 | 0.016828 | 0.0053791 | -0.00056085 | 0.0007955 | -0.00048054 | 2.4084e-05 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)

## VZH170CGM
volumetric flow [m3/h] | 36.7632
weight [kg] | 112
suction [in] | 1.625
discharge [in] | 1.125
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 66549.866 | 2340.7888 | -434.7428 | 33.2645 | -12.3578 | -0.58723 | 0.17106 | -0.24053 | -0.088331 | -0.021346 | 1515.8603 | -307.1531 | 349.7513 | -8.641 | 12.0725 | -3.6223 | -0.075166 | 0.15623 | -0.10695 | 0.042192 | -1.2934 | -0.49164 | 1.015 | -0.012074 | 0.019525 | -0.017083 | -5.9921e-05 | 0.00019204 | -0.0001723 | 0.00014664 | 25.4921 | -0.85804 | 0.99328 | -0.0066019 | 0.016828 | 0.0053791 | -0.00056085 | 0.0007955 | -0.00048054 | 2.4084e-05 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)
R452B | 160SZ | 10 | 62973.3786 | 2150.0339 | -397.0396 | 29.6332 | -11.3074 | -0.13349 | 0.1525 | -0.19756 | -0.060635 | -0.018568 | 1032.6387 | -338.8763 | 370.8923 | -9.8794 | 14.1363 | -4.8187 | -0.092407 | 0.19411 | -0.13791 | 0.054126 | 5.1393 | -0.45407 | 0.52391 | -0.01223 | 0.017798 | -0.0071761 | -8.553e-05 | 0.00022585 | -0.00016586 | 8.4438e-05 | 15.3637 | -1.2528 | 1.9358 | -0.014941 | 0.027324 | -0.01488 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 55) | (21, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)
R454B | 160SZ | 10 | 41812.938 | 1484.245 | -255.9833 | 20.5686 | -8.1066 | -0.0080489 | 0.10321 | -0.14898 | -0.034188 | -0.012848 | 1255.9468 | -162.0494 | 196.6819 | -4.3175 | 5.7567 | -1.6879 | -0.036285 | 0.069579 | -0.045811 | 0.023662 | -0.80624 | -0.32574 | 0.69463 | -0.0084328 | 0.011811 | -0.012223 | -4.3871e-05 | 0.00016692 | -0.00010867 | 0.00010673 | 16.832 | -1.0907 | 1.8189 | -0.0037908 | 0.018063 | -0.011258 | -0.00055424 | 0.00082092 | -0.00050789 | 0.00015009 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (15, 20) | (25, 40) | (25, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)

## VZH170CH
volumetric flow [m3/h] | 36.7632
weight [kg] | 107.14
suction [in] | 1.625
discharge [in] | 1.125
voltage_low [V] | 525
voltage_high [V] | 600
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 66549.866 | 2340.7888 | -434.7428 | 33.2645 | -12.3578 | -0.58723 | 0.17106 | -0.24053 | -0.088331 | -0.021346 | 1542.1084 | -312.4717 | 355.8074 | -8.7907 | 12.2816 | -3.685 | -0.076468 | 0.15893 | -0.1088 | 0.042922 | -0.78205 | -0.29726 | 0.61368 | -0.0073003 | 0.011805 | -0.010329 | -3.623e-05 | 0.00011611 | -0.00010418 | 8.8661e-05 | 25.4921 | -0.85804 | 0.99328 | -0.0066019 | 0.016828 | 0.0053791 | -0.00056085 | 0.0007955 | -0.00048054 | 2.4084e-05 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)

## VZH170CJ
volumetric flow [m3/h] | 36.7632
weight [kg] | 107.14
suction [in] | 1.625
discharge [in] | 1.125
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP54(케이블 글랜드 포함)
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R410A | 160SZ | 10 | 66549.866 | 2340.7888 | -434.7428 | 33.2645 | -12.3578 | -0.58723 | 0.17106 | -0.24053 | -0.088331 | -0.021346 | 1549.9711 | -314.0649 | 357.6216 | -8.8355 | 12.3442 | -3.7038 | -0.076858 | 0.15974 | -0.10935 | 0.043141 | -2.1744 | -0.82649 | 1.7062 | -0.020297 | 0.032822 | -0.028717 | -0.00010073 | 0.00032283 | -0.00028965 | 0.00024651 | 25.9271 | -0.87269 | 1.0102 | -0.0067145 | 0.017115 | 0.0054709 | -0.00057042 | 0.00080908 | -0.00048874 | 2.4495e-05 | [10 empty] | 1500 | (-20, 10) | (-5, 10) | (25, 40) | (25, 60) | (-5, 60) | (-20, 45)
|  |  | 66549.866 | 2340.7888 | -434.7428 | 33.2645 | -12.3578 | -0.58723 | 0.17106 | -0.24053 | -0.088331 | -0.021346 | 1549.9711 | -314.0649 | 357.6216 | -8.8355 | 12.3442 | -3.7038 | -0.076858 | 0.15974 | -0.10935 | 0.043141 | -2.1744 | -0.82649 | 1.7062 | -0.020297 | 0.032822 | -0.028717 | -0.00010073 | 0.00032283 | -0.00028965 | 0.00024651 | 25.9271 | -0.87269 | 1.0102 | -0.0067145 | 0.017115 | 0.0054709 | -0.00057042 | 0.00080908 | -0.00048874 | 2.4495e-05