## CSH6553-35Y
volumetric flow [m3/h] | 165
weight [kg] | 314
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 118682.3701 | 4463.3503 | -198.7188 | 69.6466 | -4.6994 | -15.1841 | 0.464 | -0.32869 | -0.30831 | 0.054975 | 8762.2129 | -26.5298 | 446.0791 | 2.1724 | 7.0747 | -5.945 | 0.011542 | -0.0057398 | -0.070973 | 0.088591 | 22.8016 | -0.070572 | 0.4133 | 0.0020062 | 0.009006 | -0.0060851 | 1.2549e-05 | 4.1294e-06 | -8.3373e-05 | 0.00010509 | [10 empty] | 1675.5779 | 42.8957 | 35.7027 | 0.26493 | 1.6966 | -0.85259 | 0.00056822 | 0.017199 | -0.019201 | 0.0048967 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 112399.0634 | 4227.2306 | -725.9605 | 62.7324 | -17.9732 | -1.466 | 0.41131 | -0.32994 | -0.13723 | -0.036592 | 10195.2418 | 21.1789 | 186.0162 | 4.5148 | 3.3292 | 0.15183 | 0.041552 | -0.063294 | -0.028145 | 0.033496 | 24.8557 | -0.0050133 | 0.13405 | 0.0041728 | 0.0039677 | 0.00010305 | 4.3026e-05 | -5.3458e-05 | -2.5607e-05 | 4.7488e-05 | [10 empty] | 1760.7723 | 48.3614 | 16.8905 | 0.32604 | 1.1038 | -0.40325 | 0.00068731 | 0.012946 | -0.012663 | 0.0015671 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 130334.0135 | 4817.0422 | -556.6034 | 72.3225 | -14.9581 | -9.173 | 0.45937 | -0.39536 | -0.24154 | 0.0029441 | 7998.1563 | -65.5965 | 589.566 | 2.2177 | 9.6012 | -9.5229 | -0.007221 | 0.0041917 | -0.10283 | 0.11756 | 21.5882 | -0.10938 | 0.58363 | 0.001861 | 0.011752 | -0.010116 | -5.7268e-06 | 2.0588e-05 | -0.00011895 | 0.0001373 | [10 empty] | 2118.1069 | 56.3928 | 27.2724 | 0.35913 | 1.411 | -0.61722 | 6.3046e-05 | 0.015437 | -0.015343 | 0.0026865 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 108662.8386 | 4119.3213 | -1412.1896 | 62.4451 | -33.7286 | 15.0864 | 0.38524 | -0.42585 | 0.054475 | -0.14251 | 10860.6524 | 97.076 | 36.605 | 2.022 | -1.5007 | 3.0045 | -0.0024539 | -0.025867 | 0.030988 | 0.0059084 | 26.177 | 0.087497 | -0.028968 | 0.0018063 | -0.0017982 | 0.0030055 | 6.903e-07 | -1.9735e-05 | 4.2207e-05 | 1.7083e-05 | [10 empty] | 1798.879 | 49.9319 | 1.2664 | 0.41911 | 0.72211 | -0.027351 | 0.0022514 | 0.0092246 | -0.0082883 | -0.001183 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 125507.923 | 4642.7765 | -550.0233 | 68.1002 | -21.7291 | -11.1139 | 0.42547 | -0.39671 | -0.14499 | 0.037661 | 8372.9898 | 10.4353 | 561.9838 | 3.3292 | 5.3051 | -9.4994 | -0.010783 | -0.01957 | -0.054422 | 0.11191 | 21.9624 | -0.02224 | 0.55986 | 0.0029996 | 0.0067935 | -0.010204 | -1.0348e-05 | -5.1342e-06 | -6.3373e-05 | 0.00013036 | [10 empty] | 2429.1782 | 74.8429 | 14.5065 | 0.7677 | 0.54924 | -0.3061 | 0.0032949 | 0.0054273 | -0.0048188 | 0.00047025 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 109299.2365 | 4103.0393 | -1427.5142 | 61.3182 | -33.5736 | 15.7023 | 0.37426 | -0.41195 | 0.061422 | -0.14696 | 10860.6524 | 97.076 | 36.605 | 2.022 | -1.5007 | 3.0045 | -0.0024539 | -0.025867 | 0.030988 | 0.0059084 | 26.177 | 0.087497 | -0.028968 | 0.0018063 | -0.0017982 | 0.0030055 | 6.903e-07 | -1.9735e-05 | 4.2207e-05 | 1.7083e-05 | [10 empty] | 1771.4342 | 49.164 | 0.80322 | 0.4098 | 0.68313 | -0.017165 | 0.0020314 | 0.0087785 | -0.0078529 | -0.0012153 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH6553-50Y
volumetric flow [m3/h] | 165
weight [kg] | 325
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 205814.9736 | 6318.343 | -2504.866 | 73.3862 | -39.2885 | 23.3607 | 0.3827 | -0.27506 | 0.048102 | -0.18684 | 18017.9528 | -644.642 | 366.6964 | -32.5666 | 32.115 | -0.84224 | -0.35069 | 0.63297 | -0.21352 | 0.070348 | 33.3067 | -0.77642 | 0.40694 | -0.036716 | 0.036922 | -0.0023206 | -0.00040137 | 0.00072105 | -0.00022266 | 0.00010754 | [10 empty] | 2684.0044 | 52.6713 | 34.8752 | 0.048942 | 2.2775 | -1.2365 | -0.0017029 | 0.02688 | -0.028923 | 0.010534 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 123401.3759 | 4419.9961 | -622.9606 | 66.4258 | -6.8851 | -5.3951 | 0.49027 | -0.30015 | -0.28729 | -0.0096237 | 12472.7796 | 178.4291 | 71.1837 | 4.1624 | -1.6451 | 3.7479 | 0.040206 | -0.05642 | 0.027134 | 0.01456 | 30.0826 | 0.12642 | 0.053867 | 0.0041344 | -0.00074182 | 0.0020164 | 4.7575e-05 | -5.0571e-05 | 3.2592e-05 | 4.3321e-05 | [10 empty] | 1882.9653 | 49.885 | 18.1538 | 0.42937 | 1.2389 | -0.43527 | 0.0049534 | 0.012398 | -0.014139 | 0.0019232 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 182782.3477 | 6342.6107 | -880.9385 | 88.3968 | -15.9145 | -8.2573 | 0.54275 | -0.31181 | -0.36288 | -0.062394 | 17819.4172 | 341.6828 | 196.3915 | 6.4846 | -1.7688 | 4.7586 | 0.040215 | -0.059122 | 0.020608 | 0.024499 | 34.5986 | 0.28504 | 0.12957 | 0.0073867 | 0.0012696 | 0.0055618 | 5.3643e-05 | -5.6209e-05 | 7.5183e-06 | 4.6119e-05 | [10 empty] | 2270.5153 | 53.7936 | 47.3138 | 0.4223 | 2.2703 | -1.1863 | 0.0040482 | 0.022365 | -0.028104 | 0.0067156 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 186907.8629 | 6730.9668 | -987.123 | 91.6984 | -34.1504 | -11.4302 | 0.47872 | -0.42577 | -0.14256 | 0.012403 | 16920.3356 | 669.8981 | 536.9758 | 12.3705 | -31.1645 | -6.9082 | 0.10421 | -0.33047 | 0.45921 | 0.17833 | 33.9536 | 0.76464 | 0.46452 | 0.013783 | -0.037239 | -0.0065572 | 0.00010373 | -0.00037755 | 0.00056882 | 0.00022064 | [10 empty] | 1869.2726 | 41.7639 | 96.0759 | 0.087376 | 3.0794 | -2.4513 | -0.003147 | 0.026688 | -0.036848 | 0.017635 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 194063.718 | 7005.7778 | -846.2606 | 94.5575 | -38.5834 | -16.1079 | 0.67069 | -0.24976 | -0.00065623 | 0.062553 | 18721.8247 | 651.9612 | 449.7685 | 11.8967 | -29.9962 | -2.8244 | -0.024427 | -0.47011 | 0.40056 | 0.14114 | 36.0543 | 0.75041 | 0.33689 | 0.013461 | -0.035948 | -0.00077639 | -5.6369e-05 | -0.00056178 | 0.00049563 | 0.00016899 | [10 empty] | 1589.377 | 30.1665 | 109.7927 | -0.14855 | 3.4923 | -2.8658 | -0.0065732 | 0.029508 | -0.043603 | 0.021663 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 114569.2403 | 4226.7079 | -921.9558 | 62.9046 | -19.525 | 3.1789 | 0.44597 | -0.34626 | -0.12256 | -0.068568 | 11563.3054 | 158.5302 | 63.4936 | 4.2603 | -3.0133 | 3.1683 | 0.025043 | -0.069545 | 0.047137 | 0.010844 | 29.4488 | 0.13544 | 0.050864 | 0.0038391 | -0.0032501 | 0.0014451 | 2.7704e-05 | -5.8727e-05 | 6.0268e-05 | 3.4833e-05 | [10 empty] | 1930.0265 | 55.9296 | 2.7188 | 0.54676 | 0.67399 | -0.05566 | 0.0051477 | 0.0077068 | -0.0078645 | -0.0010395 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 133891.8632 | 4723.4561 | -926.8918 | 68.3563 | -14.4047 | 0.21001 | 0.49363 | -0.3481 | -0.25592 | -0.064156 | 9752.1476 | -1.1059 | 363.5081 | 0.38168 | 6.3257 | -3.0746 | 0.005367 | 0.032116 | -0.051421 | 0.06489 | 27.1784 | -0.047426 | 0.3426 | -2.5588e-05 | 0.0071838 | -0.0045926 | 1.3364e-05 | 4.7312e-05 | -4.5835e-05 | 9.2744e-05 | [10 empty] | 2346.8468 | 62.9475 | 6.9642 | 0.52505 | 0.96719 | -0.11142 | 0.00612 | 0.010862 | -0.010692 | -0.0010745 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 133918.6799 | 4750.4489 | -1241.9393 | 70.1208 | -27.6293 | 4.5312 | 0.43751 | -0.45224 | -0.10538 | -0.067086 | 12550.5771 | 209.3199 | 146.8875 | 4.5332 | -3.1073 | 1.251 | 0.0052245 | -0.057648 | 0.040986 | 0.02932 | 29.9285 | 0.16925 | 0.13074 | 0.0043829 | -0.0025126 | -0.00016935 | 1.0114e-05 | -5.0595e-05 | 4.7444e-05 | 5.3047e-05 | [10 empty] | 2791.5096 | 84.2052 | -14.3466 | 0.96692 | 0.079931 | 0.34981 | 0.0067992 | 0.0012975 | -0.00062628 | -0.0040258 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)

## CSH6563-40Y
volumetric flow [m3/h] | 205
weight [kg] | 317
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 152589.5951 | 6133.214 | -564.2035 | 100.196 | -32.1608 | -13.5733 | 0.58144 | -0.7079 | -0.12735 | 0.056075 | 4636.3438 | -37.6919 | 1064.9355 | 5.4695 | 13.3665 | -20.4648 | -0.0035403 | -0.038694 | -0.16851 | 0.21645 | 16.4296 | -0.092546 | 1.1904 | 0.0060317 | 0.017123 | -0.02388 | 3.8476e-06 | -3.3613e-05 | -0.00020623 | 0.00026198 | [10 empty] | 2161.6889 | 67.0878 | 40.1189 | 0.67091 | 1.4846 | -1.0188 | 0.00078034 | 0.013497 | -0.017775 | 0.0065367 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 144418.0997 | 5674.8848 | -1238.293 | 87.0652 | -43.0929 | 5.1605 | 0.51742 | -0.62182 | 0.042921 | -0.080228 | 9107.1518 | 98.4393 | 558.1482 | 7.6321 | 3.8063 | -9.1966 | 0.035896 | -0.092795 | -0.049722 | 0.12526 | 22.5407 | 0.055419 | 0.55957 | 0.0080712 | 0.0061447 | -0.0099221 | 4.7546e-05 | -9.0246e-05 | -6.8594e-05 | 0.00014775 | [10 empty] | 2288.5728 | 71.5385 | 14.0324 | 0.68051 | 0.81005 | -0.36788 | 0.001524 | 0.0095586 | -0.009998 | 0.0014953 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 167731.3577 | 6492.715 | -1087.7678 | 100.952 | -44.0427 | -4.1284 | 0.57105 | -0.74739 | -0.034566 | -0.021412 | 4932.0055 | -89.4615 | 1186.1308 | 4.6751 | 16.8675 | -24.4037 | -0.035434 | -0.0083096 | -0.2128 | 0.25516 | 15.5842 | -0.14646 | 1.4145 | 0.004858 | 0.02102 | -0.030442 | -3.2404e-05 | 9.0887e-06 | -0.00025604 | 0.000323 | [10 empty] | 2749.637 | 85.2934 | 26.5317 | 0.81713 | 1.0036 | -0.66768 | 0.0006239 | 0.010483 | -0.011399 | 0.0036053 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 136804.1279 | 5398.8585 | -1877.786 | 83.35 | -57.0567 | 21.5539 | 0.49152 | -0.67659 | 0.22784 | -0.1897 | 8009.5373 | 57.0767 | 472.1139 | 4.8639 | 2.7482 | -7.2199 | 0.02195 | -0.053594 | -0.022529 | 0.098199 | 22.1171 | 0.022198 | 0.443 | 0.0052264 | 0.0042013 | -0.0076155 | 3.0003e-05 | -5.4028e-05 | -3.0489e-05 | 0.00011623 | [10 empty] | 2257.3785 | 70.7274 | 0.23885 | 0.75473 | 0.44239 | -0.012733 | 0.0041645 | 0.0057156 | -0.0056464 | -0.0012851 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 158081.8948 | 5998.7256 | -858.9844 | 88.5356 | -41.9915 | -9.6732 | 0.53878 | -0.60155 | -0.011734 | 0.026107 | 4223.667 | 17.2269 | 1201.0606 | 7.0744 | 10.8305 | -24.6401 | -0.034373 | -0.059375 | -0.14453 | 0.24319 | 15.7423 | -0.021088 | 1.3517 | 0.0076763 | 0.013958 | -0.028525 | -3.1707e-05 | -5.3413e-05 | -0.00017748 | 0.00028924 | [10 empty] | 3093.4595 | 103.362 | 12.1341 | 1.1986 | 0.089552 | -0.257 | 0.0059989 | 0.00095122 | 0.00022231 | 0.00018083 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 137537.1946 | 5377.1081 | -1891.4353 | 81.9616 | -56.7496 | 22.1498 | 0.47829 | -0.65913 | 0.23437 | -0.19363 | 8009.5373 | 57.0767 | 472.1139 | 4.8639 | 2.7482 | -7.2199 | 0.02195 | -0.053594 | -0.022529 | 0.098199 | 22.1171 | 0.022198 | 0.443 | 0.0052264 | 0.0042013 | -0.0076155 | 3.0003e-05 | -5.4028e-05 | -3.0489e-05 | 0.00011623 | [10 empty] | 2220.7061 | 69.3955 | -0.13165 | 0.7337 | 0.41395 | -0.0053421 | 0.0038369 | 0.0053981 | -0.005331 | -0.0012924 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH6563-60Y
volumetric flow [m3/h] | 205
weight [kg] | 325
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 258145.7941 | 7909.2184 | -3143.8613 | 91.533 | -48.6529 | 29.4069 | 0.47444 | -0.33245 | 0.053528 | -0.23468 | 22671.3058 | -764.5872 | 431.85 | -39.3441 | 38.2015 | -0.51222 | -0.4248 | 0.76209 | -0.24678 | 0.083462 | 40.462 | -0.8775 | 0.55154 | -0.044596 | 0.04147 | -0.004414 | -0.00047788 | 0.00087896 | -0.00022742 | 0.00014554 | [10 empty] | 3380.7438 | 67.2114 | 42.2394 | 0.087556 | 2.776 | -1.5019 | -0.0016598 | 0.033078 | -0.035041 | 0.012724 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 154812.7417 | 5548.3689 | -784.4915 | 83.437 | -8.9109 | -6.6785 | 0.61461 | -0.37854 | -0.35713 | -0.012222 | 15477.1717 | 221.4084 | 88.3302 | 5.165 | -2.0414 | 4.6507 | 0.049891 | -0.07001 | 0.03367 | 0.018068 | 36.8778 | 0.15447 | 0.026079 | 0.005294 | -0.00044863 | 0.0039393 | 5.8011e-05 | -6.6779e-05 | 3.253e-05 | 4.0589e-05 | [10 empty] | 2382.4558 | 64.0712 | 21.0072 | 0.5758 | 1.474 | -0.50002 | 0.0064921 | 0.014653 | -0.016762 | 0.0020571 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 229468.9533 | 7979.4308 | -1131.6701 | 111.2164 | -20.6469 | -9.7471 | 0.68208 | -0.39585 | -0.44663 | -0.079994 | 22126.3363 | 423.8925 | 242.5526 | 8.0538 | -2.1817 | 5.9351 | 0.049901 | -0.073498 | 0.025392 | 0.030158 | 41.4444 | 0.39539 | 0.24421 | 0.0088049 | -0.00063309 | 0.0047476 | 6.6573e-05 | -6.1533e-05 | 3.4361e-05 | 7.2054e-05 | [10 empty] | 2893.0018 | 69.894 | 55.4139 | 0.56641 | 2.7263 | -1.3859 | 0.0052392 | 0.027133 | -0.033643 | 0.007631 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 233522.9816 | 8239.0156 | -1258.6585 | 114.7451 | -31.8204 | -11.5882 | 0.59943 | -0.51981 | -0.31409 | -0.020913 | 19760.8938 | 665.5966 | 776.1977 | 10.3361 | -30.6297 | -10.894 | 0.083778 | -0.29498 | 0.49466 | 0.23676 | 36.8599 | 0.78547 | 1.016 | 0.0094824 | -0.03998 | -0.020222 | 8.6632e-05 | -0.00026488 | 0.00068307 | 0.00037913 | [10 empty] | 2330.6143 | 48.3088 | 119.0567 | 0.1526 | 4.0895 | -2.9725 | -0.0028688 | 0.033282 | -0.048844 | 0.020837 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 238585.2316 | 8606.1779 | -698.7956 | 114.589 | -41.6168 | -29.587 | 0.79813 | -0.23461 | -0.05103 | 0.16434 | 27059.2074 | 821.6396 | 247.9548 | 17.8432 | -34.1202 | 5.9008 | 0.0023388 | -0.62192 | 0.4406 | 0.082719 | 43.2877 | 0.90806 | 0.55274 | 0.017039 | -0.041091 | -0.0047516 | -4.9205e-05 | -0.00065843 | 0.00057722 | 0.00023948 | [10 empty] | 2006.0842 | 34.0977 | 133.8513 | -0.15056 | 4.5749 | -3.4234 | -0.0070274 | 0.037127 | -0.056633 | 0.025262 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 143640.8792 | 5301.179 | -1154.0408 | 78.959 | -24.5613 | 3.9522 | 0.55907 | -0.4351 | -0.15259 | -0.085272 | 14348.6271 | 196.7163 | 78.7877 | 5.2865 | -3.7392 | 3.9315 | 0.031076 | -0.086297 | 0.058492 | 0.013456 | 36.1059 | 0.16028 | 0.022532 | 0.0049485 | -0.0034444 | 0.0030604 | 3.4733e-05 | -7.7006e-05 | 6.7142e-05 | 3.295e-05 | [10 empty] | 2437.8735 | 71.4107 | 1.9161 | 0.71793 | 0.77781 | -0.030942 | 0.0066968 | 0.0089006 | -0.009042 | -0.0016003 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 167929.6594 | 5927.0969 | -1162.8789 | 85.8636 | -18.2475 | 0.27622 | 0.61885 | -0.43859 | -0.31878 | -0.080018 | 12101.205 | -1.3722 | 451.0684 | 0.47362 | 7.8494 | -3.8152 | 0.0066598 | 0.039852 | -0.063807 | 0.08052 | 33.1435 | -0.056445 | 0.39652 | 0.00013862 | 0.0091761 | -0.0045247 | 1.4741e-05 | 5.4363e-05 | -6.2831e-05 | 0.0001034 | [10 empty] | 2962.3876 | 80.4872 | 7.1431 | 0.699 | 1.1333 | -0.099434 | 0.0079612 | 0.012689 | -0.012464 | -0.0016445 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 167997.2715 | 5961.3121 | -1560.8238 | 88.0121 | -34.8839 | 5.7864 | 0.54868 | -0.56789 | -0.12933 | -0.084571 | 15573.7088 | 259.74 | 182.2691 | 5.6251 | -3.8558 | 1.5523 | 0.0064829 | -0.071534 | 0.050858 | 0.036383 | 36.6224 | 0.20769 | 0.12924 | 0.0055906 | -0.0026727 | 0.00098242 | 1.1652e-05 | -6.63e-05 | 5.154e-05 | 5.495e-05 | [10 empty] | 3509.6581 | 106.4039 | -18.6926 | 1.2343 | 0.058394 | 0.45583 | 0.0087408 | 0.001155 | -0.00031484 | -0.0051544 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)

## CSH6583-50Y
volumetric flow [m3/h] | 235
weight [kg] | 365
suction [in] | 2.625
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 172652.129 | 7023.137 | -287.9381 | 102.5207 | -32.2675 | -24.7976 | 0.63317 | -0.50751 | -0.22489 | 0.12927 | 12762.6842 | 23.0019 | 510.1871 | 1.8855 | 7.2327 | -5.0901 | 0.030835 | 0.0059953 | -0.071491 | 0.096068 | 28.9265 | -0.030796 | 0.51532 | 0.0018844 | 0.0095438 | -0.0065422 | 3.7763e-05 | 1.6538e-05 | -8.2541e-05 | 0.00013129 | [10 empty] | 2543.1505 | 83.3709 | 43.3669 | 0.68606 | 1.4373 | -1.0836 | 0.0020839 | 0.017583 | -0.017553 | 0.0065236 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 178731.1448 | 7061.5993 | -2367.5465 | 99.2931 | -66.6764 | 28.0445 | 0.53669 | -0.64184 | 0.18065 | -0.25411 | 11445.9312 | 5.1269 | 436.9302 | 1.696 | 4.3359 | -3.7682 | 0.07584 | 0.0052868 | -0.021724 | 0.073163 | 28.3267 | -0.018155 | 0.41111 | 0.0015595 | 0.0046799 | -0.0047401 | 7.9049e-05 | 1.4832e-05 | -1.0523e-05 | 9.9984e-05 | [10 empty] | 3068.6687 | 102.0723 | -18.1479 | 0.98273 | 0.14085 | 0.41404 | 0.002765 | 0.0075181 | -0.0037307 | -0.0046332 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 205206.8833 | 7941.1737 | -2164.0497 | 113.6727 | -64.6416 | 17.3785 | 0.60239 | -0.74552 | 0.05169 | -0.19414 | 12013.4831 | -8.8634 | 688.1452 | 1.7987 | 9.2734 | -9.5853 | 0.012894 | 0.026814 | -0.096615 | 0.13282 | 27.6883 | -0.064904 | 0.72384 | 0.0014297 | 0.011975 | -0.011561 | 1.9487e-05 | 4.9231e-05 | -0.00011316 | 0.00017232 | [10 empty] | 3679.8298 | 119.9319 | -10.5009 | 1.1899 | 0.27533 | 0.26007 | 0.0033377 | 0.0078977 | -0.0046283 | -0.0038912 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 157521.8238 | 6210.2751 | -2089.4498 | 89.1886 | -61.4433 | 22.159 | 0.54358 | -0.58784 | 0.18487 | -0.19527 | 9639.2555 | -65.8718 | 396.7851 | -0.083709 | 5.244 | -3.0812 | 0.046877 | 0.020303 | -0.020422 | 0.056281 | 26.9951 | -0.082481 | 0.36447 | -0.00046444 | 0.0049935 | -0.0040488 | 5.2638e-05 | 3.3277e-05 | -4.6412e-06 | 7.8387e-05 | [10 empty] | 2838.8607 | 93.4056 | -15.9202 | 0.92721 | 0.037438 | 0.34449 | 0.0058169 | 0.0063362 | -0.0019377 | -0.0040831 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 184541.6369 | 7211.213 | -1005.2476 | 97.6807 | -55.5189 | -12.8712 | 0.59229 | -0.54487 | 0.0086832 | 0.051577 | 12167.7349 | 75.2688 | 672.732 | 3.3495 | 4.7592 | -10.0303 | -0.000818 | -0.011213 | -0.048484 | 0.12842 | 27.8748 | 0.035265 | 0.70923 | 0.0030802 | 0.0065579 | -0.011986 | 3.8889e-06 | 6.4884e-06 | -5.6126e-05 | 0.00016377 | [10 empty] | 3733.6591 | 131.6194 | 4.4515 | 1.4495 | -0.31344 | -0.11087 | 0.0096489 | 0.0015649 | 0.0031409 | -0.00099992 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 158476.3529 | 6185.4185 | -2111.7314 | 87.5164 | -61.1119 | 22.9876 | 0.52758 | -0.56648 | 0.19324 | -0.20088 | 9639.2555 | -65.8718 | 396.7851 | -0.083709 | 5.244 | -3.0812 | 0.046877 | 0.020303 | -0.020422 | 0.056281 | 26.9951 | -0.082481 | 0.36447 | -0.00046444 | 0.0049935 | -0.0040488 | 5.2638e-05 | 3.3277e-05 | -4.6412e-06 | 7.8387e-05 | [10 empty] | 2790.0926 | 91.4407 | -15.8683 | 0.89816 | 0.022005 | 0.34215 | 0.005379 | 0.006035 | -0.0017298 | -0.004014 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH6593-60Y
volumetric flow [m3/h] | 264
weight [kg] | 365
suction [in] | 2.625
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 194787.0173 | 7923.5392 | -324.8532 | 115.6643 | -36.4043 | -27.9768 | 0.71435 | -0.57258 | -0.25372 | 0.14584 | 14256.3621 | 25.6939 | 569.8967 | 2.1062 | 8.0792 | -5.6858 | 0.034443 | 0.0066969 | -0.079858 | 0.10731 | 34.0406 | -0.024622 | 0.56085 | 0.0020798 | 0.0099514 | -0.0069808 | 4.0885e-05 | 1.6608e-05 | -8.6435e-05 | 0.00013884 | [10 empty] | 2879.437 | 94.9002 | 48.0485 | 0.79646 | 1.5779 | -1.1994 | 0.0024913 | 0.019267 | -0.019273 | 0.0071713 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 201645.3932 | 7966.9324 | -2671.078 | 112.023 | -75.2247 | 31.6399 | 0.60549 | -0.72413 | 0.20381 | -0.28669 | 13007.7778 | 13.131 | 470.9205 | 1.895 | 4.4912 | -3.8063 | 0.083042 | 0.0058362 | -0.020063 | 0.078783 | 33.8693 | -0.014988 | 0.40689 | 0.0017391 | 0.0049518 | -0.0039964 | 8.3629e-05 | 1.4333e-05 | -1.1486e-05 | 9.7541e-05 | [10 empty] | 3474.3988 | 115.9479 | -21.5112 | 1.1304 | 0.11825 | 0.49384 | 0.0033403 | 0.0079707 | -0.0037291 | -0.0054406 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 231515.4581 | 8959.2729 | -2441.4919 | 128.2462 | -72.929 | 19.6065 | 0.67962 | -0.8411 | 0.058317 | -0.21903 | 13268.1945 | -12.0663 | 781.3596 | 1.8731 | 10.3778 | -11.0132 | 0.015443 | 0.032967 | -0.10758 | 0.15059 | 32.3683 | -0.0587 | 0.81698 | 0.0014482 | 0.01229 | -0.013234 | 2.2682e-05 | 5.5173e-05 | -0.00011513 | 0.00018983 | [10 empty] | 4165.8292 | 136.2953 | -13.0366 | 1.3713 | 0.26077 | 0.32359 | 0.0040695 | 0.0082485 | -0.0046492 | -0.0046263 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 177716.9294 | 7006.4643 | -2357.328 | 100.623 | -69.3207 | 24.9999 | 0.61327 | -0.66321 | 0.20857 | -0.22031 | 10957.656 | -68.3877 | 427.7564 | -0.099246 | 5.5828 | -3.0667 | 0.050119 | 0.02268 | -0.0192 | 0.060061 | 32.5034 | -0.087165 | 0.35221 | -0.00041428 | 0.0053796 | -0.0032401 | 5.4029e-05 | 3.3659e-05 | -5.288e-06 | 7.5267e-05 | [10 empty] | 3226.0991 | 106.6363 | -19.7016 | 1.0712 | -0.016913 | 0.42965 | 0.0067287 | 0.0065865 | -0.0015253 | -0.0049123 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 208200.8211 | 8135.7275 | -1134.1254 | 110.2039 | -62.6367 | -14.5213 | 0.66823 | -0.61472 | 0.0097964 | 0.058189 | 13591.7831 | 84.0779 | 751.465 | 3.7415 | 5.3162 | -11.2042 | -0.00091374 | -0.012525 | -0.054158 | 0.14345 | 32.9906 | 0.044743 | 0.76331 | 0.0034105 | 0.0068367 | -0.012687 | 4.2554e-06 | 4.5956e-06 | -5.9279e-05 | 0.00017267 | [10 empty] | 4216.192 | 148.795 | 4.6973 | 1.6473 | -0.36893 | -0.11706 | 0.011101 | 0.0015177 | 0.0037095 | -0.0011883 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 178793.834 | 6978.4208 | -2382.4662 | 98.7365 | -68.9468 | 25.9347 | 0.59522 | -0.6391 | 0.21802 | -0.22664 | 10957.656 | -68.3877 | 427.7564 | -0.099246 | 5.5828 | -3.0667 | 0.050119 | 0.02268 | -0.0192 | 0.060061 | 32.5034 | -0.087165 | 0.35221 | -0.00041428 | 0.0053796 | -0.0032401 | 5.4029e-05 | 3.3659e-05 | -5.288e-06 | 7.5267e-05 | [10 empty] | 3170.5387 | 104.3777 | -19.6011 | 1.0374 | -0.03229 | 0.42598 | 0.0062287 | 0.0062698 | -0.0013144 | -0.0048264 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7553-50Y
volumetric flow [m3/h] | 238
weight [kg] | 505
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 168861.0305 | 6994.4692 | -166.8336 | 115.6485 | -18.7396 | -27.4832 | 0.70501 | -0.62058 | -0.43775 | 0.13805 | 17692.0014 | 251.955 | 211.5592 | 8.7344 | -0.61116 | 1.6384 | 0.11793 | -0.095721 | 0.0073227 | 0.057336 | 33.9955 | 0.21063 | 0.19817 | 0.0096809 | 0.0012999 | 0.00069642 | 0.00014261 | -9.6798e-05 | 3.146e-06 | 9.1569e-05 | [10 empty] | 2374.1918 | 73.7206 | 53.8696 | 0.78004 | 2.2033 | -1.3534 | 0.0036884 | 0.020423 | -0.027933 | 0.0083516 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 163765.636 | 6560.6672 | -1214.0862 | 99.8224 | -38.1482 | -1.033 | 0.60055 | -0.53612 | -0.14845 | -0.04123 | 16396.4668 | 240.2774 | 143.2484 | 7.5289 | -4.0091 | 2.4786 | 0.11796 | -0.080729 | 0.06744 | 0.039419 | 33.0499 | 0.21522 | 0.12581 | 0.0077208 | -0.0037097 | 0.0013158 | 0.0001323 | -7.1843e-05 | 8.3976e-05 | 7.0426e-05 | [10 empty] | 2583.436 | 80.7665 | 20.4934 | 0.74907 | 1.2948 | -0.56473 | 0.0028713 | 0.016091 | -0.017048 | 0.0025928 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 187433.9307 | 7451.3314 | -839.5304 | 115.6859 | -32.2264 | -14.6069 | 0.62865 | -0.66055 | -0.33965 | 0.030147 | 15148.7967 | 94.1373 | 519.8342 | 8.1419 | 7.7944 | -5.5672 | 0.092967 | -0.058361 | -0.085181 | 0.11216 | 30.8123 | 0.04089 | 0.54896 | 0.0087221 | 0.010746 | -0.0072533 | 0.00011665 | -4.5444e-05 | -0.00010218 | 0.00015201 | [10 empty] | 3061.5294 | 93.3877 | 37.3607 | 0.84227 | 1.7898 | -0.90505 | 0.0008661 | 0.019302 | -0.02222 | 0.0043366 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 153845.9646 | 6001.3442 | -1945.4035 | 91.4829 | -46.0864 | 19.204 | 0.58223 | -0.54781 | -0.0069147 | -0.18262 | 14650.4999 | 122.9153 | 68.3551 | 4.4472 | -1.0575 | 4.3729 | 0.062768 | -0.040867 | 0.047232 | 0.010218 | 32.1269 | 0.10571 | 0.018948 | 0.0040778 | -0.0015165 | 0.0037905 | 7.7723e-05 | -2.4219e-05 | 6.9755e-05 | 3.1629e-05 | [10 empty] | 2513.8192 | 72.0422 | 5.0838 | 0.63012 | 1.1639 | -0.12788 | 0.0047922 | 0.015074 | -0.014706 | -0.00099579 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 176685.968 | 7016.8306 | -577.5014 | 103.5411 | -37.0309 | -22.1972 | 0.61732 | -0.55253 | -0.2374 | 0.10575 | 17124.8009 | 312.7265 | 378.9001 | 10.3334 | -3.344 | -3.48 | 0.083669 | -0.11606 | 0.031654 | 0.090763 | 32.9733 | 0.2907 | 0.40004 | 0.011084 | -0.0021468 | -0.0050389 | 0.00010542 | -0.00011128 | 3.2475e-05 | 0.00012594 | [10 empty] | 3433.9734 | 116.5107 | 23.5996 | 1.2905 | 0.6633 | -0.53969 | 0.0068552 | 0.0082711 | -0.008362 | 0.0014811 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 154786.4338 | 5973.0184 | -1967.9165 | 89.6186 | -45.5749 | 20.1 | 0.56477 | -0.52272 | 0.00031788 | -0.18932 | 14650.4999 | 122.9153 | 68.3551 | 4.4472 | -1.0575 | 4.3729 | 0.062768 | -0.040867 | 0.047232 | 0.010218 | 32.1269 | 0.10571 | 0.018948 | 0.0040778 | -0.0015165 | 0.0037905 | 7.7723e-05 | -2.4219e-05 | 6.9755e-05 | 3.1629e-05 | [10 empty] | 2475.776 | 70.7654 | 4.3971 | 0.60888 | 1.1133 | -0.11229 | 0.004361 | 0.014529 | -0.014083 | -0.0010563 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7553-70Y
volumetric flow [m3/h] | 238
weight [kg] | 520
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 274450.4726 | 8761.4682 | -2058.6159 | 104.6443 | -31.9202 | 9.5282 | 0.64662 | -0.39179 | -0.30432 | -0.22876 | 35934.8385 | 0.51139 | -76.8106 | -8.2985 | 16.7259 | 12.9044 | -0.052287 | 0.27432 | -0.16068 | 0.0014012 | 55.9713 | -0.01834 | -0.035584 | -0.0093244 | 0.019467 | 0.012419 | -5.7208e-05 | 0.00031919 | -0.00017433 | 3.375e-05 | [10 empty] | 3269.8276 | 56.9666 | 94.7604 | -0.13069 | 4.5456 | -2.6475 | -0.0020399 | 0.044549 | -0.060858 | 0.019588 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 167604.9995 | 7072.9567 | -68.5 | 123.8657 | -18.9237 | -28.584 | 0.78885 | -0.76146 | -0.4432 | 0.14517 | 17709.8003 | 260.4443 | 207.1682 | 8.6602 | -0.036679 | 2.0788 | 0.052653 | -0.13698 | -0.0060565 | 0.05221 | 39.7884 | 0.17673 | 0.10329 | 0.0098275 | 0.0033446 | 0.0030561 | 6.5617e-05 | -0.00015399 | -2.9449e-05 | 6.5548e-05 | [10 empty] | 2409.5512 | 79.0041 | 50.7859 | 1.0427 | 1.9755 | -1.2458 | 0.0076603 | 0.015117 | -0.025199 | 0.0075269 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 268906.2762 | 10544.0113 | -535.9764 | 162.5139 | -42.5372 | -44.9679 | 0.88773 | -0.97516 | -0.63287 | 0.24354 | 27585.3187 | 576.3105 | 274.5887 | 11.432 | -3.2693 | 4.9681 | 0.05264 | -0.16872 | -0.031635 | 0.062918 | 47.9627 | 0.57807 | 0.25297 | 0.013639 | -0.0003169 | 0.006124 | 6.501e-05 | -0.00019807 | -6.6662e-05 | 8.0635e-05 | [10 empty] | 3258.202 | 95.9995 | 90.2878 | 1.1299 | 3.3044 | -2.517 | 0.0067935 | 0.025781 | -0.047255 | 0.017319 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 273752.7147 | 10280.8096 | -828.9078 | 145.4842 | -39.7321 | -39.9671 | 0.72071 | -0.79186 | -0.621 | 0.21433 | 33165.9575 | 982.6881 | 99.7196 | 17.2281 | -33.9264 | 6.3008 | 0.090426 | -0.45815 | 0.40554 | 0.11348 | 52.9041 | 1.0961 | 0.17716 | 0.019069 | -0.038843 | 0.0038378 | 9.7567e-05 | -0.00050501 | 0.00048886 | 0.00017959 | [10 empty] | 2644.4062 | 62.8443 | 158.2014 | 0.36621 | 5.1199 | -4.1029 | -0.0042868 | 0.034562 | -0.068034 | 0.029232 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 284342.8715 | 10467.7609 | -688.9173 | 145.4247 | -32.6042 | -42.5971 | 0.7134 | -0.73585 | -0.69448 | 0.22109 | 35894.2696 | 1166.6579 | 47.225 | 22.5727 | -41.2653 | 7.9123 | 0.12996 | -0.57773 | 0.47482 | 0.11768 | 52.6138 | 1.2859 | 0.41931 | 0.023741 | -0.046931 | -0.0031319 | 0.00014768 | -0.00059372 | 0.00057973 | 0.00026994 | [10 empty] | 2268.0404 | 46.6814 | 175.1121 | -0.015354 | 5.5828 | -4.6359 | -0.0063946 | 0.042831 | -0.073969 | 0.034763 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 164189.947 | 6565.4731 | -1320.3164 | 103.4831 | -36.9528 | 3.7947 | 0.64247 | -0.62021 | -0.16229 | -0.088726 | 16216.9282 | 212.0222 | 137.3705 | 7.1918 | -1.4275 | 3.1642 | 0.056486 | -0.095511 | 0.032173 | 0.030744 | 38.8084 | 0.14645 | 0.041778 | 0.0073624 | 0.00032682 | 0.0034495 | 6.9876e-05 | -9.2057e-05 | 2.9276e-05 | 4.653e-05 | [10 empty] | 2709.4823 | 86.1087 | 8.4166 | 0.96939 | 1.0235 | -0.20827 | 0.0068792 | 0.010882 | -0.013802 | -0.00042242 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 189818.8369 | 7586.7568 | -1025.9853 | 125.0832 | -35.1017 | -9.0318 | 0.7331 | -0.81899 | -0.31427 | -0.010305 | 14900.1005 | 97.9417 | 549.5551 | 3.7606 | 7.3175 | -5.9355 | 0.0092368 | -0.021725 | -0.081645 | 0.1117 | 36.4613 | 0.019646 | 0.47023 | 0.0043367 | 0.010855 | -0.0052531 | 1.746e-05 | -2.4337e-05 | -0.00010859 | 0.00012688 | [10 empty] | 3328.8044 | 108.0366 | 15.7837 | 1.3268 | 1.1034 | -0.34923 | 0.0079953 | 0.0097758 | -0.014285 | 0.00020146 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 102218.7514 | 5094.8185 | 1260.6783 | 102.9632 | -4.0484 | -44.7086 | 0.69856 | -0.78035 | -0.3795 | 0.24403 | 12192.5329 | 147.9152 | 298.5313 | 6.2925 | -1.3999 | -0.71775 | 0.0052901 | -0.11995 | 0.043241 | 0.044923 | 35.5298 | 0.096839 | 0.17833 | 0.0073301 | -0.00029405 | -2.3399e-05 | 7.9061e-06 | -0.00013874 | 4.4898e-05 | 5.4723e-05 | [10 empty] | 852.3543 | 31.4116 | 111.6641 | 0.54844 | 2.9192 | -2.3037 | 0.0071224 | 0.015818 | -0.030468 | 0.01369 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 177018.3316 | 7036.6192 | -615.5735 | 109.6349 | -35.0708 | -19.6397 | 0.70578 | -0.64802 | -0.26426 | 0.081554 | 17972.9438 | 309.5415 | 308.7945 | 9.1325 | -2.3866 | -1.3896 | 0.00052776 | -0.13672 | 0.017004 | 0.072529 | 39.4753 | 0.25018 | 0.2411 | 0.010045 | 0.00012959 | -0.0010322 | 7.235e-06 | -0.00014879 | 4.7768e-07 | 8.7641e-05 | [10 empty] | 3498.9155 | 119.0326 | 18.3604 | 1.4064 | 0.56552 | -0.37529 | 0.010465 | 0.0069316 | -0.0069896 | 0.00022189 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 102894.3409 | 5006.1203 | 1246.3996 | 100.0848 | -1.0856 | -43.8128 | 0.67775 | -0.73687 | -0.39603 | 0.23682 | 12192.5329 | 147.9152 | 298.5313 | 6.2925 | -1.3999 | -0.71775 | 0.0052901 | -0.11995 | 0.043241 | 0.044923 | 35.5298 | 0.096839 | 0.17833 | 0.0073301 | -0.00029405 | -2.3399e-05 | 7.9061e-06 | -0.00013874 | 4.4898e-05 | 5.4723e-05 | [10 empty] | 854.8467 | 31.2121 | 108.2657 | 0.53023 | 2.821 | -2.2297 | 0.006589 | 0.015221 | -0.029411 | 0.013221 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7563-60Y
volumetric flow [m3/h] | 274
weight [kg] | 515
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 199062.8167 | 8229.0186 | -220.9051 | 135.8342 | -22.5574 | -31.6791 | 0.82737 | -0.72891 | -0.50606 | 0.15874 | 20386.2149 | 290.3237 | 243.7763 | 10.0645 | -0.70422 | 1.8879 | 0.13588 | -0.1103 | 0.0084378 | 0.066068 | 39.6053 | 0.26203 | 0.27014 | 0.010799 | 0.00021401 | -0.00029517 | 0.00016006 | -0.00010666 | 1.7102e-05 | 0.0001094 | [10 empty] | 2824.6171 | 88.8171 | 60.8245 | 0.95033 | 2.4672 | -1.5223 | 0.0041045 | 0.022882 | -0.03117 | 0.0092773 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 192629.2835 | 7709.4989 | -1424.1987 | 117.3217 | -44.8251 | -1.2106 | 0.7056 | -0.63011 | -0.17244 | -0.047694 | 18893.3907 | 276.8678 | 165.0628 | 8.6755 | -4.6196 | 2.8561 | 0.13592 | -0.093022 | 0.077711 | 0.045422 | 39.1308 | 0.24518 | 0.12912 | 0.0087729 | -0.0041062 | 0.0021141 | 0.00014855 | -8.3294e-05 | 9.0895e-05 | 7.1358e-05 | [10 empty] | 3073.3091 | 97.198 | 21.2627 | 0.92847 | 1.4001 | -0.58784 | 0.003509 | 0.01764 | -0.018479 | 0.0024604 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 220727.1346 | 8761.4954 | -999.0392 | 135.948 | -38.1324 | -16.8533 | 0.7396 | -0.77621 | -0.39429 | 0.034151 | 17455.72 | 108.4729 | 598.9968 | 9.3818 | 8.9813 | -6.4151 | 0.10712 | -0.067248 | -0.098152 | 0.12924 | 35.6802 | 0.079698 | 0.70059 | 0.0096318 | 0.010216 | -0.010334 | 0.00013303 | -4.5955e-05 | -9.2426e-05 | 0.00018731 | [10 empty] | 3645.843 | 112.9492 | 40.3945 | 1.0705 | 1.936 | -0.97284 | 0.0015717 | 0.020662 | -0.024061 | 0.0044239 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 181149.0564 | 7053.4496 | -2296.6767 | 107.2684 | -54.4235 | 22.8586 | 0.68373 | -0.6389 | -0.0023282 | -0.21621 | 16879.4094 | 141.4352 | 78.9182 | 5.126 | -1.2106 | 5.0343 | 0.07241 | -0.04712 | 0.054335 | 0.011818 | 38.1504 | 0.12236 | 0.0048529 | 0.0046843 | -0.0016402 | 0.0048924 | 8.6159e-05 | -2.9721e-05 | 7.5449e-05 | 2.9187e-05 | [10 empty] | 3022.2581 | 88.3216 | 1.2086 | 0.80984 | 1.1863 | -0.03669 | 0.0061205 | 0.016123 | -0.015159 | -0.0019875 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 208378.1024 | 8260.4895 | -712.2312 | 121.7025 | -44.2925 | -25.2684 | 0.72462 | -0.65038 | -0.26845 | 0.1192 | 19732.6386 | 360.3498 | 436.6007 | 11.9071 | -3.8533 | -4.01 | 0.09641 | -0.13374 | 0.036475 | 0.10458 | 38.7049 | 0.34466 | 0.4753 | 0.012429 | -0.0032513 | -0.0061456 | 0.00011752 | -0.00012498 | 4.4783e-05 | 0.00014302 | [10 empty] | 4085.3764 | 139.439 | 24.2844 | 1.5824 | 0.65122 | -0.54987 | 0.00886 | 0.0082862 | -0.0083657 | 0.0011686 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 182259.4423 | 7020.4533 | -2323.3606 | 105.081 | -53.8374 | 23.9126 | 0.66321 | -0.60949 | 0.0063192 | -0.22404 | 16879.4094 | 141.4352 | 78.9182 | 5.126 | -1.2106 | 5.0343 | 0.07241 | -0.04712 | 0.054335 | 0.011818 | 38.1504 | 0.12236 | 0.0048529 | 0.0046843 | -0.0016402 | 0.0048924 | 8.6159e-05 | -2.9721e-05 | 7.5449e-05 | 2.9187e-05 | [10 empty] | 2975.8188 | 86.72 | 0.52783 | 0.78271 | 1.132 | -0.021493 | 0.0055933 | 0.015534 | -0.01449 | -0.0020353 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7563-80Y
volumetric flow [m3/h] | 274
weight [kg] | 525
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 325475.078 | 10314.1753 | -2487.0357 | 122.0359 | -39.9073 | 7.7047 | 0.75299 | -0.4909 | -0.38973 | -0.22293 | 42479.252 | 8.016 | -186.4116 | -2.349 | 18.8995 | 17.0538 | 0.16339 | 0.2438 | -0.19716 | -0.026829 | 65.2865 | -0.018114 | -0.24949 | -0.0019029 | 0.023568 | 0.02039 | 0.0001973 | 0.0002766 | -0.00024047 | -2.5473e-05 | [10 empty] | 4004.8622 | 72.5279 | 100.0059 | -0.026335 | 4.9688 | -2.869 | -0.00025042 | 0.047981 | -0.067456 | 0.020733 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 200306.6899 | 8438.6809 | -232.5446 | 145.8583 | -29.5177 | -33.2127 | 0.89913 | -0.9565 | -0.47921 | 0.17897 | 19964.5684 | 238.4749 | 265.6002 | 13.0315 | 3.0018 | 1.5553 | 0.19402 | -0.16793 | -0.053625 | 0.060096 | 43.5584 | 0.13123 | 0.14708 | 0.014993 | 0.0077423 | 0.0028291 | 0.0002382 | -0.00018932 | -9.1768e-05 | 7.5973e-05 | [10 empty] | 2939.4742 | 98.5844 | 53.0113 | 1.3469 | 2.0244 | -1.355 | 0.0093185 | 0.013725 | -0.027228 | 0.0080371 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 317668.4458 | 12378.2343 | -909.3669 | 187.5597 | -59.6393 | -51.3279 | 0.99445 | -1.2079 | -0.68082 | 0.30062 | 31408.865 | 824.0414 | 439.0187 | 22.9108 | -0.43717 | 1.523 | 0.19402 | -0.17979 | -0.11215 | 0.091116 | 53.6653 | 0.84859 | 0.39073 | 0.027926 | 0.0051059 | 0.0042541 | 0.00024433 | -0.00021648 | -0.00018904 | 9.6559e-05 | [10 empty] | 3998.3805 | 119.7663 | 89.8303 | 1.3961 | 3.3551 | -2.6345 | 0.0074219 | 0.02557 | -0.050421 | 0.017821 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 322256.6411 | 12027.9176 | -1295.6721 | 167.904 | -56.44 | -43.5883 | 0.81448 | -0.98897 | -0.66345 | 0.24623 | 39873.4946 | 1370.9492 | 140.1549 | 30.1391 | -36.3467 | 5.1885 | 0.23259 | -0.50674 | 0.39371 | 0.12751 | 62.8091 | 1.5402 | 0.089241 | 0.035874 | -0.039579 | 0.0074417 | 0.00028153 | -0.00059137 | 0.00044063 | 0.00015079 | [10 empty] | 3359.8127 | 83.4572 | 160.5835 | 0.54571 | 5.2823 | -4.2685 | -0.0042146 | 0.035543 | -0.072018 | 0.029895 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 334696.7878 | 12250.0121 | -1140.8458 | 168.0147 | -48.4615 | -46.7796 | 0.80833 | -0.92944 | -0.75133 | 0.2555 | 43162.9263 | 1602.4941 | 82.8042 | 36.8044 | -44.8755 | 6.8177 | 0.27969 | -0.64699 | 0.47263 | 0.13439 | 64.6112 | 1.8185 | 0.201 | 0.043036 | -0.050049 | 0.0043059 | 0.00034439 | -0.00072709 | 0.00054665 | 0.0002069 | [10 empty] | 2895.7759 | 64.7907 | 182.0485 | 0.15459 | 5.8344 | -4.9147 | -0.0064018 | 0.043605 | -0.079286 | 0.036357 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 194333.5011 | 7766.949 | -1611.9626 | 122.0003 | -46.2915 | 4.7178 | 0.748 | -0.75557 | -0.17283 | -0.10129 | 20655.5962 | 281.9861 | -1.7794 | 10.4851 | -3.2574 | 7.3827 | 0.12211 | -0.13634 | 0.048714 | 0.005732 | 44.9861 | 0.19844 | -0.12196 | 0.010836 | -0.00080689 | 0.0080317 | 0.00015063 | -0.00013105 | 4.2157e-05 | 2.3824e-05 | [10 empty] | 3264.7081 | 105.7059 | 4.2426 | 1.2371 | 0.97189 | -0.12392 | 0.0085212 | 0.010105 | -0.013898 | -0.0014099 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 226439.474 | 9042.4152 | -1372.1839 | 147.2241 | -49.0138 | -10.1972 | 0.83676 | -1.0232 | -0.32452 | -0.0016686 | 18354.6991 | 52.4208 | 529.517 | 8.6752 | 12.2134 | -4.7194 | 0.14209 | -0.051468 | -0.15058 | 0.10743 | 41.3162 | -0.061178 | 0.44295 | 0.0098379 | 0.01782 | -0.0038205 | 0.00018145 | -5.1979e-05 | -0.00020053 | 0.00012537 | [10 empty] | 3889.1388 | 125.2462 | 22.5173 | 1.5428 | 1.3603 | -0.58232 | 0.0094205 | 0.010449 | -0.018904 | 0.0016662 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 138243.0712 | 6491.9213 | 532.0989 | 125.7299 | -24.5244 | -37.0243 | 0.79638 | -1.0376 | -0.27853 | 0.20271 | 14126.9945 | 51.4801 | 358.7644 | 6.5469 | 2.5711 | -1.3969 | 0.10677 | -0.13186 | 0.0035958 | 0.052781 | 38.9462 | -0.045037 | 0.22472 | 0.0075917 | 0.0052882 | -0.00046443 | 0.00012576 | -0.00015036 | -7.8675e-06 | 6.3896e-05 | [10 empty] | 1575.9818 | 55.1012 | 97.9256 | 0.91842 | 2.69 | -2.0896 | 0.0088565 | 0.012154 | -0.029069 | 0.012251 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 211586.2767 | 8400.3544 | -891.0314 | 129.4213 | -48.561 | -22.4045 | 0.80273 | -0.82274 | -0.26576 | 0.10328 | 20335.9584 | 298.4461 | 377.8024 | 13.6827 | 0.14585 | -2.3628 | 0.13112 | -0.17148 | -0.025093 | 0.08356 | 43.1984 | 0.22458 | 0.30958 | 0.015359 | 0.0036446 | -0.0020385 | 0.00016553 | -0.00018757 | -5.2699e-05 | 0.00010307 | [10 empty] | 4196.7384 | 143.5172 | 17.5419 | 1.739 | 0.48837 | -0.42053 | 0.012407 | 0.005043 | -0.007668 | 0.00022419 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 139138.3407 | 6393.695 | 510.206 | 122.5103 | -21.2814 | -35.888 | 0.77362 | -0.98991 | -0.29598 | 0.19367 | 14126.9945 | 51.4801 | 358.7644 | 6.5469 | 2.5711 | -1.3969 | 0.10677 | -0.13186 | 0.0035958 | 0.052781 | 38.9462 | -0.045037 | 0.22472 | 0.0075917 | 0.0052882 | -0.00046443 | 0.00012576 | -0.00015036 | -7.8675e-06 | 6.3896e-05 | [10 empty] | 1564.2667 | 54.3681 | 94.8425 | 0.88786 | 2.5955 | -2.0208 | 0.0082337 | 0.011664 | -0.028031 | 0.011817 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7573-70Y
volumetric flow [m3/h] | 311
weight [kg] | 520
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 228797.4358 | 9449.0732 | -267.3628 | 155.8472 | -26.1858 | -36.0114 | 0.94889 | -0.83632 | -0.57611 | 0.18024 | 23170.2354 | 329.9715 | 277.0673 | 11.439 | -0.8004 | 2.1457 | 0.15444 | -0.12536 | 0.0095901 | 0.07509 | 44.117 | 0.30085 | 0.20449 | 0.013072 | 0.001533 | 0.0037153 | 0.00018286 | -0.00013813 | -4.8062e-06 | 8.688e-05 | [10 empty] | 3261.5363 | 103.2194 | 68.3716 | 1.1129 | 2.7602 | -1.7082 | 0.0046404 | 0.025567 | -0.034822 | 0.010344 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 221165.8317 | 8847.4356 | -1633.0285 | 134.6495 | -51.4396 | -1.3875 | 0.80969 | -0.72318 | -0.19678 | -0.054312 | 21473.5454 | 314.678 | 187.6045 | 9.8602 | -5.2505 | 3.2461 | 0.15448 | -0.10573 | 0.088323 | 0.051625 | 43.0203 | 0.27788 | 0.085016 | 0.010736 | -0.0036353 | 0.0049585 | 0.00017467 | -0.0001087 | 8.7038e-05 | 5.9924e-05 | [10 empty] | 3547.8266 | 112.8199 | 22.83 | 1.0924 | 1.5391 | -0.63238 | 0.0041022 | 0.019538 | -0.02034 | 0.0024968 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 253569.8076 | 10057.7006 | -1153.4646 | 156.0167 | -43.9074 | -19.1673 | 0.84924 | -0.89078 | -0.4498 | 0.038481 | 19839.5408 | 123.2864 | 680.7981 | 10.6631 | 10.2078 | -7.2911 | 0.12175 | -0.076432 | -0.11156 | 0.14689 | 39.6605 | 0.092193 | 0.69967 | 0.011927 | 0.013056 | -0.0077074 | 0.00014833 | -7.4513e-05 | -0.00013241 | 0.0001737 | [10 empty] | 4213.1646 | 131.4477 | 44.2181 | 1.2735 | 2.1269 | -1.0614 | 0.0021354 | 0.022604 | -0.026457 | 0.0046684 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 208205.8867 | 8100.2724 | -2649.8375 | 123.0608 | -62.7579 | 26.5764 | 0.7841 | -0.7326 | 0.0017116 | -0.25023 | 19190.874 | 161.3397 | 89.2377 | 5.8215 | -1.3996 | 5.7354 | 0.082056 | -0.053468 | 0.062021 | 0.0133 | 41.676 | 0.12123 | -0.051598 | 0.0061038 | -0.000327 | 0.0077888 | 9.9798e-05 | -4.9036e-05 | 6.7644e-05 | 1.6487e-05 | [10 empty] | 3513.5247 | 103.6928 | -1.7732 | 0.97172 | 1.2501 | 0.03228 | 0.0072512 | 0.017552 | -0.016126 | -0.0028124 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 239555.4219 | 9488.124 | -836.1456 | 139.6837 | -51.2647 | -28.542 | 0.83113 | -0.747 | -0.3022 | 0.13396 | 22427.4042 | 409.5606 | 496.2246 | 13.5331 | -4.3795 | -4.5576 | 0.10958 | -0.152 | 0.041456 | 0.11887 | 42.8398 | 0.40456 | 0.47236 | 0.015142 | -0.0029637 | -0.0040589 | 0.0001338 | -0.00016237 | 3.4001e-05 | 0.00013554 | [10 empty] | 4716.3168 | 161.4292 | 25.9458 | 1.8527 | 0.67585 | -0.584 | 0.010616 | 0.0087102 | -0.0087862 | 0.0010221 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 209482.4582 | 8062.5545 | -2680.5314 | 120.5531 | -62.0927 | 27.7853 | 0.76057 | -0.6989 | 0.011701 | -0.25918 | 19190.874 | 161.3397 | 89.2377 | 5.8215 | -1.3996 | 5.7354 | 0.082056 | -0.053468 | 0.062021 | 0.0133 | 41.676 | 0.12123 | -0.051598 | 0.0061038 | -0.000327 | 0.0077888 | 9.9798e-05 | -4.9036e-05 | 6.7644e-05 | 1.6487e-05 | [10 empty] | 3458.801 | 101.78 | -2.4514 | 0.93925 | 1.1913 | 0.047268 | 0.0066392 | 0.016907 | -0.015399 | -0.0028494 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7573-90Y
volumetric flow [m3/h] | 311
weight [kg] | 535
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 381497.6887 | 11793.4443 | -2942.3403 | 135.4843 | -42.4352 | 16.1285 | 0.89556 | -0.5017 | -0.4022 | -0.31631 | 51747.2281 | 376.9743 | -475.3673 | -5.4978 | -0.20379 | 26.3664 | 0.0085483 | 0.22636 | 0.059557 | -0.080481 | 74.8291 | 0.40437 | -0.57757 | -0.005966 | 0.0010583 | 0.030182 | 1.1499e-05 | 0.00026755 | 7.5097e-05 | -6.621e-05 | [10 empty] | 4880.5954 | 89.0154 | 98.5395 | -0.077784 | 5.2336 | -2.6756 | 0.0001259 | 0.053426 | -0.067408 | 0.018187 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 229039.0097 | 9383.129 | -607.0208 | 162.2582 | -33.1506 | -24.4531 | 0.95671 | -1.1191 | -0.47017 | 0.093929 | 23045.4188 | 359.167 | 276.6717 | 9.9409 | -3.2564 | 2.6959 | 0.086084 | -0.15047 | 0.036569 | 0.064075 | 45.919 | 0.28326 | 0.1969 | 0.011361 | -0.00032121 | 0.0025784 | 0.00010731 | -0.00016798 | 2.4512e-05 | 9.6374e-05 | [10 empty] | 3493.8698 | 115.9716 | 43.0238 | 1.651 | 1.89 | -1.0188 | 0.01031 | 0.010139 | -0.024493 | 0.0051736 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 357810.2978 | 13815.6215 | -1174.5611 | 207.047 | -70.3611 | -44.4757 | 1.0424 | -1.4637 | -0.65448 | 0.1946 | 35334.5737 | 706.7049 | 354.1314 | 14.4029 | -5.0705 | 6.6819 | 0.086052 | -0.1714 | 0.012666 | 0.080111 | 56.9906 | 0.71372 | 0.31664 | 0.017562 | -0.0012244 | 0.0084106 | 0.00011272 | -0.00019978 | -2.0429e-05 | 0.00011374 | [10 empty] | 4571.374 | 138.6199 | 92.2057 | 1.6634 | 3.3923 | -2.5555 | 0.0080487 | 0.022151 | -0.050787 | 0.016324 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 366265.2573 | 13670.4967 | -1472.6141 | 190.8336 | -64.1477 | -49.5409 | 0.92571 | -1.124 | -0.75405 | 0.27985 | 45307.7165 | 1568.611 | 168.014 | 34.4988 | -41.6168 | 5.5496 | 0.26265 | -0.58584 | 0.44939 | 0.1499 | 67.7176 | 1.7785 | 0.15676 | 0.040956 | -0.04691 | 0.0057194 | 0.00031564 | -0.00068076 | 0.0005359 | 0.00021151 | [10 empty] | 3800.523 | 94.5986 | 184.1501 | 0.61997 | 6.0213 | -4.8979 | -0.004919 | 0.040247 | -0.082188 | 0.034393 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 380404.2786 | 13922.9212 | -1296.6441 | 190.9595 | -55.0796 | -53.168 | 0.91872 | -1.0564 | -0.85393 | 0.29039 | 49057.4228 | 1821.3369 | 94.1123 | 41.8305 | -51.0038 | 7.7487 | 0.31789 | -0.73534 | 0.53718 | 0.15275 | 70.4674 | 2.0836 | 0.20833 | 0.049279 | -0.058159 | 0.0044318 | 0.00038877 | -0.0008373 | 0.00064745 | 0.00025429 | [10 empty] | 3291.2343 | 73.6387 | 206.9097 | 0.1757 | 6.6312 | -5.5859 | -0.007276 | 0.049559 | -0.090113 | 0.041322 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 220276.3883 | 8736.4062 | -1757.6675 | 137.1365 | -49.9801 | 4.9315 | 0.85008 | -0.84537 | -0.20337 | -0.1152 | 22600.5986 | 316.3754 | 71.59 | 9.6784 | -4.367 | 6.7234 | 0.085228 | -0.13226 | 0.072128 | 0.019866 | 46.0962 | 0.25381 | -0.0077834 | 0.0098184 | -0.0030488 | 0.0061414 | 0.00010688 | -0.00012393 | 8.1145e-05 | 5.0142e-05 | [10 empty] | 3727.2612 | 119.713 | 3.927 | 1.3836 | 1.0836 | -0.087578 | 0.0091916 | 0.011538 | -0.014989 | -0.002011 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 244955.1964 | 9738.8415 | -623.095 | 166.809 | -34.9449 | -28.9115 | 0.96726 | -1.1845 | -0.53482 | 0.11 | 21498.483 | 287.0483 | 570.3613 | 5.5041 | -0.14142 | -4.606 | 0.056498 | -0.025542 | 0.0082748 | 0.12113 | 43.7021 | 0.22127 | 0.53137 | 0.0059145 | 0.0026162 | -0.0054381 | 7.7791e-05 | -1.6308e-05 | -2.527e-06 | 0.00015916 | [10 empty] | 4255.5101 | 140.0208 | 36.8309 | 2.0026 | 1.4985 | -0.80612 | 0.012936 | 0.0050961 | -0.019113 | 0.0028135 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 154614.3901 | 6991.9426 | 637.9818 | 138.3549 | -19.054 | -39.6224 | 0.90003 | -1.1567 | -0.34544 | 0.20527 | 15308.6496 | 266.2793 | 424.4985 | 6.5905 | -5.812 | -1.1424 | 0.022484 | -0.1356 | 0.094971 | 0.054955 | 39.9329 | 0.23666 | 0.30019 | 0.0081047 | -0.0058856 | -0.00090136 | 2.6807e-05 | -0.00016311 | 0.00011363 | 7.4312e-05 | [10 empty] | 1866.9689 | 62.5885 | 102.1485 | 1.1472 | 2.8337 | -2.0972 | 0.011227 | 0.0096023 | -0.02899 | 0.011931 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 231116.3731 | 8944.8581 | -710.9714 | 150.6234 | -33.4944 | -25.4798 | 0.8923 | -1.0327 | -0.47251 | 0.09611 | 23058.1964 | 489.7831 | 445.1861 | 12.478 | -8.9079 | -2.9362 | 0.052094 | -0.17443 | 0.088784 | 0.10001 | 45.1472 | 0.4538 | 0.41881 | 0.013925 | -0.0074522 | -0.0040201 | 6.9298e-05 | -0.00019012 | 8.8612e-05 | 0.00013513 | [10 empty] | 4631.1734 | 152.9865 | 19.9513 | 2.2242 | 0.8542 | -0.31126 | 0.01466 | -0.00054497 | -0.010296 | -0.0011563 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 155747.4621 | 6886.8318 | 603.5149 | 134.8455 | -15.6811 | -38.1324 | 0.87494 | -1.1052 | -0.36249 | 0.19399 | 15308.6496 | 266.2793 | 424.4985 | 6.5905 | -5.812 | -1.1424 | 0.022484 | -0.1356 | 0.094971 | 0.054955 | 39.9329 | 0.23666 | 0.30019 | 0.0081047 | -0.0058856 | -0.00090136 | 2.6807e-05 | -0.00016311 | 0.00011363 | 7.4312e-05 | [10 empty] | 1850.28 | 61.7156 | 98.9622 | 1.109 | 2.7344 | -2.0282 | 0.010485 | 0.0091942 | -0.027962 | 0.01151 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7583-80Y
volumetric flow [m3/h] | 356
weight [kg] | 530
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 242867.1676 | 9538.1668 | 401.2168 | 159.5052 | -0.28905 | -44.9635 | 1.0009 | -0.71994 | -0.77265 | 0.18552 | 1796.0137 | 400.0704 | 1989.2934 | 27.7179 | 1.5462 | -35.2238 | -0.062765 | -0.48701 | -0.031478 | 0.36277 | 23.5251 | 0.36501 | 1.9576 | 0.031331 | 0.0052472 | -0.03442 | -4.4587e-05 | -0.00054142 | -6.2122e-05 | 0.00038817 | [10 empty] | 3460.5317 | 101.6746 | 83.5736 | 1.0851 | 3.2553 | -1.8143 | 0.0046797 | 0.028986 | -0.036068 | 0.0099774 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 243426.502 | 9542.4536 | -1813.358 | 150.6486 | -53.186 | 8.2639 | 0.87831 | -0.85648 | -0.14072 | -0.17404 | 7069.1238 | 493.1478 | 1354.88 | 23.6258 | -9.6598 | -21.7041 | -0.05515 | -0.41033 | 0.13765 | 0.24725 | 30.8139 | 0.46152 | 1.2011 | 0.025328 | -0.0080751 | -0.019089 | -3.8942e-05 | -0.00043058 | 0.00014249 | 0.0002583 | [10 empty] | 4010.78 | 127.9284 | 14.8563 | 1.4205 | 1.3085 | -0.2173 | 0.0051411 | 0.015848 | -0.014889 | -0.0015419 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 269963.403 | 10287.4531 | -506.2051 | 163.6488 | -23.2496 | -28.0566 | 0.98869 | -0.82576 | -0.60592 | 0.037912 | 1249.9493 | 327.0741 | 2281.1334 | 28.3676 | 8.1762 | -43.5132 | -0.1066 | -0.50094 | -0.12781 | 0.43736 | 21.0811 | 0.30708 | 2.4033 | 0.032478 | 0.012181 | -0.046135 | -9.9738e-05 | -0.00056494 | -0.00016848 | 0.00048907 | [10 empty] | 4542.4974 | 136.1608 | 55.1335 | 1.4148 | 2.3617 | -1.0309 | 0.0055333 | 0.023566 | -0.024657 | 0.0031194 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 223597.3823 | 8526.1163 | -2432.2124 | 133.474 | -56.3631 | 25.26 | 0.85017 | -0.77719 | -0.031876 | -0.28137 | 3174.3302 | 98.441 | 1331.9301 | 15.2199 | 3.3534 | -20.5757 | -0.10897 | -0.27047 | 0.025325 | 0.21272 | 28.5454 | 0.089842 | 1.1089 | 0.017168 | 0.0036539 | -0.017359 | -0.00011162 | -0.00030739 | 4.1171e-05 | 0.00021786 | [10 empty] | 3825.5114 | 112.8877 | 1.2772 | 1.1866 | 1.2324 | 0.15367 | 0.0087932 | 0.015915 | -0.013093 | -0.0045925 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 257183.6926 | 9793.9936 | -384.5566 | 147.9284 | -35.7433 | -33.8643 | 0.8972 | -0.71891 | -0.4103 | 0.11607 | 399.3644 | 487.7311 | 2264.5366 | 30.6887 | -2.2811 | -43.2095 | -0.11899 | -0.52649 | 0.0017793 | 0.41382 | 20.9183 | 0.48695 | 2.3351 | 0.034526 | 6.8945e-05 | -0.044743 | -0.00010935 | -0.00058175 | -1.7509e-05 | 0.00045284 | [10 empty] | 5179.6028 | 171.7294 | 27.9652 | 2.1029 | 0.66098 | -0.32988 | 0.012965 | 0.0072118 | -0.0041034 | -0.0020949 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 225042.0019 | 8491.3797 | -2470.7561 | 130.869 | -56.0344 | 26.7254 | 0.8246 | -0.74388 | -0.016291 | -0.29173 | 3174.3302 | 98.441 | 1331.9301 | 15.2199 | 3.3534 | -20.5757 | -0.10897 | -0.27047 | 0.025325 | 0.21272 | 28.5454 | 0.089842 | 1.1089 | 0.017168 | 0.0036539 | -0.017359 | -0.00011162 | -0.00030739 | 4.1171e-05 | 0.00021786 | [10 empty] | 3765.4843 | 110.8918 | 0.49462 | 1.151 | 1.1681 | 0.16616 | 0.0080934 | 0.015223 | -0.012391 | -0.0045826 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7583-100Y
volumetric flow [m3/h] | 356
weight [kg] | 540
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 433914.7372 | 14594.0663 | -3564.0992 | 180.1452 | -87.2432 | 9.0103 | 0.88673 | -0.93672 | -0.19535 | -0.15241 | 58255.8029 | 2464.5064 | -195.1532 | 56.5577 | -70.1046 | 16.3888 | 0.2487 | -1.2339 | 0.56559 | 0.054066 | 85.7017 | 2.8447 | -0.3844 | 0.070752 | -0.078801 | 0.021786 | 0.00030013 | -0.0015428 | 0.00062599 | 6.9146e-05 | [10 empty] | 5584.7063 | 133.4928 | 109.934 | 0.84522 | 4.9139 | -3.416 | 0.0031332 | 0.04596 | -0.07066 | 0.027303 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 266361.3231 | 10791.37 | -971.4529 | 182.5922 | -43.4457 | -19.8626 | 1.0693 | -1.2347 | -0.4643 | 0.055136 | 36900.8893 | 856.8429 | -353.0675 | 17.3002 | -18.3433 | 17.5793 | 0.10169 | -0.27403 | 0.16776 | -0.02661 | 63.3395 | 0.73416 | -0.45738 | 0.019889 | -0.013805 | 0.0173 | 0.00013026 | -0.00030974 | 0.00014625 | 1.3798e-05 | [10 empty] | 4108.9056 | 136.3717 | 41.4171 | 1.8749 | 1.9063 | -0.94736 | 0.011463 | 0.011202 | -0.024799 | 0.0046416 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 411229.9486 | 15572.9352 | -1600.0419 | 231.1511 | -76.3874 | -38.7314 | 1.1824 | -1.552 | -0.73165 | 0.12072 | 48868.4391 | 1245.6195 | -97.6386 | 20.4445 | -23.2159 | 20.0528 | 0.10349 | -0.28785 | 0.19175 | -0.016307 | 75.7222 | 1.2874 | -0.33619 | 0.025725 | -0.019432 | 0.027359 | 0.0001362 | -0.00035673 | 0.0001556 | -2.34e-05 | [10 empty] | 5200.4979 | 153.8182 | 105.2647 | 1.7831 | 3.9172 | -2.8048 | 0.0090129 | 0.027348 | -0.056616 | 0.017813 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 240853.5657 | 9360.4907 | -1491.222 | 148.9392 | -42.3568 | 0.065097 | 0.96544 | -0.86377 | -0.30059 | -0.11074 | 14386.2267 | 469.8357 | 886.2804 | 17.4872 | -7.7744 | -10.5407 | -0.032576 | -0.29545 | 0.10745 | 0.15717 | 42.9722 | 0.40193 | 0.734 | 0.018201 | -0.0066914 | -0.011042 | -1.9132e-05 | -0.00030449 | 0.00012389 | 0.00019659 | [10 empty] | 4043.5978 | 127.6299 | 14.0985 | 1.5324 | 1.3168 | -0.18819 | 0.011949 | 0.01235 | -0.015842 | -0.001859 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 293722.942 | 11467.3928 | -1918.0783 | 184.5764 | -64.9966 | -2.5283 | 1.0668 | -1.2934 | -0.31195 | -0.08935 | 36873.9147 | 744.8598 | -176.7008 | 11.9403 | -13.6981 | 13.6581 | 0.048211 | -0.14272 | 0.12668 | 0.0019206 | 63.2236 | 0.6351 | -0.29612 | 0.013337 | -0.0091946 | 0.014168 | 7.175e-05 | -0.00015035 | 0.00010382 | 3.643e-05 | [10 empty] | 5290.6002 | 172.786 | 6.3968 | 2.173 | 0.92308 | -0.052805 | 0.012941 | 0.0069867 | -0.013054 | -0.0026226 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 181172.5837 | 8055.5794 | 479.6443 | 155.2465 | -25.5967 | -38.9607 | 1.0154 | -1.2846 | -0.35313 | 0.19662 | 11220.0419 | 327.6349 | 726.3592 | 11.5498 | -5.9529 | -3.9771 | -0.00088304 | -0.1942 | 0.098697 | 0.071819 | 43.9272 | 0.29506 | 0.36407 | 0.013511 | -0.0062304 | -0.00038591 | 9.1258e-06 | -0.0002305 | 0.00012279 | 7.7601e-05 | [10 empty] | 2602.1861 | 92.2543 | 85.7226 | 1.5578 | 2.2985 | -1.7103 | 0.014367 | 0.0051245 | -0.023431 | 0.009295 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 275944.5028 | 10652.1268 | -1448.728 | 163.5098 | -63.7411 | -14.5631 | 0.99504 | -1.071 | -0.246 | 0.016148 | 37457.5492 | 938.6526 | -204.9604 | 17.9544 | -22.1243 | 12.3474 | 0.0227 | -0.27285 | 0.20409 | 0.0048573 | 63.1945 | 0.86387 | -0.26742 | 0.020152 | -0.019262 | 0.011502 | 3.8415e-05 | -0.00030126 | 0.00019551 | 4.4016e-05 | [10 empty] | 5601.8858 | 191.3462 | 5.8805 | 2.4455 | 0.04456 | 0.013181 | 0.01762 | -0.00056986 | -0.0016397 | -0.003163 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 182556.8156 | 7941.8413 | 434.0943 | 151.4681 | -22.1064 | -37.1395 | 0.98927 | -1.2311 | -0.36868 | 0.18324 | 11220.0419 | 327.6349 | 726.3592 | 11.5498 | -5.9529 | -3.9771 | -0.00088304 | -0.1942 | 0.098697 | 0.071819 | 43.9272 | 0.29506 | 0.36407 | 0.013511 | -0.0062304 | -0.00038591 | 9.1258e-06 | -0.0002305 | 0.00012279 | 7.7601e-05 | [10 empty] | 2566.1557 | 90.4187 | 83.2372 | 1.5035 | 2.2219 | -1.6575 | 0.01347 | 0.004899 | -0.022642 | 0.0089833 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7593-90Y
volumetric flow [m3/h] | 406
weight [kg] | 535
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 276621.5875 | 10863.8104 | 456.9791 | 181.6737 | -0.32923 | -51.2127 | 1.14 | -0.82 | -0.88003 | 0.2113 | 2045.6292 | 455.6733 | 2265.7714 | 31.5703 | 1.7611 | -40.1193 | -0.071488 | -0.5547 | -0.035852 | 0.41319 | 22.2681 | 0.43094 | 2.3412 | 0.035565 | 0.0048087 | -0.042736 | -5.0509e-05 | -0.00061329 | -5.1704e-05 | 0.00047667 | [10 empty] | 3941.4869 | 115.8057 | 95.189 | 1.2359 | 3.7078 | -2.0665 | 0.0053301 | 0.033015 | -0.04108 | 0.011364 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 277258.6599 | 10868.693 | -2065.384 | 171.5863 | -60.5779 | 9.4124 | 1.0004 | -0.97551 | -0.16027 | -0.19823 | 8051.6122 | 561.687 | 1543.1854 | 26.9094 | -11.0024 | -24.7206 | -0.062815 | -0.46735 | 0.15678 | 0.28161 | 30.66 | 0.55036 | 1.4626 | 0.028705 | -0.010681 | -0.024466 | -4.6997e-05 | -0.00048695 | 0.00018268 | 0.00031833 | [10 empty] | 4568.2104 | 145.7083 | 16.9211 | 1.618 | 1.4903 | -0.24751 | 0.0058557 | 0.01805 | -0.016958 | -0.0017562 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 307483.7403 | 11717.2347 | -576.559 | 186.3932 | -26.4809 | -31.956 | 1.1261 | -0.94053 | -0.69014 | 0.043181 | 1423.671 | 372.5319 | 2598.1722 | 32.3102 | 9.3126 | -49.5608 | -0.12141 | -0.57057 | -0.14557 | 0.49814 | 19.5231 | 0.35375 | 2.847 | 0.036843 | 0.01325 | -0.056134 | -0.00011154 | -0.00063876 | -0.00017871 | 0.00059344 | [10 empty] | 5173.8276 | 155.0848 | 62.7962 | 1.6114 | 2.6899 | -1.1742 | 0.0063023 | 0.026841 | -0.028084 | 0.003553 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 254673.6286 | 9711.1019 | -2770.2487 | 152.0247 | -64.1966 | 28.7707 | 0.96833 | -0.8852 | -0.036306 | -0.32047 | 3615.5083 | 112.1226 | 1517.0458 | 17.3352 | 3.8195 | -23.4354 | -0.12412 | -0.30806 | 0.028845 | 0.24228 | 27.8784 | 0.13151 | 1.3602 | 0.019616 | 0.0026937 | -0.022213 | -0.0001292 | -0.0003502 | 6.4209e-05 | 0.00026716 | [10 empty] | 4357.1926 | 128.5772 | 1.4547 | 1.3515 | 1.4037 | 0.17503 | 0.010015 | 0.018127 | -0.014913 | -0.0052308 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 292927.8668 | 11155.1927 | -438.0035 | 168.488 | -40.711 | -38.5709 | 1.0219 | -0.81882 | -0.46732 | 0.1322 | 454.8693 | 555.5175 | 2579.2689 | 34.9539 | -2.5982 | -49.2149 | -0.13553 | -0.59967 | 0.0020266 | 0.47134 | 19.5434 | 0.56434 | 2.7486 | 0.039086 | -0.0007987 | -0.053826 | -0.00012442 | -0.00065649 | -4.7738e-06 | 0.00054391 | [10 empty] | 5899.4799 | 195.5969 | 31.8519 | 2.3952 | 0.75285 | -0.37573 | 0.014767 | 0.0082142 | -0.0046737 | -0.0023861 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 256319.0259 | 9671.5376 | -2814.1493 | 149.0576 | -63.8223 | 30.4397 | 0.93921 | -0.84726 | -0.018555 | -0.33228 | 3615.5083 | 112.1226 | 1517.0458 | 17.3352 | 3.8195 | -23.4354 | -0.12412 | -0.30806 | 0.028845 | 0.24228 | 27.8784 | 0.13151 | 1.3602 | 0.019616 | 0.0026937 | -0.022213 | -0.0001292 | -0.0003502 | 6.4209e-05 | 0.00026716 | [10 empty] | 4288.8228 | 126.3039 | 0.56336 | 1.3109 | 1.3305 | 0.18926 | 0.0092183 | 0.017339 | -0.014114 | -0.0052195 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH7593-110Y
volumetric flow [m3/h] | 406
weight [kg] | 555
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 476292.5898 | 17021.1667 | -2295.3794 | 209.7366 | -115.3618 | -41.7331 | 0.83951 | -1.231 | -0.031074 | 0.30479 | 71021.1553 | 2405.5688 | -763.3376 | 60.0975 | -60.8517 | 36.8673 | 0.36603 | -1.2533 | 0.41973 | -0.12457 | 103.9478 | 2.727 | -1.1021 | 0.074932 | -0.065735 | 0.047104 | 0.00044586 | -0.0015606 | 0.00043105 | -0.00014994 | [10 empty] | 6125.7362 | 147.4759 | 145.6099 | 0.87023 | 5.8578 | -4.4263 | 0.0022388 | 0.054992 | -0.083319 | 0.03547 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 298303.7126 | 12205.6217 | -718.3211 | 211.082 | -42.824 | -31.528 | 1.2192 | -1.4461 | -0.61536 | 0.1247 | 35515.6722 | 962.6036 | 158.0166 | 23.7459 | -21.8042 | 5.3404 | 0.2456 | -0.36173 | 0.20068 | 0.087753 | 65.4215 | 0.84535 | 0.12077 | 0.026958 | -0.017762 | 0.0027668 | 0.00030354 | -0.0004023 | 0.00018633 | 0.00015206 | [10 empty] | 4518.4002 | 150.7029 | 59.6483 | 2.166 | 2.4491 | -1.3711 | 0.013096 | 0.012678 | -0.031647 | 0.0073819 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 452066.0347 | 18989.1149 | 355.9469 | 254.0495 | -162.9151 | -122.1263 | 1.684 | -1.2166 | 0.27213 | 0.93822 | 62059.026 | 1307.5838 | -677.5653 | 43.7392 | -5.7617 | 38.2323 | 0.27626 | -0.6573 | -0.14383 | -0.13919 | 93.8134 | 1.2987 | -1.0048 | 0.053817 | 0.0043693 | 0.048133 | 0.00035264 | -0.00079754 | -0.00027793 | -0.00015929 | [10 empty] | 5665.6033 | 188.5373 | 151.8638 | 2.0435 | 3.777 | -4.2924 | 0.014387 | 0.034512 | -0.055653 | 0.031248 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 272469.7908 | 10630.5909 | -1556.4354 | 170.7972 | -45.8238 | -3.1839 | 1.1003 | -0.99873 | -0.3739 | -0.10348 | 14283.9023 | 534.3694 | 1186.3121 | 21.381 | -8.9591 | -16.6326 | 4.5684e-05 | -0.35229 | 0.12153 | 0.21633 | 47.3437 | 0.4671 | 1.0333 | 0.022081 | -0.0082189 | -0.01776 | 2.3562e-05 | -0.00035909 | 0.00014445 | 0.00026526 | [10 empty] | 4549.2489 | 143.7082 | 20.3979 | 1.7555 | 1.6015 | -0.31524 | 0.013573 | 0.014082 | -0.019292 | -0.0014028 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 330016.3881 | 12952.0769 | -1824.0399 | 211.6606 | -66.5913 | -11.1381 | 1.2192 | -1.4859 | -0.44934 | -0.045719 | 37670.8881 | 865.5885 | 216.1832 | 18.9981 | -17.3237 | 3.4418 | 0.1874 | -0.23197 | 0.16096 | 0.10812 | 67.2221 | 0.75926 | 0.18219 | 0.021132 | -0.013207 | 0.0011893 | 0.00024265 | -0.00024498 | 0.00014466 | 0.00017098 | [10 empty] | 5844.7514 | 190.1216 | 21.5112 | 2.45 | 1.4216 | -0.38997 | 0.01486 | 0.0088857 | -0.019279 | -0.00067825 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 312195.8153 | 12059.0987 | -1492.457 | 187.176 | -67.4767 | -19.9731 | 1.1387 | -1.2218 | -0.34445 | 0.039038 | 36277.2017 | 1054.4447 | 314.5517 | 24.6105 | -26.0697 | -0.26934 | 0.1525 | -0.36387 | 0.24208 | 0.12058 | 65.4718 | 0.9913 | 0.31677 | 0.027477 | -0.023945 | -0.0032606 | 0.00019533 | -0.00039885 | 0.0002429 | 0.00018163 | [10 empty] | 6326.9044 | 214.8236 | 10.5202 | 2.7837 | 0.24014 | -0.059641 | 0.020076 | -0.00012142 | -0.0041186 | -0.0032375 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)

## CSH8553-80Y
volumetric flow [m3/h] | 380
weight [kg] | 840
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 285082.7039 | 10774.446 | -1255.1263 | 167.5735 | -36.4366 | -18.8345 | 1.0269 | -0.77515 | -0.36195 | 0.059338 | 25280.9457 | 550.2698 | 613.835 | 14.0061 | -8.1446 | -5.4813 | -0.010984 | -0.1875 | 0.087275 | 0.16737 | 41.9477 | 0.55992 | 0.63695 | 0.015797 | -0.0073348 | -0.0067812 | -1.039e-07 | -0.00020164 | 9.3867e-05 | 0.00021476 | [10 empty] | 4148.8653 | 118.1147 | 62.5468 | 0.91891 | 2.8826 | -1.5828 | 0.00086441 | 0.035265 | -0.030696 | 0.010021 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 281592.2903 | 10676.3221 | -3303.4564 | 157.0205 | -86.2118 | 31.951 | 0.90341 | -0.89571 | 0.22274 | -0.29359 | 29507.364 | 764.845 | 13.0396 | 15.2306 | -24.7057 | 7.7 | 0.095472 | -0.23347 | 0.28937 | 0.049475 | 47.8028 | 0.78119 | -0.087285 | 0.016825 | -0.025524 | 0.0089753 | 0.00011592 | -0.00025231 | 0.00031643 | 7.1162e-05 | [10 empty] | 4641.5048 | 142.5856 | -3.4229 | 1.2424 | 0.99928 | -0.025355 | 0.002061 | 0.021846 | -0.010513 | -0.0014638 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 322325.7223 | 11812.0194 | -2797.5951 | 170.7834 | -73.2112 | 9.9986 | 1.0133 | -0.86493 | -0.050541 | -0.15921 | 30235.9308 | 354.1775 | 274.5383 | 3.2103 | -7.3848 | 3.9373 | 0.063233 | 0.06911 | 0.12102 | 0.096044 | 47.2808 | 0.36882 | 0.26466 | 0.0032085 | -0.0077253 | 0.0036414 | 7.478e-05 | 9.7956e-05 | 0.0001453 | 0.00013742 | [10 empty] | 5487.335 | 160.633 | 21.2107 | 1.1852 | 1.6186 | -0.59904 | 0.00040374 | 0.030866 | -0.01482 | 0.0023559 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 267701.7192 | 10061.8663 | -4573.1391 | 145.7586 | -108.2431 | 65.4412 | 0.87648 | -0.92702 | 0.51862 | -0.52721 | 25970.2611 | 667.5655 | -42.9243 | 18.6927 | -21.9625 | 9.133 | 0.10996 | -0.3267 | 0.2537 | 0.014578 | 45.6063 | 0.711 | -0.21275 | 0.021162 | -0.024195 | 0.011428 | 0.00013074 | -0.0003689 | 0.00029163 | 2.4361e-05 | [10 empty] | 4766.4912 | 145.0815 | -42.5704 | 1.2718 | 0.14194 | 0.94793 | 0.0064999 | 0.016852 | -0.0007353 | -0.0089547 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 324062.4511 | 11684.8564 | -3714.9096 | 159.3446 | -99.2395 | 26.6788 | 0.92233 | -0.8544 | 0.23581 | -0.24141 | 23974.173 | 5.212 | 624.4527 | -2.9871 | 4.123 | -3.9952 | 0.042427 | 0.18542 | 0.012159 | 0.13127 | 40.9635 | -0.034678 | 0.60691 | -0.0041003 | 0.0059365 | -0.0038836 | 4.4237e-05 | 0.00023149 | 1.0741e-05 | 0.00016189 | [10 empty] | 6598.1188 | 209.5036 | -36.7163 | 2.0831 | -0.58379 | 0.75415 | 0.0095866 | 0.0096942 | 0.0099521 | -0.0074309 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 269411.9572 | 10036.5191 | -4620.6971 | 143.1672 | -108.3519 | 66.9949 | 0.85012 | -0.89526 | 0.53946 | -0.53703 | 25970.2611 | 667.5655 | -42.9243 | 18.6927 | -21.9625 | 9.133 | 0.10996 | -0.3267 | 0.2537 | 0.014578 | 45.6063 | 0.711 | -0.21275 | 0.021162 | -0.024195 | 0.011428 | 0.00013074 | -0.0003689 | 0.00029163 | 2.4361e-05 | [10 empty] | 4688.374 | 142.4639 | -42.4536 | 1.2387 | 0.098192 | 0.9428 | 0.005905 | 0.016006 | -0.0002929 | -0.0088318 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8553-110Y
volumetric flow [m3/h] | 380
weight [kg] | 850
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 439389.5592 | 15382.2615 | -1547.5078 | 204.6693 | -57.9214 | -42.066 | 0.96486 | -1.2192 | -0.7373 | 0.16153 | 74892.953 | 3379.3251 | -1054.3097 | 84.2143 | -106.1542 | 31.3912 | 0.93728 | -1.2409 | 0.94957 | 0.0041976 | 107.9876 | 3.9444 | -1.2289 | 0.10219 | -0.1227 | 0.034573 | 0.0011566 | -0.0014848 | 0.0011015 | 5.5182e-05 | [10 empty] | 5228.5275 | 111.714 | 181.2155 | 0.41198 | 7.2842 | -5.1074 | -0.0031805 | 0.062201 | -0.10181 | 0.038712 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 297409.5649 | 11517.2085 | -1548.2396 | 187.4 | -55.642 | -12.6865 | 1.1393 | -1.2163 | -0.32517 | 0.0023875 | 29329.4657 | 710.2372 | 318.2079 | 15.7896 | -17.0448 | 2.3618 | 0.1506 | -0.2422 | 0.17901 | 0.10087 | 60.1636 | 0.64286 | 0.21333 | 0.018029 | -0.014549 | 0.0021894 | 0.00018535 | -0.00027162 | 0.00017537 | 0.00014526 | [10 empty] | 4525.342 | 142.3877 | 43.5433 | 1.7641 | 1.9716 | -1.0658 | 0.011776 | 0.015951 | -0.024321 | 0.0055139 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 444079.6345 | 16268.5007 | -2192.9638 | 237.5942 | -81.5939 | -27.7602 | 1.2846 | -1.4446 | -0.55584 | 0.02853 | 45613.4097 | 1095.999 | 314.1929 | 22.3526 | -18.255 | 8.2563 | 0.15059 | -0.25176 | 0.18516 | 0.14643 | 74.9321 | 1.175 | 0.29016 | 0.026903 | -0.017022 | 0.0090981 | 0.00019793 | -0.00028302 | 0.00019394 | 0.00021238 | [10 empty] | 5769.8792 | 165.5441 | 94.4328 | 1.871 | 3.7794 | -2.5564 | 0.011345 | 0.030528 | -0.051462 | 0.016147 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 423782.1757 | 16034.2473 | -190.7486 | 207.2543 | -92.3629 | -91.1687 | 1.1799 | -0.77158 | -0.18615 | 0.64782 | 66266.2346 | 1622.7228 | -1187.5253 | 44.5708 | -48.3292 | 50.4858 | 0.21667 | -1.0977 | 0.50458 | -0.1699 | 99.5601 | 1.8843 | -1.5288 | 0.053614 | -0.056711 | 0.06027 | 0.00024931 | -0.0013246 | 0.00062123 | -0.00016339 | [10 empty] | 4594.9247 | 120.0997 | 219.3529 | 1.2147 | 6.5481 | -5.5166 | 0.0060909 | 0.043033 | -0.083318 | 0.03879 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 413586.8588 | 16386.0407 | 2639.5029 | 193.6216 | -100.3761 | -176.6494 | 1.4159 | 0.015805 | 0.25753 | 1.4875 | 93010.0386 | 1788.1467 | -3452.6927 | 60.412 | -44.3208 | 121.1655 | 0.12377 | -1.696 | 0.23124 | -0.84371 | 133.8898 | 2.1497 | -4.4646 | 0.074137 | -0.054034 | 0.15155 | 0.00011338 | -0.0021172 | 0.00029596 | -0.0010291 | [10 empty] | 4282.1522 | 104.3011 | 222.7534 | 0.88888 | 6.8355 | -5.7568 | 0.0084867 | 0.054082 | -0.086275 | 0.042605 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 278105.4581 | 10542.5546 | -2818.0628 | 158.6866 | -76.748 | 21.4463 | 1.0167 | -0.94642 | 0.06779 | -0.23125 | 28543.5312 | 758.9546 | 54.2414 | 19.1217 | -23.0578 | 7.814 | 0.13916 | -0.32426 | 0.25578 | 0.040575 | 60.1474 | 0.71263 | -0.049272 | 0.020675 | -0.022484 | 0.0069553 | 0.00016577 | -0.00034657 | 0.00027373 | 8.3211e-05 | [10 empty] | 4693.7015 | 147.649 | -4.3203 | 1.5462 | 0.76366 | 0.058841 | 0.010825 | 0.014947 | -0.0090231 | -0.0026945 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 332518.0868 | 12527.8212 | -2895.7292 | 190.8941 | -91.8264 | 11.0081 | 1.1258 | -1.3093 | -0.029153 | -0.17902 | 30642.8606 | 342.6337 | 237.8757 | 6.7465 | -6.9871 | 6.3869 | 0.18191 | -0.031776 | 0.10347 | 0.063397 | 61.9887 | 0.26599 | 0.070148 | 0.0069204 | -0.004191 | 0.0081916 | 0.00021456 | -1.2354e-05 | 9.6874e-05 | 9.2729e-05 | [10 empty] | 5906.2074 | 188.7043 | 0.69689 | 2.1278 | 0.54397 | -0.050206 | 0.013802 | 0.010287 | -0.0076767 | -0.0024945 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 207277.916 | 8892.1255 | -100.0754 | 163.8974 | -44.8208 | -30.0367 | 1.1 | -1.3796 | -0.17812 | 0.13001 | 17219.8256 | 637.2128 | 625.7807 | 10.9425 | -19.9642 | -3.5972 | 0.063876 | -0.2181 | 0.23093 | 0.085664 | 50.9254 | 0.63883 | 0.435 | 0.013332 | -0.021671 | -0.0029177 | 7.5378e-05 | -0.00026137 | 0.00026948 | 0.0001108 | [10 empty] | 2855.4802 | 98.8564 | 93.8493 | 1.5122 | 2.2937 | -1.8993 | 0.015269 | 0.0075105 | -0.022866 | 0.010303 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 329642.8131 | 12102.7864 | -3958.6374 | 172.8046 | -113.8554 | 32.9799 | 1.0078 | -1.1874 | 0.25421 | -0.30135 | 28296.7789 | 209.0938 | 252.8865 | 10.049 | -2.2816 | 6.5641 | 0.16723 | -0.11281 | 0.041095 | 0.040371 | 59.8465 | 0.14162 | 0.081057 | 0.010765 | 0.00028168 | 0.0084195 | 0.00019168 | -0.00011002 | 3.0622e-05 | 6.3416e-05 | [10 empty] | 6944.0829 | 229.1604 | -60.26 | 2.6084 | -1.3852 | 1.3736 | 0.016156 | -0.0019548 | 0.013992 | -0.012721 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 209150.424 | 8781.8483 | -172.4541 | 160.0266 | -41.5765 | -27.6536 | 1.0722 | -1.3249 | -0.1902 | 0.11319 | 17219.8256 | 637.2128 | 625.7807 | 10.9425 | -19.9642 | -3.5972 | 0.063876 | -0.2181 | 0.23093 | 0.085664 | 50.9254 | 0.63883 | 0.435 | 0.013332 | -0.021671 | -0.0029177 | 7.5378e-05 | -0.00026137 | 0.00026948 | 0.0001108 | [10 empty] | 2822.7274 | 97.1106 | 90.6876 | 1.4638 | 2.2076 | -1.8336 | 0.014316 | 0.0071322 | -0.022003 | 0.0099236 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8563-90Y
volumetric flow [m3/h] | 433
weight [kg] | 840
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 328451.798 | 12413.4022 | -1453.1127 | 193.0162 | -42.2885 | -21.4738 | 1.1822 | -0.89436 | -0.41381 | 0.067369 | 28812.2524 | 627.1328 | 699.577 | 15.9625 | -9.2823 | -6.247 | -0.012519 | -0.21369 | 0.099466 | 0.19075 | 47.1478 | 0.69193 | 0.79793 | 0.019072 | -0.0095205 | -0.0086815 | -1.3614e-06 | -0.0002442 | 0.00011919 | 0.00026058 | [10 empty] | 4803.8829 | 137.866 | 69.8774 | 1.097 | 3.2196 | -1.7647 | 0.0011148 | 0.039525 | -0.034108 | 0.011078 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 324029.2831 | 12286.0288 | -3784.8393 | 180.7706 | -98.9401 | 36.3979 | 1.0404 | -1.0306 | 0.25276 | -0.33475 | 33629.0275 | 871.6804 | 14.861 | 17.3581 | -28.1566 | 8.7755 | 0.10881 | -0.26608 | 0.32979 | 0.056385 | 54.345 | 0.95455 | -0.095993 | 0.020384 | -0.031128 | 0.010951 | 0.00013906 | -0.00030641 | 0.00038311 | 8.2319e-05 | [10 empty] | 5360.201 | 165.7698 | -5.2719 | 1.4774 | 1.0673 | 0.007624 | 0.0026796 | 0.02397 | -0.0111 | -0.0019694 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 371105.0281 | 13600.684 | -3213.4067 | 196.7304 | -84.227 | 11.3779 | 1.1669 | -0.99766 | -0.059907 | -0.18191 | 34459.3624 | 403.6499 | 312.8865 | 3.6587 | -8.4163 | 4.4873 | 0.072065 | 0.078763 | 0.13792 | 0.10946 | 53.4444 | 0.45846 | 0.36342 | 0.0038926 | -0.0099372 | 0.0034619 | 9.0959e-05 | 0.00011738 | 0.00018134 | 0.00017093 | [10 empty] | 6350.2816 | 187.3507 | 21.83 | 1.4295 | 1.7422 | -0.62139 | 0.00092881 | 0.033957 | -0.015648 | 0.0021862 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 308304.5237 | 11587.0959 | -5264.3643 | 167.7325 | -124.7578 | 75.3453 | 1.009 | -1.0657 | 0.59842 | -0.60669 | 29567.7305 | 759.5502 | -46.553 | 21.3403 | -24.9786 | 10.3417 | 0.12664 | -0.37302 | 0.28844 | 0.01722 | 51.4782 | 0.86247 | -0.2401 | 0.025602 | -0.029198 | 0.013781 | 0.00015844 | -0.00044645 | 0.00034999 | 2.7354e-05 | [10 empty] | 5538.4561 | 169.9157 | -52.6372 | 1.5193 | 0.027131 | 1.1772 | 0.0078234 | 0.018171 | 0.00066911 | -0.010934 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 373368.7582 | 13462.4225 | -4293.3292 | 183.535 | -114.7339 | 31.1337 | 1.0615 | -0.98546 | 0.27594 | -0.28055 | 27322.9464 | 5.94 | 711.6778 | -3.4044 | 4.6989 | -4.5532 | 0.048353 | 0.21132 | 0.013857 | 0.14961 | 45.9738 | -0.033072 | 0.75897 | -0.004852 | 0.0068115 | -0.0050891 | 5.4504e-05 | 0.00027683 | 1.5643e-05 | 0.00019597 | [10 empty] | 7627.9953 | 243.0072 | -44.7105 | 2.4489 | -0.76097 | 0.92828 | 0.011661 | 0.010084 | 0.012389 | -0.0089778 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 310271.6509 | 11557.8331 | -5318.9138 | 164.7483 | -124.8802 | 77.1278 | 0.97866 | -1.0291 | 0.62237 | -0.61793 | 29567.7305 | 759.5502 | -46.553 | 21.3403 | -24.9786 | 10.3417 | 0.12664 | -0.37302 | 0.28844 | 0.01722 | 51.4782 | 0.86247 | -0.2401 | 0.025602 | -0.029198 | 0.013781 | 0.00015844 | -0.00044645 | 0.00034999 | 2.7354e-05 | [10 empty] | 5446.7612 | 166.8034 | -52.3748 | 1.4793 | -0.018606 | 1.1683 | 0.0071274 | 0.017238 | 0.0011271 | -0.01077 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8563-125Y
volumetric flow [m3/h] | 433
weight [kg] | 860
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 500764.6088 | 17530.8948 | -1763.6676 | 233.258 | -66.012 | -47.9419 | 1.0996 | -1.3895 | -0.84029 | 0.1841 | 85354.1909 | 3851.3578 | -1201.5783 | 95.9776 | -120.982 | 35.776 | 1.0682 | -1.4143 | 1.0822 | 0.004784 | 124.9363 | 4.4014 | -1.4405 | 0.11572 | -0.13613 | 0.04007 | 0.0013126 | -0.0016793 | 0.0012179 | 5.758e-05 | [10 empty] | 5958.8615 | 127.3186 | 206.5281 | 0.46952 | 8.3017 | -5.8208 | -0.0036248 | 0.07089 | -0.11603 | 0.044119 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 338952.4883 | 13125.9614 | -1764.5017 | 213.5765 | -63.4142 | -14.4585 | 1.2985 | -1.3861 | -0.3706 | 0.0027209 | 33426.2799 | 809.445 | 362.656 | 17.9952 | -19.4257 | 2.6917 | 0.17164 | -0.27604 | 0.20401 | 0.11495 | 70.7814 | 0.70745 | 0.27663 | 0.020005 | -0.016285 | 0.00078533 | 0.0002095 | -0.00029984 | 0.00020058 | 0.00017923 | [10 empty] | 5157.4532 | 162.2767 | 49.6255 | 2.0105 | 2.247 | -1.2147 | 0.013421 | 0.018179 | -0.027718 | 0.0062841 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 506423.0315 | 18565.5973 | -2528.4167 | 271.0885 | -93.609 | -31.0107 | 1.4657 | -1.6496 | -0.6257 | 0.02987 | 51989.0827 | 1249.9757 | 356.157 | 25.4839 | -20.8236 | 9.4892 | 0.17163 | -0.28692 | 0.21121 | 0.16609 | 87.957 | 1.2758 | 0.26047 | 0.030434 | -0.017118 | 0.011463 | 0.00022509 | -0.0003199 | 0.00019891 | 0.00023486 | [10 empty] | 6583.9133 | 189.0518 | 106.9589 | 2.1298 | 4.2989 | -2.9004 | 0.012839 | 0.034912 | -0.058507 | 0.018359 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 496831.371 | 18187.7236 | -1594.4577 | 257.1854 | -86.5692 | -59.8703 | 1.8092 | -0.9807 | -0.51459 | 0.29616 | 64778.744 | 1915.7976 | -286.6836 | 34.6312 | -69.4209 | 23.4991 | -0.11532 | -1.178 | 0.80531 | 0.14759 | 102.6451 | 2.2005 | -0.48348 | 0.039949 | -0.082252 | 0.027073 | -0.00019477 | -0.0014192 | 0.00099652 | 0.00023698 | [10 empty] | 5161.0214 | 137.1347 | 257.3927 | 1.278 | 7.3848 | -6.5177 | 0.0037982 | 0.048644 | -0.09398 | 0.046459 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 474605.882 | 18223.9666 | 2425.9437 | 226.1967 | -76.3702 | -173.8254 | 0.89177 | -1.0205 | -0.64419 | 1.3184 | 103570.1606 | 2360.4218 | -3507.6325 | 64.1761 | -78.0588 | 118.086 | 0.62952 | -1.2006 | 0.93551 | -0.6888 | 152.2175 | 2.8209 | -4.6466 | 0.07854 | -0.095448 | 0.14918 | 0.00079192 | -0.0014331 | 0.0011984 | -0.00083767 | [10 empty] | 4901.8448 | 115.0426 | 249.6228 | 0.99957 | 8.0789 | -6.3538 | 0.0014796 | 0.052261 | -0.10597 | 0.045649 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 316951.9348 | 12015.1654 | -3211.697 | 180.8523 | -87.4683 | 24.442 | 1.1587 | -1.0786 | 0.077259 | -0.26355 | 32530.5641 | 864.9673 | 61.818 | 21.7926 | -26.2786 | 8.9055 | 0.1586 | -0.36955 | 0.29151 | 0.046242 | 70.873 | 0.79081 | -0.01894 | 0.02284 | -0.025323 | 0.0062985 | 0.00018526 | -0.00038184 | 0.00031108 | 0.00010645 | [10 empty] | 5349.3297 | 168.273 | -4.9238 | 1.7621 | 0.87034 | 0.06706 | 0.012338 | 0.017035 | -0.010283 | -0.0030709 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 378965.0577 | 14277.7391 | -3300.212 | 217.5587 | -104.653 | 12.5458 | 1.2831 | -1.4922 | -0.033225 | -0.20403 | 34923.1332 | 390.4936 | 271.1028 | 7.6889 | -7.9631 | 7.2791 | 0.20732 | -0.036215 | 0.11793 | 0.072252 | 72.9354 | 0.28672 | 0.10635 | 0.0074168 | -0.0046282 | 0.0077019 | 0.00024096 | -5.9191e-06 | 0.00011172 | 0.00011952 | [10 empty] | 6731.2014 | 215.063 | 0.79423 | 2.4251 | 0.61995 | -0.057218 | 0.01573 | 0.011724 | -0.0087491 | -0.002843 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 236231.0217 | 10134.2002 | -114.0542 | 186.791 | -51.0815 | -34.2323 | 1.2536 | -1.5723 | -0.203 | 0.14817 | 19625.1346 | 726.2203 | 713.1913 | 12.471 | -22.7528 | -4.0997 | 0.072798 | -0.24857 | 0.26318 | 0.09763 | 60.9854 | 0.70806 | 0.49475 | 0.014938 | -0.024311 | -0.0040337 | 8.3488e-05 | -0.00029228 | 0.00030427 | 0.00013139 | [10 empty] | 3254.3409 | 112.665 | 106.9584 | 1.7235 | 2.6141 | -2.1646 | 0.017402 | 0.0085595 | -0.02606 | 0.011742 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 375688.1584 | 13793.3343 | -4511.59 | 196.9423 | -129.759 | 37.5867 | 1.1486 | -1.3532 | 0.28971 | -0.34344 | 32249.3448 | 238.3006 | 288.2103 | 11.4527 | -2.6003 | 7.481 | 0.19059 | -0.12856 | 0.046835 | 0.04601 | 70.6115 | 0.15352 | 0.11493 | 0.011785 | 0.00021962 | 0.0081287 | 0.00021398 | -0.00011733 | 3.8e-05 | 8.4226e-05 | [10 empty] | 7914.05 | 261.1701 | -68.6773 | 2.9727 | -1.5787 | 1.5655 | 0.018413 | -0.0022279 | 0.015946 | -0.014498 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 238365.0865 | 10008.5192 | -196.5429 | 182.3795 | -47.384 | -31.5163 | 1.2219 | -1.5099 | -0.21677 | 0.12901 | 19625.1346 | 726.2203 | 713.1913 | 12.471 | -22.7528 | -4.0997 | 0.072798 | -0.24857 | 0.26318 | 0.09763 | 60.9854 | 0.70806 | 0.49475 | 0.014938 | -0.024311 | -0.0040337 | 8.3488e-05 | -0.00029228 | 0.00030427 | 0.00013139 | [10 empty] | 3217.0131 | 110.6752 | 103.3551 | 1.6683 | 2.516 | -2.0897 | 0.016315 | 0.0081284 | -0.025076 | 0.01131 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8573-110Y
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 850
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 335856.8463 | 13391.4571 | 1676.3291 | 246.6168 | 19.2241 | -96.8616 | 1.5087 | -1.4325 | -1.4442 | 0.55708 | 32735.2131 | 712.5207 | 794.8286 | 18.1359 | -10.5461 | -7.0975 | -0.014223 | -0.24279 | 0.11301 | 0.21672 | 61.8166 | 0.7082 | 0.76806 | 0.020868 | -0.0082656 | -0.0073382 | 1.1102e-06 | -0.00026627 | 0.00010905 | 0.00027323 | [10 empty] | 4751.1368 | 145.868 | 139.4551 | 2.0707 | 4.8208 | -3.2044 | 0.0069787 | 0.029258 | -0.056202 | 0.019867 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 329835.9282 | 12749.367 | -897.7332 | 212.3566 | -33.2007 | -35.3353 | 1.2535 | -1.2211 | -0.72674 | 0.15127 | 38412.4043 | 979.2528 | -5.4821 | 21.4656 | -30.0743 | 10.5577 | 0.10317 | -0.34157 | 0.34479 | 0.059883 | 69.26 | 0.99322 | -0.15389 | 0.02393 | -0.0307 | 0.012363 | 0.00013478 | -0.00037179 | 0.00037797 | 9.3876e-05 | [10 empty] | 5298.5175 | 166.663 | 61.6404 | 2.0876 | 2.674 | -1.4352 | 0.006747 | 0.019382 | -0.0316 | 0.0073691 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 374708.5153 | 14686.7248 | 661.6692 | 245.5035 | -22.2513 | -87.1119 | 1.4415 | -1.4538 | -1.1685 | 0.49921 | 33791.9864 | 133.865 | 751.0066 | 4.1646 | 8.9161 | -3.6537 | 0.0080946 | 0.075115 | -0.060689 | 0.18702 | 62.6859 | 0.05939 | 0.72227 | 0.003965 | 0.01381 | -0.003187 | 1.4783e-05 | 0.00011798 | -8.9958e-05 | 0.00023831 | [10 empty] | 6101.7463 | 198.8167 | 122.3614 | 2.5605 | 3.4748 | -2.8786 | 0.0098601 | 0.020839 | -0.041625 | 0.01745 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 303139.1023 | 12109.9812 | -1876.1302 | 200.7574 | -73.7441 | -11.1869 | 1.22 | -1.3596 | -0.18581 | 0.022994 | 35420.9286 | 967.1728 | -182.0708 | 25.3376 | -32.8338 | 14.6793 | 0.14198 | -0.44569 | 0.37391 | -0.0015649 | 68.5056 | 1.0411 | -0.4515 | 0.029257 | -0.036628 | 0.018413 | 0.00017322 | -0.00051358 | 0.00043622 | 1.1431e-05 | [10 empty] | 5265.5567 | 178.425 | 28.04 | 2.4265 | 1.1156 | -0.69403 | 0.015066 | 0.0063744 | -0.01395 | 0.0025515 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 395818.1299 | 14639.6615 | -2220.4449 | 226.0477 | -70.5293 | -21.5602 | 1.292 | -1.3652 | -0.54762 | 0.045123 | 31197.5726 | 6.7824 | 812.5998 | -3.8871 | 5.3653 | -5.1989 | 0.05521 | 0.24128 | 0.015822 | 0.17082 | 60.5333 | -0.061152 | 0.74695 | -0.0055204 | 0.0085766 | -0.0039429 | 5.702e-05 | 0.00030911 | 7.4202e-06 | 0.00020817 | [10 empty] | 7899.9446 | 255.6337 | 15.9459 | 3.4529 | 0.83944 | -0.27837 | 0.020791 | 0.00040928 | -0.010898 | -0.0020906 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 304720.7814 | 12045.5599 | -1893.2606 | 196.966 | -72.5149 | -10.0338 | 1.1851 | -1.3106 | -0.17319 | 0.015448 | 35420.9286 | 967.1728 | -182.0708 | 25.3376 | -32.8338 | 14.6793 | 0.14198 | -0.44569 | 0.37391 | -0.0015649 | 68.5056 | 1.0411 | -0.4515 | 0.029257 | -0.036628 | 0.018413 | 0.00017322 | -0.00051358 | 0.00043622 | 1.1431e-05 | [10 empty] | 5177.1372 | 174.4748 | 26.8003 | 2.343 | 1.071 | -0.6645 | 0.014011 | 0.0061019 | -0.013422 | 0.0024047 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8573-140Y
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 870
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 592257.0314 | 16265.3796 | -4675.3602 | 154.0059 | -22.3095 | 52.3167 | 1.6115 | 0.52475 | -0.43762 | -0.88418 | 89884.396 | 2508.2887 | -790.481 | 48.6026 | -65.8754 | 42.1113 | 0.63863 | -0.71271 | 0.67232 | -0.13778 | 131.4817 | 2.9483 | -0.94208 | 0.059896 | -0.077529 | 0.04799 | 0.00078295 | -0.00085927 | 0.00082636 | -0.00011295 | [10 empty] | 7538.5574 | 95.6429 | 150.8059 | -0.98561 | 9.1034 | -3.5748 | 0.0094407 | 0.1035 | -0.10306 | 0.020444 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 391174.0853 | 15144.207 | -2042.9052 | 246.349 | -73.3031 | -16.4722 | 1.4979 | -1.5976 | -0.42486 | 0.002423 | 38174.8601 | 924.4358 | 414.1754 | 20.5516 | -22.1853 | 3.074 | 0.19602 | -0.31525 | 0.233 | 0.13128 | 78.0127 | 0.84468 | 0.29766 | 0.023377 | -0.019303 | 0.0024215 | 0.00024025 | -0.00035193 | 0.00023173 | 0.00019123 | [10 empty] | 6002.9112 | 190.2468 | 52.9367 | 2.3847 | 2.4345 | -1.291 | 0.015963 | 0.019428 | -0.030071 | 0.0064039 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 584625.9531 | 21439.4149 | -2944.9859 | 312.9655 | -108.4501 | -35.022 | 1.6927 | -1.9029 | -0.71397 | 0.031345 | 59409.6175 | 1425.5437 | 404.0498 | 29.0955 | -23.7179 | 10.8979 | 0.19601 | -0.32784 | 0.24042 | 0.1891 | 96.7252 | 1.5413 | 0.45782 | 0.034647 | -0.023304 | 0.0091713 | 0.0002586 | -0.0003581 | 0.00027149 | 0.00030217 | [10 empty] | 7687.3786 | 223.6567 | 115.8161 | 2.5557 | 4.6726 | -3.1456 | 0.015319 | 0.037749 | -0.06374 | 0.019568 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 557426.0994 | 21083.2251 | -267.2467 | 272.6049 | -121.4726 | -119.1935 | 1.5522 | -1.0154 | -0.24127 | 0.84736 | 86309.8097 | 2113.1614 | -1551.3628 | 58.049 | -62.9256 | 65.8905 | 0.28199 | -1.43 | 0.65648 | -0.22292 | 128.6779 | 2.4652 | -1.8948 | 0.069245 | -0.075123 | 0.075077 | 0.00031862 | -0.0017132 | 0.0008322 | -0.00017729 | [10 empty] | 6210.7672 | 166.59 | 275.3156 | 1.7236 | 8.1494 | -6.9255 | 0.0090539 | 0.05391 | -0.10343 | 0.048476 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 538402.7131 | 21408.6111 | 3916.2787 | 253.4686 | -124.5251 | -243.6028 | 1.8225 | 0.0055664 | 0.23046 | 2.0502 | 128767.2313 | 2511.4088 | -5130.78 | 80.3806 | -67.605 | 174.3808 | 0.21307 | -2.1942 | 0.4468 | -1.2362 | 184.1379 | 3.0651 | -6.6054 | 0.098631 | -0.085181 | 0.21706 | 0.00020312 | -0.0027464 | 0.00060276 | -0.0014946 | [10 empty] | 5713.3714 | 138.2241 | 284.7346 | 1.0903 | 8.8166 | -7.3249 | 0.010777 | 0.072843 | -0.10959 | 0.053877 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 365536.1964 | 13857.9138 | -3692.16 | 208.7147 | -100.6927 | 27.934 | 1.3369 | -1.2448 | 0.086948 | -0.30146 | 37151.8977 | 987.8457 | 70.5999 | 24.8885 | -30.0118 | 10.1706 | 0.18113 | -0.42205 | 0.33292 | 0.052812 | 78.089 | 0.93168 | -0.05626 | 0.026869 | -0.029392 | 0.0089875 | 0.00021485 | -0.00045043 | 0.00035684 | 0.00010761 | [10 empty] | 6202.8555 | 196.5523 | -8.2757 | 2.0992 | 0.87922 | 0.14503 | 0.014784 | 0.018095 | -0.010368 | -0.0040535 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 437110.4096 | 16464.9646 | -3799.7694 | 250.979 | -120.4219 | 14.3668 | 1.4806 | -1.7202 | -0.040859 | -0.23401 | 39884.3582 | 445.9677 | 309.616 | 8.7812 | -9.0944 | 8.3131 | 0.23677 | -0.04136 | 0.13468 | 0.082516 | 80.3174 | 0.35498 | 0.11876 | 0.0089249 | -0.0058876 | 0.010016 | 0.00027868 | -1.4593e-05 | 0.00013055 | 0.00012465 | [10 empty] | 7812.3019 | 251.0467 | -2.9185 | 2.8703 | 0.56577 | 0.031427 | 0.018714 | 0.011858 | -0.0083224 | -0.0040061 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 271401.1865 | 11636.3451 | -144.2074 | 214.435 | -58.8452 | -39.0043 | 1.4398 | -1.805 | -0.23042 | 0.16862 | 22413.1064 | 829.3881 | 814.5082 | 14.2426 | -25.9851 | -4.6821 | 0.08314 | -0.28388 | 0.30057 | 0.1115 | 65.598 | 0.84952 | 0.60952 | 0.017404 | -0.028868 | -0.0046516 | 9.8295e-05 | -0.00034062 | 0.00035612 | 0.00014909 | [10 empty] | 3814.7549 | 132.9664 | 117.3047 | 2.0382 | 2.8343 | -2.3645 | 0.020424 | 0.0084828 | -0.028126 | 0.012664 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 433648.9881 | 15914.6335 | -5220.0444 | 227.1311 | -149.8807 | 43.7742 | 1.325 | -1.5588 | 0.33722 | -0.39869 | 36830.7281 | 272.1538 | 329.1538 | 13.0797 | -2.9697 | 8.5437 | 0.21767 | -0.14683 | 0.053489 | 0.052546 | 77.6417 | 0.18955 | 0.12142 | 0.013976 | 0.00013301 | 0.010643 | 0.0002488 | -0.00014287 | 4.197e-05 | 8.3832e-05 | [10 empty] | 9143.1216 | 302.1307 | -80.1938 | 3.4523 | -1.8676 | 1.8293 | 0.021608 | -0.0030943 | 0.018933 | -0.016853 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 273851.4543 | 11492.1107 | -238.8382 | 209.3704 | -54.6011 | -35.8906 | 1.4034 | -1.7333 | -0.24625 | 0.14667 | 22413.1064 | 829.3881 | 814.5082 | 14.2426 | -25.9851 | -4.6821 | 0.08314 | -0.28388 | 0.30057 | 0.1115 | 65.598 | 0.84952 | 0.60952 | 0.017404 | -0.028868 | -0.0046516 | 9.8295e-05 | -0.00034062 | 0.00035612 | 0.00014909 | [10 empty] | 3769.8515 | 130.6088 | 113.3158 | 1.9731 | 2.726 | -2.282 | 0.019133 | 0.0080508 | -0.027055 | 0.012194 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8583-125Y
volumetric flow [m3/h] | 567
weight [kg] | 860
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 431813.6124 | 16729.5091 | -1877.6678 | 263.0362 | -70.5617 | -32.5458 | 1.5349 | -1.4643 | -0.56018 | 0.13568 | 36800.7572 | 801.0121 | 893.5422 | 20.3882 | -11.8559 | -7.979 | -0.015989 | -0.27294 | 0.12704 | 0.24364 | 72.2923 | 0.75481 | 0.85583 | 0.022743 | -0.008472 | -0.0092784 | 4.3879e-06 | -0.00028628 | 0.00011959 | 0.00031847 | [10 empty] | 6414.9426 | 197.0163 | 83.776 | 1.9679 | 3.5983 | -2.1693 | 0.004759 | 0.037976 | -0.04237 | 0.0134 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 412567.8233 | 15831.8542 | -4012.4829 | 236.5313 | -115.1488 | 24.5008 | 1.3632 | -1.4305 | 0.04595 | -0.27032 | 43111.4379 | 1087.1626 | -29.1525 | 24.1196 | -34.0677 | 12.9551 | 0.14428 | -0.37904 | 0.39423 | 0.055811 | 80.4945 | 1.0767 | -0.17554 | 0.02601 | -0.03462 | 0.013361 | 0.00017791 | -0.00039717 | 0.00043537 | 0.00010824 | [10 empty] | 6859.0167 | 218.3953 | 5.0793 | 2.2349 | 1.4045 | -0.25844 | 0.0067416 | 0.022436 | -0.018081 | -0.00097786 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 487034.8166 | 18254.0408 | -4119.7142 | 265.327 | -125.7982 | 8.4433 | 1.5021 | -1.5594 | -0.099294 | -0.17494 | 40509.9785 | 251.104 | 599.7019 | 6.283 | 5.4819 | 2.5588 | 0.018886 | 0.047971 | -0.021988 | 0.15473 | 76.72 | 0.15574 | 0.47512 | 0.0059634 | 0.010802 | 0.0042167 | 2.735e-05 | 9.464e-05 | -4.9762e-05 | 0.00020657 | [10 empty] | 8455.2374 | 263.0593 | 20.1422 | 2.4661 | 1.6147 | -0.67348 | 0.0065154 | 0.029459 | -0.019012 | 0.0017655 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 399084.5452 | 15307.4017 | -6409.9017 | 223.8919 | -165.9161 | 84.4003 | 1.2889 | -1.5588 | 0.68611 | -0.6785 | 38630.6241 | 1012.6044 | -120.4316 | 27.6696 | -33.0441 | 14.5597 | 0.15622 | -0.48396 | 0.37549 | 0.012533 | 78.3664 | 1.0584 | -0.36994 | 0.031097 | -0.036324 | 0.016458 | 0.00018867 | -0.00054208 | 0.00043733 | 4.4979e-05 | [10 empty] | 7295.9546 | 234.4166 | -69.792 | 2.4222 | -0.39316 | 1.5136 | 0.012742 | 0.012595 | 0.0017531 | -0.014066 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 491968.6095 | 18068.0985 | -5719.2427 | 247.3288 | -165.4393 | 39.7883 | 1.3688 | -1.5071 | 0.36453 | -0.34878 | 34898.5251 | 7.587 | 908.9981 | -4.3483 | 6.0017 | -5.8156 | 0.061759 | 0.26991 | 0.017699 | 0.19109 | 70.8325 | -0.0806 | 0.82108 | -0.0064466 | 0.0097035 | -0.0053861 | 5.8998e-05 | 0.00034847 | 9.3593e-06 | 0.00024422 | [10 empty] | 10186.7642 | 334.3875 | -71.4646 | 3.7035 | -1.5374 | 1.4646 | 0.01963 | 0.0013463 | 0.016057 | -0.013604 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 401458.3928 | 15257.1209 | -6466.5419 | 219.9016 | -165.4752 | 86.3996 | 1.2504 | -1.5083 | 0.70953 | -0.69131 | 38630.6241 | 1012.6044 | -120.4316 | 27.6696 | -33.0441 | 14.5597 | 0.15622 | -0.48396 | 0.37549 | 0.012533 | 78.3664 | 1.0584 | -0.36994 | 0.031097 | -0.036324 | 0.016458 | 0.00018867 | -0.00054208 | 0.00043733 | 4.4979e-05 | [10 empty] | 7166.0748 | 229.5187 | -68.77 | 2.3473 | -0.41894 | 1.4874 | 0.011737 | 0.011927 | 0.0020781 | -0.013759 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8583-160Y
volumetric flow [m3/h] | 567
weight [kg] | 866
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 669065.8484 | 18564.3759 | -5266.9803 | 187.1211 | -15.5804 | 48.9207 | 1.6436 | 0.36962 | -0.65057 | -0.83585 | 84385.7913 | 2416.8623 | -140.0132 | 49.159 | -52.8526 | 27.6112 | 0.38284 | -0.62018 | 0.54386 | 0.0094507 | 124.2614 | 2.8203 | -0.3303 | 0.063672 | -0.057653 | 0.035601 | 0.00051544 | -0.00077558 | 0.00062705 | 4.4869e-05 | [10 empty] | 9012.667 | 130.4208 | 130.3541 | -1.1535 | 9.1869 | -3.1712 | 0.0012117 | 0.11657 | -0.098765 | 0.016946 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 421256.5987 | 16704.1294 | -1662.8966 | 279.0586 | -79.9355 | -39.1244 | 1.68 | -1.8202 | -0.44806 | 0.21956 | 37784.0958 | 796.4592 | 845.8015 | 20.5582 | -11.3463 | -6.4858 | -0.016074 | -0.27671 | 0.11897 | 0.23017 | 73.0828 | 0.72578 | 0.94161 | 0.023569 | -0.0078716 | -0.01326 | 2.2224e-06 | -0.00030635 | 0.00011995 | 0.00036076 | [10 empty] | 6422.5263 | 215.8718 | 72.5132 | 2.8531 | 2.4564 | -1.9808 | 0.017598 | 0.019369 | -0.029995 | 0.012944 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 646078.3676 | 23952.1275 | -3652.2058 | 350.2258 | -121.4743 | -33.406 | 1.9267 | -1.9923 | -0.6496 | 0.11449 | 64612.6557 | 1192.267 | 618.9593 | 13.0025 | -11.1657 | 7.8094 | -0.09754 | -0.18971 | 0.096052 | 0.25851 | 100.6776 | 1.2189 | 0.63552 | 0.01732 | -0.0035485 | 0.0077865 | -0.00010905 | -0.00023892 | 4.5989e-05 | 0.00040125 | [10 empty] | 8466.2701 | 252.4713 | 128.6409 | 2.6183 | 5.1267 | -3.7513 | 0.011738 | 0.049514 | -0.066971 | 0.027784 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 416664.286 | 16052.1891 | -4490.5751 | 245.2135 | -129.2869 | 33.9756 | 1.4581 | -1.6136 | 0.1966 | -0.32033 | 40664.7722 | 1047.9409 | 156.8453 | 28.0605 | -30.2926 | 9.0721 | 0.11929 | -0.47028 | 0.34014 | 0.080866 | 77.9908 | 1.0495 | 0.1458 | 0.031263 | -0.031974 | 0.0045049 | 0.0001514 | -0.00051776 | 0.00039655 | 0.00017744 | [10 empty] | 7074.8229 | 231.4141 | -14.3965 | 2.6572 | 0.66585 | 0.14644 | 0.015909 | 0.014272 | -0.01021 | -0.0035183 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 471053.8278 | 17802.0522 | -3540.525 | 270.0969 | -118.7346 | -5.9198 | 1.6681 | -1.6947 | -0.13901 | -0.035373 | 43458.3949 | 292.8982 | 414.8815 | 5.2256 | 3.777 | 7.2079 | -0.0059526 | 0.058477 | -0.0077013 | 0.11689 | 80.3903 | 0.15871 | 0.35293 | 0.003762 | 0.0096871 | 0.0049758 | 3.1229e-06 | 0.0001294 | -3.0962e-05 | 0.00021375 | [10 empty] | 8219.0196 | 270.1584 | 26.8436 | 2.9802 | 0.90367 | -0.93181 | 0.020292 | 0.018882 | -0.010517 | 0.0048561 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 483252.9499 | 17616.828 | -5682.4358 | 247.1429 | -159.177 | 39.2442 | 1.5094 | -1.536 | 0.34193 | -0.32463 | 37633.0633 | 37.595 | 653.1779 | 8.8239 | 10.783 | 1.981 | 0.0013863 | -0.033084 | -0.08456 | 0.1239 | 74.4483 | -0.072737 | 0.6031 | 0.0086299 | 0.015735 | -0.00035742 | -2.7173e-06 | 3.9393e-06 | -0.00010804 | 0.00020864 | [10 empty] | 9920.0621 | 327.7474 | -62.0355 | 3.5041 | -1.6205 | 1.1427 | 0.023067 | 0.0058137 | 0.018326 | -0.010275 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)

## CSH8593-140Y
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 870
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 491532.5162 | 19043.1646 | -2137.3453 | 299.4135 | -80.3202 | -37.0468 | 1.7472 | -1.6668 | -0.63766 | 0.15444 | 41890.2236 | 911.7904 | 1017.1172 | 23.2079 | -13.4955 | -9.0825 | -0.018201 | -0.31069 | 0.14461 | 0.27733 | 79.422 | 0.905 | 1.0138 | 0.026438 | -0.010918 | -0.010536 | 2.1094e-06 | -0.00033584 | 0.00014535 | 0.00035901 | [10 empty] | 7302.1155 | 224.2632 | 95.3621 | 2.2401 | 4.0959 | -2.4694 | 0.0054172 | 0.043228 | -0.048229 | 0.015253 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 469625.0755 | 18021.3659 | -4567.4007 | 269.243 | -131.0737 | 27.8893 | 1.5517 | -1.6284 | 0.052305 | -0.3077 | 49073.658 | 1237.5149 | -33.1842 | 27.4553 | -38.7792 | 14.7467 | 0.16423 | -0.43146 | 0.44875 | 0.063529 | 89.1936 | 1.2614 | -0.21978 | 0.030369 | -0.040181 | 0.016792 | 0.0002043 | -0.00046594 | 0.00049878 | 0.00010808 | [10 empty] | 7807.6041 | 248.5989 | 5.7818 | 2.544 | 1.5987 | -0.29418 | 0.0076739 | 0.025539 | -0.020582 | -0.0011131 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 549019.1145 | 21016.215 | -4110.5177 | 292.8078 | -163.2447 | -8.6566 | 2.0569 | -1.3905 | 0.19259 | -0.031411 | 48102.3281 | 197.7827 | 468.1691 | 10.565 | 13.6672 | 9.6799 | -0.10706 | -0.087862 | -0.13824 | 0.11399 | 86.6984 | 0.1004 | 0.33785 | 0.01152 | 0.020637 | 0.012646 | -0.00013237 | -8.0053e-05 | -0.00019127 | 0.0001588 | [10 empty] | 9586.4373 | 301.1275 | 27.0387 | 2.7417 | 1.6956 | -0.89633 | 0.0098806 | 0.036264 | -0.019471 | 0.0032006 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 454277.0962 | 17424.3831 | -7296.3782 | 254.8556 | -188.8619 | 96.0727 | 1.4672 | -1.7743 | 0.781 | -0.77234 | 43973.2661 | 1159.7948 | -139.9268 | 31.2446 | -38.5365 | 16.801 | 0.17395 | -0.54658 | 0.44238 | 0.01113 | 86.5896 | 1.2454 | -0.45004 | 0.035779 | -0.0431 | 0.020626 | 0.00021142 | -0.00062411 | 0.00051878 | 3.3678e-05 | [10 empty] | 8321.7102 | 267.6755 | -80.6771 | 2.7724 | -0.48598 | 1.7515 | 0.014576 | 0.014013 | 0.0024155 | -0.016221 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 560006.8214 | 20566.8781 | -6510.2018 | 281.5339 | -188.3192 | 45.291 | 1.5581 | -1.7155 | 0.41494 | -0.39702 | 39724.9169 | 8.6362 | 1034.7106 | -4.9496 | 6.8318 | -6.6199 | 0.0703 | 0.30723 | 0.020147 | 0.21751 | 77.721 | -0.076072 | 0.97143 | -0.0071056 | 0.010659 | -0.0059451 | 7.1488e-05 | 0.00039401 | 1.2926e-05 | 0.00027265 | [10 empty] | 11595.572 | 380.6326 | -81.348 | 4.2157 | -1.75 | 1.6671 | 0.022345 | 0.0015325 | 0.018277 | -0.015485 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 456979.2418 | 17367.1486 | -7360.8516 | 250.3135 | -188.3601 | 98.3485 | 1.4234 | -1.7169 | 0.80766 | -0.78692 | 43973.2661 | 1159.7948 | -139.9268 | 31.2446 | -38.5365 | 16.801 | 0.17395 | -0.54658 | 0.44238 | 0.01113 | 86.5896 | 1.2454 | -0.45004 | 0.035779 | -0.0431 | 0.020626 | 0.00021142 | -0.00062411 | 0.00051878 | 3.3678e-05 | [10 empty] | 8173.3626 | 262.0751 | -79.4765 | 2.6866 | -0.51418 | 1.7208 | 0.01343 | 0.013262 | 0.002773 | -0.015866 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH8593-180Y
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 890
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 779963.1239 | 21619.2569 | -6198.7358 | 214.2979 | -21.4829 | 55.8492 | 1.8543 | 0.53765 | -0.68746 | -0.92746 | 97209.403 | 2805.0226 | -253.5202 | 56.9691 | -62.8389 | 33.8845 | 0.44206 | -0.72954 | 0.65103 | -0.0097697 | 156.3322 | 3.045 | -0.55492 | 0.070362 | -0.062872 | 0.0431 | 0.0005665 | -0.00087289 | 0.00069036 | 1.2805e-05 | [10 empty] | 10378.2042 | 149.2808 | 160.3972 | -1.5301 | 10.6411 | -3.9348 | -0.0021414 | 0.1384 | -0.11182 | 0.022096 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 493915.5967 | 19619.146 | -2191.7233 | 324.2102 | -104.7337 | -40.99 | 1.9712 | -2.0807 | -0.35452 | 0.24142 | 44090.2447 | 883.6206 | 937.4699 | 22.7039 | -12.5818 | -7.0619 | -0.018526 | -0.30557 | 0.13091 | 0.25242 | 102.7559 | 0.68994 | 0.91788 | 0.024089 | -0.0064896 | -0.013916 | 7.1169e-06 | -0.00031153 | 0.00011416 | 0.00038224 | [10 empty] | 7489.2589 | 255.427 | 84.1912 | 3.3054 | 2.5527 | -2.3433 | 0.02108 | 0.023018 | -0.030199 | 0.015864 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 758065.5748 | 28064.2228 | -3692.7857 | 413.4545 | -121.7982 | -50.7532 | 2.2964 | -2.1842 | -0.9632 | 0.20826 | 72414.7176 | 1297.7174 | 807.4519 | 14.3515 | -11.0545 | 5.585 | -0.10377 | -0.20688 | 0.084223 | 0.30666 | 128.4692 | 1.1738 | 0.72613 | 0.018323 | 0.00085497 | 0.0057512 | -0.00010612 | -0.00024932 | -7.3952e-06 | 0.00044046 | [10 empty] | 10058.9769 | 306.4339 | 148.7871 | 3.3471 | 5.6915 | -4.2058 | 0.015937 | 0.053988 | -0.071434 | 0.030377 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 476409.9966 | 18388.1203 | -4983.4843 | 280.4729 | -147.2831 | 34.6921 | 1.7019 | -1.8112 | 0.22289 | -0.33213 | 42496.3343 | 1050.1787 | 486.0295 | 28.7537 | -28.2776 | 3.2367 | 0.12189 | -0.46852 | 0.32158 | 0.13891 | 103.8265 | 0.919 | 0.40813 | 0.029183 | -0.026663 | -0.0030237 | 0.00015247 | -0.00046637 | 0.00035196 | 0.00024898 | [10 empty] | 8131.8939 | 269.5917 | -17.0093 | 3.1303 | 0.53942 | 0.17808 | 0.01969 | 0.014913 | -0.0087696 | -0.0040334 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 548486.6958 | 20654.4751 | -4153.093 | 309.0368 | -139.7637 | -6.931 | 1.9503 | -1.8359 | -0.093651 | -0.024431 | 44667.2031 | 86.2798 | 930.2051 | 2.5263 | 15.1522 | -3.4935 | -0.01967 | 0.13378 | -0.12727 | 0.21432 | 103.8769 | -0.15102 | 0.82774 | -0.00028527 | 0.023846 | -0.0078286 | -9.5186e-06 | 0.00022366 | -0.00017586 | 0.00032697 | [10 empty] | 9595.8384 | 316.8211 | 29.4146 | 3.3499 | 0.80313 | -1.0814 | 0.023458 | 0.024971 | -0.0078455 | 0.0062248 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 332759.0074 | 14068.0415 | 871.3525 | 268.8779 | -37.3459 | -75.3266 | 1.852 | -2.1208 | -0.64797 | 0.40055 | 22657.7664 | 650.2507 | 1501.4952 | 20.129 | -17.6299 | -16.7783 | -0.10991 | -0.28413 | 0.23872 | 0.21547 | 88.2134 | 0.66452 | 1.2241 | 0.023338 | -0.020847 | -0.018762 | -0.00010974 | -0.00034143 | 0.00030367 | 0.00028186 | [10 empty] | 4691.6528 | 162.9319 | 166.2121 | 2.5904 | 3.9922 | -3.4651 | 0.026453 | 0.013328 | -0.03849 | 0.019555 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 563691.9372 | 20478.5011 | -6724.9533 | 282.9335 | -188.5544 | 47.5328 | 1.7655 | -1.6713 | 0.47653 | -0.37812 | 43901.7535 | 22.4683 | 720.4205 | 9.6073 | 12.4177 | 2.4705 | 0.0041274 | -0.033551 | -0.097889 | 0.13294 | 104.4212 | -0.12452 | 0.54785 | 0.0082704 | 0.017535 | -3.1258e-05 | -1.7968e-06 | 1.7505e-05 | -0.00011963 | 0.00021956 | [10 empty] | 11574.143 | 386.3239 | -73.9142 | 4.0628 | -2.2637 | 1.32 | 0.028416 | 0.0073898 | 0.02684 | -0.011216 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 335573.7257 | 13863.8821 | 780.7329 | 261.0189 | -30.1864 | -72.2112 | 1.7754 | -1.9846 | -0.69281 | 0.37963 | 22675.1136 | 652.3263 | 1499.8441 | 20.202 | -17.7456 | -16.7329 | -0.10909 | -0.28597 | 0.24014 | 0.2151 | 88.2706 | 0.66645 | 1.2213 | 0.023268 | -0.020818 | -0.018733 | -0.00011325 | -0.00033758 | 0.00030235 | 0.00028185 | [10 empty] | 4622.6168 | 156.6089 | 162.9991 | 2.3356 | 4.0867 | -3.4261 | 0.021888 | 0.01776 | -0.040355 | 0.019569 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9553-180Y
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 1290
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 715147.8655 | 24092.9101 | -659.7962 | 322.4593 | -11.4822 | -96.5582 | 1.8158 | -1.4075 | -1.6473 | 0.44837 | 108892.2802 | 1828.7524 | -119.2157 | 15.4069 | -38.3935 | 16.3703 | -0.1064 | 0.017376 | 0.54722 | 0.2017 | 150.9492 | 2.184 | -0.18366 | 0.019573 | -0.044351 | 0.019572 | -0.00012742 | 3.279e-05 | 0.00066882 | 0.00028153 | [10 empty] | 9154.4742 | 186.4115 | 267.69 | 0.015933 | 11.6163 | -6.937 | -0.013474 | 0.11579 | -0.14114 | 0.049499 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 477749.7524 | 18151.9492 | -1035.1846 | 302.9073 | -34.1459 | -55.7877 | 1.9601 | -1.9565 | -1.122 | 0.21847 | 72121.0049 | 681.9242 | -874.5824 | 0.56097 | -10.6292 | 33.6759 | -0.24202 | -0.035164 | 0.16021 | -0.04757 | 111.3452 | 0.62756 | -1.0433 | 1.4404e-05 | -0.0082243 | 0.0344 | -0.00028561 | -2.8282e-05 | 0.00017589 | 2.0169e-05 | [10 empty] | 7318.8787 | 217.2229 | 91.9857 | 2.747 | 4.4224 | -2.1561 | 0.019953 | 0.027754 | -0.051038 | 0.010723 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 764619.9057 | 28790.149 | -3075.966 | 428.836 | -126.5506 | -78.2326 | 2.2846 | -2.5957 | -1.2373 | 0.35717 | 84219.8266 | 1092.8331 | -630.2925 | -5.3667 | -30.278 | 50.6314 | -0.44207 | -0.26945 | 0.44611 | -0.11791 | 127.3595 | 1.1822 | -1.2357 | -0.00462 | -0.031232 | 0.069888 | -0.00055276 | -0.00038232 | 0.00050684 | -0.00016188 | [10 empty] | 9802.7722 | 288.2661 | 185.9884 | 3.1523 | 7.2346 | -5.2051 | 0.015636 | 0.05979 | -0.096682 | 0.035047 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 750414.8158 | 25987.742 | -3024.23 | 365.6443 | -68.9004 | -78.4013 | 2.2971 | -2.0128 | -1.759 | 0.34838 | 54015.6682 | 378.4036 | 2301.0844 | 2.1416 | -27.1994 | -28.6196 | 0.29598 | -0.17225 | 0.74375 | 0.64398 | 89.6184 | 0.49337 | 2.3846 | 0.0033002 | -0.0368 | -0.027913 | 0.00030858 | -0.00027617 | 0.00098262 | 0.00078661 | [10 empty] | 8045.3015 | 149.2675 | 345.3053 | 0.36413 | 13.2321 | -8.5649 | -0.0046061 | 0.094696 | -0.16134 | 0.057776 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 781170.9887 | 26641.4711 | -2772.7031 | 372.9396 | -57.7434 | -82.5448 | 2.3875 | -2.0435 | -1.8651 | 0.35162 | 55454.4108 | 475.7767 | 2542.0534 | 9.3052 | -30.8264 | -32.6787 | 0.41345 | -0.28563 | 0.78211 | 0.71476 | 89.091 | 0.60935 | 2.83 | 0.011391 | -0.041424 | -0.036295 | 0.00046438 | -0.00039035 | 0.0010412 | 0.00090635 | [10 empty] | 6934.9857 | 106.0208 | 396.2378 | -0.69811 | 14.4878 | -10.0505 | -0.019878 | 0.10783 | -0.17988 | 0.071844 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 461770.9868 | 17306.1778 | -3907.4714 | 261.3067 | -99.5048 | 13.2261 | 1.7907 | -1.6949 | -0.25561 | -0.22454 | 83544.5738 | 1225.2041 | -2062.9618 | 11.2706 | -39.2046 | 56.3675 | -0.17934 | -0.28101 | 0.4465 | -0.22229 | 121.6562 | 1.2621 | -2.0971 | 0.01271 | -0.042245 | 0.053066 | -0.00019932 | -0.0003215 | 0.00051371 | -0.0001374 | [10 empty] | 7923.0794 | 244.8746 | -3.4369 | 2.731 | 1.6361 | -0.0058025 | 0.022265 | 0.016293 | -0.019695 | -0.0043327 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 535243.621 | 19766.1179 | -3127.667 | 310.3893 | -87.1855 | -19.793 | 2.018 | -2.1526 | -0.74956 | -0.064395 | 87144.4951 | 362.5837 | -2096.1191 | -14.2983 | -5.6484 | 67.9624 | -0.18472 | 0.28255 | 0.14055 | -0.32599 | 129.9013 | 0.22519 | -2.5862 | -0.019023 | -0.00020479 | 0.077571 | -0.00023964 | 0.00038033 | 0.00012618 | -0.00032785 | [10 empty] | 9427.0699 | 283.7598 | 36.2274 | 3.3851 | 2.5948 | -0.78949 | 0.02797 | 0.015799 | -0.029547 | -0.00076064 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 332062.9239 | 14021.3862 | 908.8309 | 269.2287 | -30.8515 | -72.9524 | 1.9676 | -2.3158 | -0.68199 | 0.34993 | 66423.4896 | 1510.5254 | -1147.5498 | 29.1541 | -51.1658 | 35.257 | 0.061621 | -0.60196 | 0.5633 | -0.11074 | 108.2257 | 1.6193 | -1.4394 | 0.03591 | -0.057849 | 0.038145 | 7.8523e-05 | -0.00074252 | 0.00066905 | -8.5803e-05 | [10 empty] | 4632.437 | 139.7088 | 167.6338 | 2.2466 | 5.1153 | -3.3726 | 0.027243 | 0.015361 | -0.04898 | 0.017761 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 543200.2216 | 19687.4252 | -5180.2492 | 296.4989 | -136.4975 | 20.1568 | 1.8195 | -2.1717 | -0.17046 | -0.2742 | 69630.8002 | -171.5085 | -924.5944 | -7.7631 | 13.8915 | 39.1782 | -0.17255 | 0.15131 | -0.063876 | -0.13569 | 109.6077 | -0.27627 | -1.1798 | -0.010757 | 0.018058 | 0.042817 | -0.00022135 | 0.00021261 | -7.528e-05 | -0.00010156 | [10 empty] | 11330.7668 | 360.3357 | -62.5446 | 4.5811 | -0.69551 | 1.4804 | 0.033112 | -0.011695 | 0.0081266 | -0.016606 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 335007.4646 | 13825.2331 | 795.947 | 262.5027 | -24.9725 | -68.9966 | 1.9158 | -2.217 | -0.7064 | 0.32114 | 66423.4896 | 1510.5254 | -1147.5498 | 29.1541 | -51.1658 | 35.257 | 0.061621 | -0.60196 | 0.5633 | -0.11074 | 108.2257 | 1.6193 | -1.4394 | 0.03591 | -0.057849 | 0.038145 | 7.8523e-05 | -0.00074252 | 0.00066905 | -8.5803e-05 | [10 empty] | 4584.8593 | 138.0368 | 161.6871 | 2.1846 | 4.9096 | -3.2454 | 0.025605 | 0.014464 | -0.046972 | 0.017016 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9563-160Y
volumetric flow [m3/h] | 742
weight [kg] | 1280
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 557528.2468 | 21101.4169 | -885.5324 | 333.9448 | -35.1174 | -74.3945 | 2.1152 | -1.8507 | -1.3272 | 0.33004 | 79719.8734 | 912.4879 | -836.0943 | 24.8931 | -13.2725 | 35.0492 | -0.060506 | -0.4994 | 0.14547 | -0.023459 | 119.7657 | 0.96335 | -1.0589 | 0.029233 | -0.01245 | 0.039163 | -7.2274e-05 | -0.00058361 | 0.00016806 | 3.2642e-05 | [10 empty] | 8184.9055 | 231.9535 | 142.3744 | 2.0976 | 6.2683 | -3.3958 | 0.0047144 | 0.055511 | -0.070582 | 0.019351 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 538265.2771 | 20167.6081 | -4262.4612 | 295.0167 | -111.2476 | 7.3504 | 1.9293 | -1.7488 | -0.34175 | -0.19767 | 97269.6272 | 1548.5105 | -2576.3836 | 36.8397 | -47.2708 | 70.9995 | -0.0014119 | -0.79578 | 0.49307 | -0.30507 | 138.4077 | 1.7264 | -2.8622 | 0.042926 | -0.0545 | 0.074955 | 4.8398e-06 | -0.00093084 | 0.00060068 | -0.00025725 | [10 empty] | 8795.862 | 260.7758 | 37.2904 | 2.2738 | 3.2713 | -1.0366 | 0.0082616 | 0.038283 | -0.037815 | 0.0029923 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 626021.7055 | 22991.096 | -3439.4949 | 343.0513 | -96.8245 | -29.3896 | 2.1804 | -2.0871 | -0.89687 | -0.025828 | 95602.9055 | 776.3118 | -2016.5848 | -4.0851 | -23.0782 | 66.8517 | -0.11002 | 0.11156 | 0.34561 | -0.27311 | 139.711 | 0.79637 | -2.5849 | -0.0056005 | -0.023195 | 0.080467 | -0.000149 | 0.00015147 | 0.00039249 | -0.00029072 | [10 empty] | 10719.5313 | 310.872 | 71.9844 | 2.8532 | 4.1663 | -1.6711 | 0.0097114 | 0.041222 | -0.046278 | 0.0049877 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 514600.0854 | 19391.1555 | -7013.6876 | 285.8245 | -179.9936 | 71.917 | 1.8323 | -2.0495 | 0.54902 | -0.58955 | 107962.0075 | 1795.642 | -3766.8297 | 21.2546 | -68.6879 | 94.0701 | -0.097192 | -0.53621 | 0.76893 | -0.48854 | 151.7666 | 2.0567 | -4.2068 | 0.025976 | -0.081302 | 0.10062 | -0.00010637 | -0.00065501 | 0.00093389 | -0.00047358 | [10 empty] | 9092.1221 | 278.0779 | -39.4486 | 2.747 | 0.95629 | 0.64008 | 0.017334 | 0.021058 | -0.01152 | -0.0083061 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 630612.8913 | 22820.2081 | -5489.6019 | 330.5807 | -151.0486 | 8.7162 | 2.0298 | -2.1922 | -0.26194 | -0.20327 | 74648.6648 | -168.6287 | -621.7286 | -4.8825 | 11.9938 | 33.0911 | 0.041646 | 0.17272 | -0.016351 | -0.05455 | 114.4673 | -0.25801 | -0.85593 | -0.0074916 | 0.015723 | 0.038244 | 2.1025e-05 | 0.00024046 | -1.4493e-05 | -1.898e-05 | [10 empty] | 12806.4784 | 402.6242 | -33.507 | 4.8161 | 0.17203 | 0.73927 | 0.029422 | -0.0026437 | -0.0012804 | -0.011546 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 517339.6581 | 19316.7382 | -7064.6049 | 280.8677 | -179.3018 | 74.1277 | 1.7825 | -1.9887 | 0.57977 | -0.6039 | 107962.0075 | 1795.642 | -3766.8297 | 21.2546 | -68.6879 | 94.0701 | -0.097192 | -0.53621 | 0.76893 | -0.48854 | 151.7666 | 2.0567 | -4.2068 | 0.025976 | -0.081302 | 0.10062 | -0.00010637 | -0.00065501 | 0.00093389 | -0.00047358 | [10 empty] | 8938.0819 | 272.9118 | -39.8744 | 2.6791 | 0.85576 | 0.65354 | 0.016114 | 0.019695 | -0.010429 | -0.0082743 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9563-210Y
volumetric flow [m3/h] | 742
weight [kg] | 1310
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 837553.4365 | 29231.1985 | -1995.9859 | 397.4159 | -76.0296 | -72.3463 | 1.9476 | -1.8942 | -1.2265 | 0.19223 | 111496.1304 | 4032.3582 | 465.9077 | 64.5078 | -117.8685 | 10.8605 | 0.29388 | -0.84379 | 1.2907 | 0.25401 | 167.1391 | 4.6597 | 0.37862 | 0.078808 | -0.13426 | 0.014577 | 0.00038914 | -0.00099262 | 0.0015152 | 0.00033871 | [10 empty] | 10866.5577 | 253.835 | 277.5946 | 1.0308 | 11.4965 | -7.0168 | -0.0093585 | 0.11587 | -0.1402 | 0.04882 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 535869.4245 | 20998.7777 | -124.299 | 354.1642 | -42.402 | -86.0995 | 2.2676 | -2.2007 | -1.2527 | 0.41673 | 64713.7454 | 1484.8006 | -48.2732 | 30.5551 | -38.5237 | 22.1226 | 0.16387 | -0.60069 | 0.39567 | 0.038248 | 120.5118 | 1.3936 | -0.25115 | 0.035855 | -0.03571 | 0.021727 | 0.00020108 | -0.00070224 | 0.00040971 | 0.00012177 | [10 empty] | 8067.8633 | 254.7548 | 132.5562 | 3.3598 | 4.8209 | -3.0414 | 0.02498 | 0.03054 | -0.054898 | 0.016792 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 845118.429 | 31291.2019 | -2387.7947 | 464.0837 | -112.6859 | -105.4084 | 2.535 | -2.8144 | -1.6755 | 0.51702 | 90401.7341 | 2030.0932 | 138.8182 | 35.0518 | -48.4779 | 31.2619 | 0.16371 | -0.715 | 0.44217 | 0.075222 | 146.5126 | 2.1693 | -0.24915 | 0.043892 | -0.047832 | 0.04225 | 0.00020752 | -0.00088847 | 0.00044821 | 0.00011237 | [10 empty] | 10758.9758 | 306.2154 | 227.1762 | 3.2404 | 8.5358 | -6.106 | 0.016553 | 0.067258 | -0.11223 | 0.041113 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 836001.2888 | 30028.7983 | -2697.3362 | 421.2422 | -105.2123 | -98.2576 | 2.2052 | -2.3574 | -1.7178 | 0.43642 | 106817.1834 | 3166.6275 | -536.9992 | 54.1011 | -137.3707 | 39.5021 | 0.28386 | -1.6154 | 1.73 | 0.19875 | 167.0062 | 3.8054 | -1.1427 | 0.066533 | -0.1688 | 0.053344 | 0.00031298 | -0.0020061 | 0.0021773 | 0.00027388 | [10 empty] | 9374.1744 | 230.8202 | 370.6456 | 2.1686 | 12.5167 | -9.1602 | 0.0059937 | 0.078791 | -0.1591 | 0.061511 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 870805.6326 | 30726.8022 | -2455.3944 | 423.8331 | -92.7555 | -101.0224 | 2.1899 | -2.3027 | -1.8225 | 0.42208 | 109861.5659 | 3263.3698 | -382.6147 | 58.0339 | -141.9014 | 38.0547 | 0.31032 | -1.7248 | 1.776 | 0.25326 | 168.4291 | 3.9578 | -0.81572 | 0.07104 | -0.17607 | 0.048126 | 0.00035016 | -0.0021329 | 0.0022604 | 0.00037908 | [10 empty] | 7979.5022 | 170.8068 | 437.4691 | 0.81785 | 14.4354 | -11.0378 | -0.010824 | 0.09676 | -0.18553 | 0.078753 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 538884.8072 | 20381.8768 | -4687.1817 | 309.5592 | -125.32 | 19.8047 | 2.0726 | -2.0102 | -0.19616 | -0.28719 | 91315.5685 | 1748.7614 | -2192.2804 | 24.9815 | -58.9892 | 63.0367 | -0.036621 | -0.56317 | 0.642 | -0.25401 | 145.0267 | 1.7264 | -2.16 | 0.027763 | -0.060837 | 0.056642 | -3.2578e-05 | -0.00063035 | 0.00070384 | -0.00014337 | [10 empty] | 9136.1539 | 286.8052 | 2.1537 | 3.2596 | 1.8295 | -0.14082 | 0.02622 | 0.018644 | -0.021975 | -0.0036696 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 622874.9485 | 23484.661 | -4144.8203 | 372.9614 | -128.8921 | -8.7327 | 2.2843 | -2.5766 | -0.56643 | -0.1507 | 58979.7638 | 657.9028 | 401.9907 | 10.8286 | -10.3537 | 16.8025 | 0.1759 | -0.1526 | 0.12999 | 0.049509 | 115.4437 | 0.53125 | 0.10611 | 0.012179 | -0.0056411 | 0.019566 | 0.00020776 | -0.00016202 | 0.00011898 | 0.00010776 | [10 empty] | 11109.6198 | 350.9154 | 21.9164 | 4.2795 | 1.965 | -0.4513 | 0.029527 | 0.016158 | -0.02292 | -0.0029819 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 357583.4873 | 15968.9667 | 2470.9792 | 312.775 | -30.1932 | -108.5276 | 2.2265 | -2.5839 | -0.83979 | 0.55165 | 76355.974 | 1736.3984 | -1319.146 | 33.5136 | -58.8168 | 40.5291 | 0.070836 | -0.69198 | 0.64753 | -0.1273 | 133.8855 | 1.8141 | -1.5372 | 0.040554 | -0.065372 | 0.040366 | 8.9133e-05 | -0.00083732 | 0.00075756 | -7.8936e-05 | [10 empty] | 5223.412 | 192.8588 | 193.5159 | 3.291 | 4.3674 | -3.7384 | 0.03437 | 0.0061914 | -0.040233 | 0.01915 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 616459.7052 | 22831.3057 | -5283.9526 | 342.5158 | -163.661 | 10.2741 | 2.0577 | -2.3557 | -0.12044 | -0.22003 | 62417.6887 | 535.2495 | -142.5057 | 19.9455 | -10.8657 | 29.2367 | 0.21 | -0.3558 | 0.13967 | -0.068873 | 119.731 | 0.4467 | -0.4838 | 0.022309 | -0.0078026 | 0.033007 | 0.00022846 | -0.00039324 | 0.00013778 | -2.8967e-05 | [10 empty] | 12730.1226 | 419.8273 | -47.005 | 5.2021 | -0.99505 | 1.1488 | 0.034874 | -0.0062398 | 0.011329 | -0.014289 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 360739.2857 | 15730.3066 | 2360.5928 | 304.6041 | -22.7381 | -104.4811 | 2.164 | -2.4616 | -0.8754 | 0.5227 | 76401.8652 | 1742.1489 | -1323.6495 | 33.7232 | -59.1448 | 40.6555 | 0.073331 | -0.69739 | 0.65161 | -0.12834 | 133.9144 | 1.8177 | -1.54 | 0.040686 | -0.065578 | 0.040445 | 9.0702e-05 | -0.00084072 | 0.00076012 | -7.9586e-05 | [10 empty] | 5130.7221 | 185.0654 | 190.5283 | 3.0289 | 4.4497 | -3.7024 | 0.030488 | 0.0097627 | -0.041737 | 0.019189 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9573-180Y
volumetric flow [m3/h] | 845
weight [kg] | 1290
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 557749.3876 | 22189.6676 | 3653.9944 | 427.2059 | 76.482 | -169.6669 | 2.7028 | -2.3614 | -2.9267 | 0.91341 | 20240.6841 | 240.4018 | 3597.7269 | 13.8592 | 19.8974 | -54.159 | 0.4054 | -0.076973 | -0.19317 | 0.57806 | 53.66 | 0.057615 | 3.7522 | 0.01759 | 0.032538 | -0.056037 | 0.00050576 | -9.4275e-05 | -0.00029458 | 0.00067097 | [10 empty] | 8170.27 | 256.6243 | 221.6448 | 4.2099 | 7.9888 | -4.7064 | 0.019123 | 0.038183 | -0.091306 | 0.026576 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 556104.7191 | 22302.5626 | -908.1698 | 377.3214 | -78.5705 | -79.2216 | 2.295 | -2.2477 | -0.932 | 0.45716 | 50917.2016 | 1043.7491 | 875.0505 | 30.6603 | -18.3763 | 2.1152 | 0.24186 | -0.55112 | 0.18133 | 0.1647 | 88.9655 | 0.9977 | 0.72346 | 0.03655 | -0.014271 | 0.0045668 | 0.00032035 | -0.000648 | 0.00017 | 0.00022379 | [10 empty] | 9037.7056 | 310.7522 | 108.8651 | 4.2405 | 3.3323 | -2.6777 | 0.018614 | 0.021358 | -0.037982 | 0.016204 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 630943.5196 | 26131.3785 | 2098.9787 | 441.7353 | -76.4152 | -173.1451 | 2.6144 | -2.7341 | -1.5827 | 1.0626 | 42866.3764 | 353.8185 | 2003.1091 | 4.8389 | 4.0318 | -14.3717 | 0.4938 | 0.3071 | 0.017112 | 0.27911 | 79.9393 | 0.25555 | 1.8524 | 0.0057758 | 0.011437 | -0.007792 | 0.00060434 | 0.00039477 | -2.6064e-05 | 0.0003063 | [10 empty] | 10699.7965 | 392.5975 | 191.5811 | 5.6482 | 3.56 | -4.5128 | 0.029062 | 0.013132 | -0.0442 | 0.027741 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 521509.2942 | 20624.8064 | -3816.7599 | 335.967 | -124.9818 | -2.4994 | 2.1034 | -2.1613 | -0.23888 | -0.069124 | 60016.9166 | 1580.2845 | -222.8214 | 36.1191 | -49.3619 | 22.5917 | 0.31097 | -0.69027 | 0.51437 | -0.0039557 | 101.0167 | 1.6994 | -0.52948 | 0.04395 | -0.054576 | 0.026715 | 0.00038969 | -0.00083853 | 0.00059972 | 3.3387e-05 | [10 empty] | 9376.5093 | 320.5603 | 13.7526 | 4.2588 | 1.1076 | -0.39455 | 0.028071 | 0.0081666 | -0.0124 | -0.00057719 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 619106.9456 | 23528.1219 | -964.2237 | 385.3693 | -62.0427 | -85.225 | 2.3074 | -2.2146 | -1.5108 | 0.36081 | 25657.6211 | -898.8407 | 3008.7017 | -14.4961 | 47.2438 | -37.188 | 0.56908 | 0.59413 | -0.38577 | 0.40395 | 60.0522 | -1.1926 | 3.0556 | -0.017647 | 0.061064 | -0.035752 | 0.0006717 | 0.00073189 | -0.00049044 | 0.00045889 | [10 empty] | 12254.2756 | 403.0548 | 85.3407 | 5.9231 | 2.8026 | -1.4345 | 0.039024 | 0.0035739 | -0.032647 | 0.002004 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 524306.8209 | 20524.1731 | -3851.7862 | 329.5642 | -123.3342 | -0.44363 | 2.0434 | -2.0798 | -0.21184 | -0.08184 | 60016.9166 | 1580.2845 | -222.8214 | 36.1191 | -49.3619 | 22.5917 | 0.31097 | -0.69027 | 0.51437 | -0.0039557 | 101.0167 | 1.6994 | -0.52948 | 0.04395 | -0.054576 | 0.026715 | 0.00038969 | -0.00083853 | 0.00059972 | 3.3387e-05 | [10 empty] | 9217.7499 | 313.582 | 12.3337 | 4.118 | 1.0439 | -0.35995 | 0.026234 | 0.0076628 | -0.011713 | -0.0007269 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9573-240Y
volumetric flow [m3/h] | 845
weight [kg] | 1320
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 1044860.7932 | 37052.5145 | -6035.8391 | 489.8587 | -205.8581 | -35.9727 | 2.1713 | -2.9938 | -0.70225 | 0.1247 | 107976.65 | 2450.2365 | 1364.7765 | 38.6575 | -27.7237 | 2.847 | 0.2587 | -0.38433 | 0.17983 | 0.27033 | 164.235 | 2.661 | 1.4043 | 0.050523 | -0.019141 | 0.0069414 | 0.00034376 | -0.00049495 | 9.7552e-05 | 0.0003504 | [10 empty] | 14222.6668 | 374.6504 | 230.4673 | 2.695 | 9.9871 | -6.6212 | 0.0013667 | 0.095617 | -0.13559 | 0.049008 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 588259.3952 | 23962.6271 | 1597.3942 | 407.3526 | -46.0497 | -134.3772 | 2.6354 | -2.3091 | -1.4378 | 0.73196 | 24954.5149 | 294.7803 | 3122.246 | 1.4151 | 17.2682 | -38.7391 | -0.033169 | -0.027986 | -0.12176 | 0.43949 | 84.528 | 0.061632 | 2.8818 | 0.0038252 | 0.026349 | -0.038536 | -3.402e-05 | -6.111e-05 | -0.00015139 | 0.00053001 | [10 empty] | 8755.2496 | 297.8086 | 184.6504 | 3.9422 | 5.1502 | -4.1543 | 0.0289 | 0.038468 | -0.05756 | 0.024193 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 1027211.6069 | 39593.876 | -5809.6173 | 585.9404 | -220.3391 | -54.0626 | 3.0139 | -3.7899 | -1.1338 | 0.19533 | 87152.1323 | 2034.4747 | 1940.3234 | 33.5018 | -23.0494 | -10.9588 | 0.25525 | -0.38257 | 0.1421 | 0.43283 | 142.0184 | 2.0923 | 1.9702 | 0.043436 | -0.012271 | -0.009004 | 0.00033679 | -0.0004869 | 4.3423e-05 | 0.00055645 | [10 empty] | 13896.1843 | 441.4989 | 162.7133 | 4.9469 | 6.8375 | -4.7006 | 0.02003 | 0.058858 | -0.095458 | 0.031885 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 1015434.9192 | 35902.5436 | -5730.0881 | 494.7202 | -166.7081 | -44.0648 | 2.5993 | -2.6028 | -1.0514 | 0.03831 | 122699.4294 | 3755.155 | -285.0318 | 67.0097 | -157.5544 | 37.3458 | 0.34037 | -1.7672 | 2.1438 | 0.26598 | 188.196 | 4.5937 | -0.99772 | 0.082403 | -0.19814 | 0.055606 | 0.00037706 | -0.0022058 | 0.0027686 | 0.00033192 | [10 empty] | 12795.8151 | 328.3243 | 288.6818 | 3.1477 | 11.0877 | -6.8311 | 0.020501 | 0.090112 | -0.12413 | 0.043401 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 1043673.8227 | 37569.3107 | -3740.8974 | 462.0334 | -231.7108 | -114.6307 | 2.5358 | -1.4687 | 0.35482 | 0.82963 | 140839.0271 | 3466.9868 | -1731.6735 | 99.188 | -117.3063 | 93.7349 | 0.46361 | -2.6343 | 1.3047 | -0.31265 | 210.8009 | 4.2543 | -2.9052 | 0.12534 | -0.14626 | 0.13055 | 0.00054616 | -0.0033613 | 0.0016735 | -0.0004349 | [10 empty] | 11076.0704 | 266.8997 | 375.2373 | 1.9335 | 12.9292 | -9.2779 | 0.010902 | 0.11087 | -0.1482 | 0.065766 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 577172.0879 | 22985.596 | -2837.3066 | 383.9688 | -118.9628 | -30.9744 | 2.3328 | -2.5136 | -0.48415 | 0.088261 | 47809.8448 | 1087.8078 | 1084.7215 | 23.6114 | -24.581 | -0.8318 | 0.20559 | -0.45902 | 0.2857 | 0.17066 | 107.8249 | 0.97201 | 0.91785 | 0.027502 | -0.022531 | -0.0036889 | 0.00024158 | -0.00052669 | 0.000318 | 0.00026825 | [10 empty] | 9776.5906 | 336.8856 | 44.2487 | 4.6783 | 1.8269 | -1.0601 | 0.029476 | 0.010456 | -0.021212 | 0.0036038 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 663231.9448 | 26118.5949 | -1485.7213 | 443.8231 | -113.1713 | -77.3807 | 2.6763 | -2.9842 | -0.96726 | 0.30292 | 25106.4522 | -589.8309 | 3294.3984 | -15.1888 | 47.935 | -40.2794 | 0.025651 | 0.39193 | -0.41826 | 0.44066 | 83.2316 | -0.88014 | 3.1129 | -0.01774 | 0.060013 | -0.040312 | 3.1071e-05 | 0.00047704 | -0.00048654 | 0.00053097 | [10 empty] | 11783.1162 | 407.0117 | 84.2031 | 5.768 | 1.8765 | -1.7249 | 0.038786 | 0.0075207 | -0.020002 | 0.0056198 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 384886.5867 | 18092.4347 | 4092.0014 | 359.7486 | -30.4392 | -143.015 | 2.493 | -2.8297 | -0.99394 | 0.72701 | 41673.2244 | 1051.8147 | 1010.6019 | 12.8499 | -26.2186 | 1.8355 | -0.094085 | -0.30802 | 0.36404 | 0.097104 | 105.002 | 1.0508 | 0.68396 | 0.018692 | -0.030062 | 0.0025755 | -0.00011322 | -0.00041614 | 0.00046249 | 0.00015082 | [10 empty] | 5919.9831 | 250.7107 | 215.5681 | 4.2934 | 3.5734 | -3.9444 | 0.039856 | 0.00077346 | -0.03106 | 0.018953 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 666875.0681 | 25314.5822 | -4343.4889 | 373.2688 | -178.6252 | -18.2466 | 2.3702 | -2.2157 | -0.12504 | -0.059934 | 30287.4041 | -566.5074 | 2451.403 | 1.3968 | 42.21 | -18.6378 | 0.11569 | 0.041102 | -0.37526 | 0.23889 | 91.4482 | -0.75991 | 2.0508 | 0.0026355 | 0.05024 | -0.013489 | 0.00012109 | 4.2119e-05 | -0.00041557 | 0.00027746 | [10 empty] | 13573.7982 | 468.2843 | -5.2864 | 5.4896 | -1.2849 | 0.32913 | 0.041508 | 0.0065845 | 0.016327 | -0.0092857 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 388551.1145 | 17832.8675 | 3957.9993 | 350.8274 | -22.7203 | -138.1471 | 2.4291 | -2.7038 | -1.0235 | 0.69206 | 41673.2244 | 1051.8147 | 1010.6019 | 12.8499 | -26.2186 | 1.8355 | -0.094085 | -0.30802 | 0.36404 | 0.097104 | 105.002 | 1.0508 | 0.68396 | 0.018692 | -0.030062 | 0.0025755 | -0.00011322 | -0.00041614 | 0.00046249 | 0.00015082 | [10 empty] | 5852.7185 | 245.6152 | 208.6258 | 4.1507 | 3.4419 | -3.8091 | 0.03746 | 0.00055056 | -0.029868 | 0.018235 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9583-210Y
volumetric flow [m3/h] | 972
weight [kg] | 1350
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 766413.4491 | 28957.8669 | -3520.2955 | 445.4347 | -119.9876 | -41.8331 | 2.673 | -2.2345 | -0.77551 | 0.10135 | 81941.0796 | 1003.2213 | -95.7553 | 11.7277 | -17.6651 | 34.2626 | -0.050404 | -0.25134 | 0.30675 | -0.025573 | 137.9733 | 0.98902 | -0.4907 | 0.014871 | -0.01566 | 0.043366 | -5.6784e-05 | -0.00030837 | 0.00035454 | 2.5168e-06 | [10 empty] | 12079.664 | 385.3798 | 86.6017 | 4.2588 | 3.8355 | -2.048 | 0.016412 | 0.045566 | -0.038814 | 0.0098926 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 673719.0833 | 25503.9798 | -4134.0589 | 388.1918 | -128.5667 | -4.8832 | 2.4291 | -2.0345 | -0.37051 | -0.17959 | 110801.7143 | 2012.1055 | -2728.9135 | 27.6516 | -70.9397 | 87.6283 | -0.0025445 | -0.65176 | 0.85974 | -0.42453 | 169.0793 | 2.1677 | -3.2294 | 0.033437 | -0.079319 | 0.096597 | 7.0637e-06 | -0.00078163 | 0.0010144 | -0.00040329 | [10 empty] | 11514.0926 | 374.219 | 25.8699 | 4.3388 | 1.9595 | -0.37233 | 0.022 | 0.026115 | -0.016569 | -0.0031588 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 837063.2965 | 30882.0587 | -5809.5017 | 453.4276 | -179.8249 | -1.0689 | 2.6629 | -2.4112 | -0.36184 | -0.25933 | 69459.0313 | -410.8358 | 781.979 | -12.8971 | 32.7349 | 21.6691 | 0.045635 | 0.33867 | -0.16863 | 0.025238 | 124.5758 | -0.59463 | 0.40127 | -0.015642 | 0.041456 | 0.032515 | 3.4953e-05 | 0.00041765 | -0.00019115 | 3.2041e-05 | [10 empty] | 15291.5243 | 492.803 | -4.9596 | 5.5534 | 0.75291 | 0.28976 | 0.027966 | 0.024844 | -0.0020863 | -0.0090665 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 609941.6885 | 23302.9843 | -6077.762 | 372.2382 | -166.8783 | 52.762 | 2.3914 | -2.3967 | 0.25695 | -0.56312 | 125589.7156 | 2906.7977 | -4301.0787 | 47.3932 | -113.7605 | 116.6478 | 0.1016 | -1.0664 | 1.2768 | -0.6413 | 188.1214 | 3.2659 | -5.0158 | 0.056878 | -0.1317 | 0.12862 | 0.00011105 | -0.0012763 | 0.0015175 | -0.0006543 | [10 empty] | 11626.2311 | 387.1185 | -67.9682 | 4.9462 | -0.59041 | 1.8688 | 0.033303 | 0.0033684 | 0.012535 | -0.019301 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 822252.5578 | 30149.6843 | -7137.5905 | 425.2543 | -229.9774 | 22.3887 | 2.4479 | -2.3675 | 0.21994 | -0.35114 | 75616.1147 | -305.7363 | 176.2296 | -24.4637 | 12.2603 | 31.619 | 0.081155 | 0.56615 | 0.11561 | -0.063207 | 131.706 | -0.4278 | -0.25073 | -0.02881 | 0.015754 | 0.042313 | 6.3252e-05 | 0.00067245 | 0.00015345 | -6.1978e-05 | [10 empty] | 17075.8758 | 565.2623 | -73.4113 | 6.7278 | -2.1912 | 1.9001 | 0.041986 | -0.00026156 | 0.029925 | -0.020141 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 613541.2732 | 23216.2443 | -6152.3231 | 365.5133 | -166.3612 | 55.8461 | 2.3239 | -2.3137 | 0.30162 | -0.58172 | 125589.7156 | 2906.7977 | -4301.0787 | 47.3932 | -113.7605 | 116.6478 | 0.1016 | -1.0664 | 1.2768 | -0.6413 | 188.1214 | 3.2659 | -5.0158 | 0.056878 | -0.1317 | 0.12862 | 0.00011105 | -0.0012763 | 0.0015175 | -0.0006543 | [10 empty] | 11413.3601 | 378.755 | -66.9174 | 4.799 | -0.62305 | 1.8338 | 0.031348 | 0.0026336 | 0.012676 | -0.018846 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9583-280Y
volumetric flow [m3/h] | 972
weight [kg] | 1380
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 1135655.4165 | 40653.813 | -7771.9916 | 550.6229 | -299.5903 | 63.846 | 2.1972 | -3.3273 | 0.94101 | -1.0348 | 121638.9992 | 2353.8759 | 1561.3311 | 26.7532 | -26.4954 | 3.987 | -1.0295 | -0.02036 | 0.41889 | 0.29944 | 187.1953 | 2.5368 | 1.547 | 0.028385 | -0.019957 | 0.010258 | -0.0012293 | 0.00011246 | 0.00043134 | 0.00036464 | [10 empty] | 15688.0633 | 421.724 | 202.2175 | 2.7915 | 8.6375 | -4.437 | -0.012592 | 0.10968 | -0.10048 | 0.024779 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 756397.2237 | 28519.0762 | -3812.3107 | 458.8883 | -117.0716 | -31.4447 | 2.9139 | -2.5952 | -0.81761 | 0.020629 | 79891.4496 | 978.219 | -93.2298 | 11.4304 | -17.2284 | 33.4022 | -0.049157 | -0.24497 | 0.29915 | -0.024901 | 150.5883 | 0.85566 | -0.46298 | 0.014104 | -0.014803 | 0.035679 | -5.7005e-05 | -0.00029051 | 0.00035326 | 5.6443e-05 | [10 empty] | 12114.3511 | 389.5989 | 64.308 | 4.8867 | 3.2134 | -1.4904 | 0.034592 | 0.032468 | -0.032758 | 0.0055745 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 1130099.1775 | 41018.2042 | -5863.5959 | 597.6221 | -176.5152 | -43.6443 | 3.3841 | -3.0191 | -1.1635 | -0.07398 | 103159.1419 | 1271.6096 | 745.1969 | 10.2555 | -16.8204 | 41.8643 | -0.050391 | -0.29916 | 0.35868 | -0.01058 | 173.0611 | 1.2302 | 0.084137 | 0.014582 | -0.0092556 | 0.064253 | -6.4583e-05 | -0.00039986 | 0.00036382 | -5.098e-05 | [10 empty] | 15395.6314 | 451.4581 | 175.8184 | 4.7742 | 7.8296 | -4.4819 | 0.027015 | 0.081781 | -0.089609 | 0.027163 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 1121242.8715 | 39691.7223 | -5207.2597 | 555.2257 | -142.0076 | -51.7613 | 2.9548 | -2.6844 | -1.5413 | -0.11397 | 113297.0585 | 1910.4207 | 364.5386 | 9.9421 | -100.6572 | 43.7244 | -0.15016 | -1.0159 | 1.7577 | 0.17696 | 186.5617 | 2.2818 | -0.50935 | 0.013604 | -0.12532 | 0.06947 | -0.00024108 | -0.0013115 | 0.0022413 | 0.00016911 | [10 empty] | 14664.3036 | 382.4885 | 292.392 | 4.0528 | 12.0349 | -6.2303 | 0.030294 | 0.097535 | -0.12917 | 0.033773 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 1151521.059 | 41593.4971 | -2842.3723 | 515.2427 | -219.2255 | -134.1236 | 2.8684 | -1.3199 | 0.14351 | 0.8082 | 132045.8582 | 1475.5353 | -1192.5459 | 41.2945 | -53.295 | 105.8004 | -0.031742 | -1.8864 | 0.8201 | -0.46646 | 208.9461 | 1.7312 | -2.5061 | 0.053722 | -0.0642 | 0.15038 | -8.4116e-05 | -0.0024315 | 0.0010306 | -0.00067012 | [10 empty] | 12301.0994 | 292.8334 | 420.6008 | 2.0811 | 14.7681 | -9.7354 | 0.015828 | 0.13296 | -0.16016 | 0.064987 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 672871.3158 | 25297.4202 | -4246.4969 | 398.2561 | -119.8543 | -1.0585 | 2.6802 | -2.216 | -0.49223 | -0.21126 | 106232.5414 | 1981.4459 | -2467.0508 | 29.5397 | -68.8665 | 81.3925 | 0.034605 | -0.67104 | 0.82635 | -0.38117 | 176.1514 | 1.9863 | -2.6679 | 0.033356 | -0.073681 | 0.078803 | 3.8001e-05 | -0.00075413 | 0.00094646 | -0.00028167 | [10 empty] | 11646.1471 | 372.6815 | 12.7831 | 4.4574 | 1.9438 | -0.042801 | 0.032588 | 0.026224 | -0.016693 | -0.0058372 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 844431.7336 | 30824.9252 | -6757.3823 | 471.0148 | -179.5801 | 23.2025 | 2.9379 | -2.767 | -0.40698 | -0.44391 | 69372.9271 | -329.7072 | 680.0399 | -18.2727 | 28.9294 | 22.5573 | -0.06568 | 0.42414 | -0.13023 | 0.015369 | 141.182 | -0.52714 | 0.17704 | -0.022272 | 0.034934 | 0.029148 | -8.1874e-05 | 0.00052879 | -0.00011736 | 6.2289e-05 | [10 empty] | 15740.3395 | 503.1137 | -45.9205 | 5.8181 | 0.095276 | 1.277 | 0.039634 | 0.021628 | 0.0048625 | -0.016674 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 532517.6968 | 21969.6792 | -420.6053 | 405.3759 | -94.7137 | -71.7601 | 2.8311 | -3.1987 | -0.50734 | 0.30659 | 87213.0649 | 1693.7055 | -1265.1483 | 18.9138 | -56.8045 | 47.8994 | -0.1242 | -0.43075 | 0.70158 | -0.17324 | 163.5606 | 1.8072 | -1.8381 | 0.024836 | -0.066066 | 0.053498 | -0.0001542 | -0.00054241 | 0.00085771 | -0.00015115 | [10 empty] | 9548.6622 | 356.1363 | 87.1934 | 5.2693 | 0.93558 | -1.5492 | 0.048487 | -0.009149 | -0.0028299 | 0.0042937 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 835600.8613 | 30131.914 | -8469.4212 | 438.8801 | -231.636 | 55.1101 | 2.7114 | -2.6431 | 0.19709 | -0.5974 | 76905.2414 | -205.274 | -192.1823 | -1.7686 | 17.3251 | 41.6913 | 0.0035391 | 0.057413 | -0.023864 | -0.15382 | 149.5055 | -0.30941 | -0.72744 | -0.0025181 | 0.019774 | 0.048872 | -2.8279e-05 | 8.7081e-05 | 9.8467e-06 | -0.00012412 | [10 empty] | 17537.5209 | 571.871 | -113.2406 | 6.6242 | -2.6884 | 2.829 | 0.046482 | 0.0026611 | 0.035476 | -0.027167 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 537610.27 | 21708.5544 | -623.5677 | 395.5178 | -87.3018 | -65.3809 | 2.7589 | -3.0601 | -0.52865 | 0.26286 | 87213.0649 | 1693.7055 | -1265.1483 | 18.9138 | -56.8045 | 47.8994 | -0.1242 | -0.43075 | 0.70158 | -0.17324 | 163.5606 | 1.8072 | -1.8381 | 0.024836 | -0.066066 | 0.053498 | -0.0001542 | -0.00054241 | 0.00085771 | -0.00015115 | [10 empty] | 9411.927 | 348.8045 | 82.7427 | 5.1019 | 0.8586 | -1.4621 | 0.045672 | -0.0091956 | -0.0022833 | 0.0038914 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9593-240Y
volumetric flow [m3/h] | 1098
weight [kg] | 1370
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 870877.2123 | 32904.7549 | -4008.1931 | 506.1149 | -136.6044 | -47.3003 | 3.0367 | -2.5399 | -0.87831 | 0.11424 | 92629.0466 | 1134.0762 | -108.2451 | 13.2574 | -19.9692 | 38.7317 | -0.056978 | -0.28412 | 0.34676 | -0.028909 | 152.3402 | 1.1351 | -0.54747 | 0.017026 | -0.018162 | 0.049074 | -6.5266e-05 | -0.00035319 | 0.00041061 | 1.0136e-05 | [10 empty] | 13751.1265 | 439.9666 | 96.1455 | 4.9097 | 4.2477 | -2.2701 | 0.019586 | 0.050145 | -0.042859 | 0.010829 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 765528.8484 | 28980.661 | -4698.5658 | 441.1285 | -146.2057 | -5.5406 | 2.7596 | -2.3123 | -0.42022 | -0.2032 | 125254.1118 | 2274.554 | -3084.8587 | 31.2583 | -80.1928 | 99.058 | -0.0028764 | -0.73677 | 0.97188 | -0.4799 | 187.7638 | 2.4948 | -3.6679 | 0.038298 | -0.091525 | 0.10969 | 7.8658e-06 | -0.00089536 | 0.0011709 | -0.00045293 | [10 empty] | 13109.5715 | 427.1585 | 27.1866 | 4.9877 | 2.128 | -0.36858 | 0.02559 | 0.028368 | -0.017726 | -0.0039811 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 951005.8939 | 35085.9832 | -6598.9941 | 515.2211 | -204.281 | -1.2303 | 3.0254 | -2.7408 | -0.41196 | -0.29374 | 78518.905 | -464.4231 | 883.9763 | -14.5793 | 37.0047 | 24.4955 | 0.051587 | 0.38284 | -0.19063 | 0.02853 | 137.1681 | -0.68466 | 0.459 | -0.017969 | 0.047587 | 0.037042 | 3.8913e-05 | 0.00047939 | -0.0002185 | 4.0882e-05 | [10 empty] | 17394.8256 | 561.6567 | -7.4251 | 6.378 | 0.76658 | 0.37311 | 0.032838 | 0.026759 | -0.0014194 | -0.010597 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 692924.5039 | 26475.7096 | -6895.0247 | 422.9603 | -189.4569 | 59.6746 | 2.7171 | -2.7224 | 0.28937 | -0.63707 | 141970.9828 | 3285.9452 | -4862.089 | 53.575 | -128.5988 | 131.8627 | 0.11485 | -1.2055 | 1.4434 | -0.72495 | 209.5811 | 3.7599 | -5.7186 | 0.065274 | -0.1517 | 0.14661 | 0.00012675 | -0.0014643 | 0.0017475 | -0.00074348 | [10 empty] | 13245.8009 | 442.1538 | -79.8174 | 5.6753 | -0.77866 | 2.1824 | 0.038371 | 0.0025948 | 0.015404 | -0.022332 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 932441.3491 | 34190.4003 | -8107.764 | 482.1343 | -261.2087 | 25.769 | 2.7748 | -2.6841 | 0.25436 | -0.40055 | 85479.0862 | -345.615 | 199.216 | -27.6547 | 13.8595 | 35.7433 | 0.091741 | 0.64 | 0.13069 | -0.071451 | 145.1462 | -0.48737 | -0.27056 | -0.033074 | 0.017825 | 0.047814 | 7.1324e-05 | 0.00077209 | 0.00017994 | -6.3502e-05 | [10 empty] | 19364.8453 | 641.07 | -83.5801 | 7.627 | -2.4953 | 2.162 | 0.047581 | -0.0002652 | 0.03402 | -0.022865 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 697009.273 | 26376.9371 | -6979.3161 | 415.3158 | -188.8587 | 63.1678 | 2.6404 | -2.628 | 0.34 | -0.65813 | 141970.9828 | 3285.9452 | -4862.089 | 53.575 | -128.5988 | 131.8627 | 0.11485 | -1.2055 | 1.4434 | -0.72495 | 209.5811 | 3.7599 | -5.7186 | 0.065274 | -0.1517 | 0.14661 | 0.00012675 | -0.0014643 | 0.0017475 | -0.00074348 | [10 empty] | 13008.4628 | 432.6579 | -78.9126 | 5.501 | -0.81236 | 2.1484 | 0.035963 | 0.0019701 | 0.015504 | -0.021853 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH9593-300Y
volumetric flow [m3/h] | 1098
weight [kg] | 1400
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 1285329.9558 | 43353.9913 | -6148.8714 | 568.6723 | -253.0619 | -32.3728 | 2.7456 | -2.6097 | 0.38024 | -0.15194 | 147002.1801 | 2797.7451 | 1027.2999 | 35.9341 | -33.6132 | 23.3626 | -1.2312 | -0.20965 | 0.47724 | 0.18287 | 215.8338 | 3.193 | 0.95456 | 0.041067 | -0.03068 | 0.034938 | -0.0015122 | -0.00014607 | 0.00051182 | 0.00020936 | [10 empty] | 18167.6546 | 444.9502 | 243.1829 | 2.4227 | 10.5137 | -5.9783 | -0.014338 | 0.13413 | -0.11635 | 0.03805 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 874930.4976 | 32988.8488 | -4445.1133 | 530.6189 | -136.6445 | -35.3466 | 3.3669 | -3.0047 | -0.93208 | 0.019957 | 90312.0734 | 1105.8128 | -105.3902 | 12.9213 | -19.4756 | 37.759 | -0.055569 | -0.27692 | 0.33817 | -0.028149 | 161.1136 | 0.99864 | -0.62351 | 0.01643 | -0.015641 | 0.046116 | -6.6241e-05 | -0.00034139 | 0.00038124 | 1.9291e-05 | [10 empty] | 14190.8438 | 462.2468 | 59.0005 | 5.9402 | 3.1016 | -1.3363 | 0.042539 | 0.0306 | -0.030747 | 0.0035572 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 1286589.1688 | 46597.8065 | -6872.1677 | 677.8322 | -201.369 | -43.9948 | 3.8384 | -3.4041 | -1.3009 | -0.13039 | 113776.6499 | 1400.048 | 812.6842 | 11.3213 | -18.4687 | 46.3989 | -0.055485 | -0.33063 | 0.39398 | -0.014092 | 182.9603 | 1.4181 | 0.23308 | 0.016094 | -0.010849 | 0.070822 | -7.1756e-05 | -0.00044622 | 0.00039357 | -6.8435e-05 | [10 empty] | 18198.3789 | 563.9688 | 144.3634 | 6.4783 | 6.3619 | -3.7268 | 0.033582 | 0.064967 | -0.071922 | 0.020406 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 1238420.8595 | 48787.2041 | 104.0334 | 501.4941 | -463.7178 | -305.0639 | 1.7279 | -0.74067 | 3.3986 | 2.8113 | 156299.9793 | 101.7335 | -3314.0427 | 94.9044 | 67.6124 | 200.9416 | 1.067 | -2.3874 | -1.0472 | -1.587 | 236.0841 | -0.033443 | -5.0938 | 0.12269 | 0.091652 | 0.27129 | 0.0013296 | -0.0030815 | -0.0013775 | -0.0021073 | [10 empty] | 16400.0778 | 461.5255 | 383.1639 | 3.3054 | 11.3286 | -9.1209 | 0.018452 | 0.13457 | -0.10467 | 0.062757 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 1242593.2826 | 51507.3368 | 5903.1992 | 499.535 | -557.6489 | -498.3054 | 1.7549 | -0.25204 | 5.1871 | 4.8975 | 199480.7902 | -934.5254 | -7388.6596 | 107.224 | 138.8573 | 347.3185 | 1.2912 | -2.6412 | -2.1996 | -3.1155 | 289.6938 | -1.3424 | -10.2786 | 0.13849 | 0.18275 | 0.45916 | 0.0016215 | -0.0034124 | -0.0028577 | -0.0040732 | [10 empty] | 14961.9513 | 376.7435 | 421.997 | 1.4933 | 13.669 | -10.2308 | 0.012219 | 0.17502 | -0.12824 | 0.074152 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 768528.2525 | 28898.1556 | -4853.671 | 455.0035 | -137.2346 | -1.1638 | 3.0596 | -2.5334 | -0.55958 | -0.23976 | 120088.9598 | 2239.8954 | -2788.84 | 33.3926 | -77.8491 | 92.0089 | 0.039119 | -0.75857 | 0.93413 | -0.43089 | 191.6305 | 2.3274 | -3.2597 | 0.03914 | -0.085066 | 0.097379 | 4.6145e-05 | -0.00088646 | 0.001086 | -0.00037573 | [10 empty] | 13350.0516 | 429.341 | 10.5626 | 5.1921 | 2.0307 | 0.049548 | 0.038185 | 0.027603 | -0.016934 | -0.0073558 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 964132.4513 | 35197.6873 | -7706.411 | 538.0111 | -204.9737 | 26.3009 | 3.3547 | -3.1631 | -0.46689 | -0.5039 | 78421.5697 | -372.7124 | 768.7408 | -20.6561 | 32.7028 | 25.4996 | -0.074247 | 0.47946 | -0.14721 | 0.017373 | 149.5467 | -0.62454 | 0.17052 | -0.025457 | 0.042533 | 0.037535 | -9.4607e-05 | 0.00060186 | -0.00016822 | 3.1441e-05 | [10 empty] | 18025.6523 | 578.3157 | -56.6509 | 6.7475 | -0.080316 | 1.5616 | 0.04614 | 0.022333 | 0.007652 | -0.019754 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 948828.5875 | 34211.7793 | -9653.8111 | 497.9406 | -263.9284 | 63.5758 | 3.076 | -2.9973 | 0.23533 | -0.68503 | 86936.3599 | -232.0488 | -217.2496 | -1.9993 | 19.5849 | 47.1293 | 0.0040007 | 0.064902 | -0.026977 | -0.17388 | 159.2702 | -0.38039 | -0.88944 | -0.0026897 | 0.024774 | 0.060352 | -2.5638e-05 | 9.38e-05 | -1.4265e-05 | -0.00018076 | [10 empty] | 19918.0167 | 649.5226 | -129.6773 | 7.5138 | -3.0816 | 3.2373 | 0.052701 | 0.0031193 | 0.040559 | -0.03099 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)

## CSH95103-280Y
volumetric flow [m3/h] | 1225
weight [kg] | 1460
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 940203.2575 | 35975.183 | -4224.152 | 549.4977 | -155.6782 | -53.2245 | 3.3258 | -2.5986 | -0.8313 | 0.096009 | 43175.8172 | -361.6622 | 4255.6571 | -7.8271 | 48.6709 | -49.6311 | 0.13839 | 0.39172 | -0.33555 | 0.58373 | 106.7669 | -0.69251 | 4.1498 | -0.0083872 | 0.066042 | -0.04577 | 0.00016621 | 0.00046988 | -0.000434 | 0.00066384 | [10 empty] | 14309.122 | 442.1503 | 150.3532 | 4.074 | 6.522 | -3.5986 | 0.0097785 | 0.087899 | -0.067366 | 0.019337 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 808583.6571 | 30378.3904 | -3535.345 | 466.7208 | -103.1191 | -45.3166 | 3.0275 | -2.2436 | -1.1101 | 0.087524 | 94305.3835 | -290.8775 | -243.896 | -51.3872 | 31.3055 | 37.574 | -0.40812 | 1.268 | -0.17055 | -0.024106 | 161.4832 | -0.59091 | -0.43614 | -0.060294 | 0.043873 | 0.037178 | -0.000506 | 0.0015104 | -0.00023193 | 9.1053e-05 | [10 empty] | 13231.097 | 401.0774 | 107.8822 | 3.8799 | 5.5473 | -2.3992 | 0.011059 | 0.064752 | -0.056667 | 0.011292 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 1072384.4153 | 39262.3622 | -10081.5322 | 580.7704 | -257.6563 | 54.4752 | 3.3353 | -3.3322 | -0.22128 | -0.63284 | 36225.2636 | -3783.3224 | 4696.3273 | -110.5452 | 187.9241 | -59.3531 | -0.53809 | 2.7821 | -1.7753 | 0.65321 | 97.1403 | -4.7134 | 4.8132 | -0.13635 | 0.23213 | -0.061255 | -0.00072972 | 0.0034443 | -0.0021721 | 0.00077937 | [10 empty] | 19124.8614 | 590.8339 | -16.2258 | 5.9746 | 2.3956 | 0.14247 | 0.016414 | 0.052391 | -0.023739 | -0.0064025 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 742238.5899 | 28096.5926 | -6934.1784 | 450.3522 | -170.6389 | 50.8755 | 2.937 | -2.7808 | -0.11176 | -0.57623 | 121004.2308 | 1726.6164 | -2850.2554 | 16.123 | -47.4615 | 89.5264 | -0.29675 | -0.15514 | 0.50937 | -0.41279 | 192.6969 | 1.7535 | -3.2735 | 0.017722 | -0.049588 | 0.092876 | -0.00036021 | -0.0001534 | 0.00057971 | -0.00034557 | [10 empty] | 13604.815 | 427.1098 | -32.0166 | 5.0538 | 1.8445 | 1.0395 | 0.032075 | 0.027661 | -0.01432 | -0.014091 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 1090794.4233 | 38887.5426 | -14152.269 | 543.7835 | -343.5606 | 135.4272 | 3.0047 | -3.2802 | 0.74761 | -1.107 | 44570.7917 | -3586.005 | 3675.5561 | -119.5392 | 162.3164 | -35.6107 | -0.4009 | 2.9294 | -1.4613 | 0.42346 | 108.7437 | -4.3265 | 3.5692 | -0.14392 | 0.19582 | -0.033249 | -0.00057851 | 0.0035481 | -0.0017494 | 0.00050508 | [10 empty] | 22845.7381 | 727.9556 | -210.8314 | 8.4704 | -3.5179 | 4.6229 | 0.046612 | -0.0026339 | 0.040427 | -0.038038 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 746350.5885 | 27978.7774 | -7005.5757 | 441.9697 | -169.5677 | 54.2898 | 2.8537 | -2.6769 | -0.060676 | -0.59704 | 121004.2308 | 1726.6164 | -2850.2554 | 16.123 | -47.4615 | 89.5264 | -0.29675 | -0.15514 | 0.50937 | -0.41279 | 192.6969 | 1.7535 | -3.2735 | 0.017722 | -0.049588 | 0.092876 | -0.00036021 | -0.0001534 | 0.00057971 | -0.00034557 | [10 empty] | 13362.1416 | 418.1895 | -32.2129 | 4.8978 | 1.7327 | 1.035 | 0.029783 | 0.026219 | -0.013306 | -0.013845 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)

## CSH95103-320Y
volumetric flow [m3/h] | 1225
weight [kg] | 1500
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B320SH | 10 | 1509171.5395 | 51967.8854 | -10240.1787 | 669.4996 | -307.3522 | -27.2996 | 3.0549 | -3.7409 | -0.59321 | 0.052551 | 196520.1607 | 6016.8517 | -552.0555 | 124.7914 | -136.4715 | 43.1819 | 1.0897 | -1.8963 | 1.033 | 0.26683 | 281.7994 | 6.8893 | -0.79352 | 0.1603 | -0.14521 | 0.050322 | 0.0014028 | -0.0024159 | 0.0010653 | 0.00042425 | [10 empty] | 20649.9777 | 529.029 | 305.4687 | 3.4074 | 13.5939 | -9.4078 | -0.0014935 | 0.14348 | -0.18378 | 0.072443 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R134a | BSE170 | 10 | 940876.9224 | 35990.6768 | -4401.0178 | 576.9815 | -152.9437 | -47.7774 | 3.7503 | -3.123 | -0.91872 | 0.054445 | 39183.3615 | 22.3138 | 4465.8805 | 16.756 | 37.7664 | -52.9512 | 0.252 | -0.10033 | -0.27207 | 0.61108 | 122.4573 | -0.28175 | 4.0948 | 0.021232 | 0.050028 | -0.051002 | 0.00032899 | -0.0001189 | -0.00030387 | 0.00073177 | [10 empty] | 14610.037 | 467.2013 | 124.2029 | 5.4501 | 5.2072 | -2.9469 | 0.040818 | 0.060634 | -0.053781 | 0.014402 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R407C | BSE170 | 10 | 1410781.631 | 51477.993 | -6231.7491 | 745.7306 | -205.7239 | -90.4627 | 4.355 | -3.2502 | -1.3836 | 0.22192 | 98170.777 | 2954.2722 | 5800.1925 | 18.9609 | -49.8341 | -104.8303 | -0.11829 | 0.17733 | 0.84973 | 1.5258 | 168.8841 | 3.1968 | 6.5305 | 0.024636 | -0.046692 | -0.12299 | -9.2324e-05 | 0.00026796 | 0.00098963 | 0.0019322 | [10 empty] | 19481.4171 | 591.0331 | 222.0908 | 6.2092 | 8.9919 | -5.9308 | 0.032863 | 0.10532 | -0.097756 | 0.038421 | (-25, 20) | (5, 20) | (12, 22) | (12, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 1448616.2476 | 52260.0213 | -7246.3738 | 650.0496 | -343.4214 | -116.6794 | 3.6332 | -1.9321 | 0.7798 | 0.85243 | 223606.8149 | 5077.0104 | -3664.2155 | 122.9596 | -198.4532 | 146.1451 | 0.1778 | -3.4969 | 2.321 | -0.50551 | 324.357 | 6.2842 | -5.39 | 0.15428 | -0.24985 | 0.19607 | 0.0002084 | -0.0044097 | 0.0029887 | -0.0006569 | [10 empty] | 17436.561 | 390.8804 | 474.0785 | 1.4745 | 18.5857 | -11.3567 | 0.0011223 | 0.1938 | -0.1934 | 0.077354 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R407F | BSE170 | 10 | 1449398.7226 | 54699.0599 | -752.7739 | 637.8543 | -422.6777 | -324.281 | 4.4226 | -0.30235 | 2.6787 | 2.9977 | 298677.8472 | 6168.0188 | -9690.2228 | 191.117 | -211.1858 | 332.169 | 0.18163 | -5.5754 | 1.769 | -2.2677 | 419.5508 | 7.6593 | -13.1831 | 0.24207 | -0.26332 | 0.43859 | 0.00019635 | -0.0071126 | 0.0022254 | -0.0029588 | [10 empty] | 16446.1829 | 332.5995 | 475.8488 | 0.47409 | 20.0482 | -11.6107 | 0.012768 | 0.23525 | -0.20915 | 0.08207 | (-25, 20) | (-8, 20) | (0, 30) | (0, 60) | (-15, 60) | (-25, 50)
R450A | BSE170 | 10 | 811157.4076 | 30428.2947 | -3830.2904 | 486.9066 | -102.7726 | -37.1904 | 3.339 | -2.6227 | -1.1574 | 0.024004 | 52575.5939 | -694.7797 | 2764.6907 | -24.9179 | 58.5035 | -28.7712 | -0.37212 | 0.72991 | -0.54369 | 0.43741 | 137.4836 | -0.79592 | 2.5672 | -0.025959 | 0.060623 | -0.035287 | -0.00043319 | 0.0008067 | -0.00050373 | 0.00060257 | [10 empty] | 13768.4491 | 425.187 | 63.6191 | 4.93 | 4.3502 | -1.3083 | 0.036013 | 0.046581 | -0.044506 | 0.0029002 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 1079788.8998 | 39510.8977 | -10789.4114 | 608.7851 | -264.7167 | 73.1719 | 3.6633 | -3.8663 | -0.20204 | -0.77991 | 56759.1889 | -1730.5403 | 3044.8796 | -50.5867 | 111.705 | -18.238 | -0.67413 | 1.4686 | -1.0891 | 0.34892 | 141.3702 | -2.2677 | 2.5749 | -0.061896 | 0.13757 | -0.014018 | -0.00086605 | 0.0018197 | -0.0012951 | 0.00045308 | [10 empty] | 19941.6618 | 632.1912 | -82.603 | 7.3258 | 0.32104 | 1.7771 | 0.045838 | 0.027941 | -0.0014778 | -0.019017 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 1094462.6357 | 38759.3052 | -14535.6157 | 557.2074 | -336.1652 | 145.9469 | 3.3299 | -3.5029 | 0.63088 | -1.1921 | 47886.0294 | -2763.271 | 3176.0058 | -56.9085 | 149.2946 | -19.6218 | -0.6372 | 1.5688 | -1.5034 | 0.29694 | 134.4224 | -3.2887 | 2.6263 | -0.069253 | 0.17501 | -0.014052 | -0.00082657 | 0.0019279 | -0.0017331 | 0.00037263 | [10 empty] | 23037.3748 | 731.3054 | -224.536 | 8.2322 | -3.806 | 4.9401 | 0.052934 | 0.0051612 | 0.044291 | -0.040549 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)

## CSH95113-320Y
volumetric flow [m3/h] | 1351
weight [kg] | 1500
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R134a | BSE170 | 10 | 1031154.2743 | 38602.6882 | -4798.8755 | 606.537 | -123.5148 | -59.6589 | 3.6607 | -3.0264 | -1.5879 | 0.20132 | 58332.6766 | -2215.811 | 3698.1996 | -81.6317 | 139.7407 | -35.2508 | -0.56344 | 2.0935 | -1.3638 | 0.51731 | 137.0472 | -2.9436 | 3.6369 | -0.098064 | 0.17404 | -0.039773 | -0.00072101 | 0.0025498 | -0.0016418 | 0.00070038 | [10 empty] | 15617.3123 | 458.2574 | 170.4664 | 4.1995 | 8.7032 | -4.271 | 0.0016971 | 0.099244 | -0.095476 | 0.026181 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R450A | BSE170 | 10 | 884403.9609 | 33223.3782 | -3836.57 | 510.5112 | -111.7093 | -50.4165 | 3.3137 | -2.4495 | -1.2273 | 0.10072 | 112755.4286 | -44.5087 | -1079.239 | -50.588 | 25.1543 | 61.2388 | -0.47369 | 1.2707 | -0.11321 | -0.18092 | 194.2704 | -0.37338 | -1.1679 | -0.057972 | 0.036865 | 0.053794 | -0.00056316 | 0.0014856 | -0.00015236 | 4.231e-06 | [10 empty] | 14488.3832 | 439.2868 | 117.1963 | 4.2552 | 6.0551 | -2.6028 | 0.012126 | 0.07065 | -0.061801 | 0.012119 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R513A | BSE170 | 10 | 1173384.9448 | 42962.1423 | -11013.7583 | 635.6782 | -281.2439 | 59.0098 | 3.6514 | -3.6468 | -0.25125 | -0.68897 | 86460.383 | -1298.0307 | 1579.9352 | -54.4744 | 73.8904 | 18.5424 | -0.14046 | 1.3868 | -0.50803 | 0.10197 | 170.2953 | -1.6917 | 1.0499 | -0.065256 | 0.089859 | 0.02695 | -0.00023133 | 0.0016815 | -0.00056673 | 0.00018197 | [10 empty] | 21423.6902 | 679.5273 | -58.942 | 7.5855 | 0.96885 | 1.1913 | 0.031816 | 0.034354 | -0.0073229 | -0.01509 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R515B | BSE170 | 10 | 811836.8989 | 30723.6678 | -7559.7296 | 492.5074 | -185.5257 | 54.9674 | 3.2136 | -3.0361 | -0.13534 | -0.62642 | 130943.9665 | 1739.6803 | -3071.7895 | 17.1445 | -46.343 | 97.4088 | -0.32283 | -0.16836 | 0.50699 | -0.45042 | 215.8676 | 1.688 | -3.2533 | 0.017872 | -0.047469 | 0.091315 | -0.00038773 | -0.0001527 | 0.0005806 | -0.00030604 | [10 empty] | 14862.8662 | 466.0645 | -33.2959 | 5.5118 | 2.0799 | 1.0988 | 0.035113 | 0.030628 | -0.016289 | -0.015193 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)
R1234yf | BSE170 | 10 | 1193717.9102 | 42561.9963 | -15477.0131 | 595.4336 | -375.5704 | 147.764 | 3.2898 | -3.5937 | 0.81201 | -1.2086 | 73121.2124 | -2797.1164 | 2730.2435 | -86.7168 | 141.5868 | -22.3082 | -0.22673 | 2.0868 | -1.3818 | 0.44777 | 149.5033 | -3.5603 | 2.8882 | -0.10524 | 0.17653 | -0.032949 | -0.00035305 | 0.002545 | -0.0017009 | 0.00066847 | [10 empty] | 24988.0983 | 795.6401 | -229.4069 | 9.2345 | -3.7846 | 5.0251 | 0.050275 | -0.0021165 | 0.043561 | -0.04143 | (-20, 20) | (5, 20) | (13, 24) | (25, 35) | (25, 70) | (-8, 70) | (-20, 63)
R1234ze | BSE170 | 10 | 816339.8939 | 30594.7678 | -7638.2507 | 483.3337 | -184.3585 | 58.7179 | 3.1224 | -2.9224 | -0.079311 | -0.64936 | 130943.9665 | 1739.6803 | -3071.7895 | 17.1445 | -46.343 | 97.4088 | -0.32283 | -0.16836 | 0.50699 | -0.45042 | 215.8676 | 1.688 | -3.2533 | 0.017872 | -0.047469 | 0.091315 | -0.00038773 | -0.0001527 | 0.0005806 | -0.00030604 | [10 empty] | 14598.3724 | 456.3606 | -33.5887 | 5.3419 | 1.9548 | 1.0957 | 0.032607 | 0.029032 | -0.01515 | -0.014936 | (-19, 20) | (5, 20) | (40, 50) | (40, 93) | (16, 93) | (-19, 63)