## HSN5343-20
volumetric flow [m3/h] | 101
weight [kg] | 166
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 118169.6427 | 3881.7163 | -818.1807 | 44.6736 | -22.4428 | 0.5144 | 0.1823 | -0.18667 | -0.021688 | -0.029203 | 28180.4928 | 879.7002 | -386.8333 | 11.8618 | -14.4312 | 9.9493 | 0.050334 | -0.12253 | 0.068332 | -0.040839 | 37.4744 | 0.99113 | -0.3891 | 0.014989 | -0.013884 | 0.010179 | 7.0426e-05 | -0.00013845 | 6.0126e-05 | -2.7108e-05 | [10 empty] | 1966.1551 | 62.1532 | -4.1586 | 0.70184 | -0.079682 | 0.034689 | 0.0029735 | -0.00080233 | -0.00040805 | -0.0010234 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10,55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 130932.4091 | 4330.6615 | -1032.0337 | 50.3566 | -28.8732 | -1.4564 | 0.20747 | -0.22762 | -0.026893 | -0.016736 | 22868.4876 | 571.9066 | -25.9397 | 8.3824 | -9.0704 | 3.1864 | 0.043236 | -0.095079 | 0.075569 | 0.031506 | 32.2139 | 0.67024 | -0.040017 | 0.01046 | -0.0095633 | 0.0044056 | 5.402e-05 | -0.00011441 | 8.5613e-05 | 4.0959e-05 | [10 empty] | 2637.3005 | 81.5983 | -4.3036 | 0.90688 | -0.066619 | 0.093082 | 0.0039029 | -3.714e-05 | 0.00098878 | -0.001578 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 135012.9656 | 4437.3276 | -1069.7417 | 51.4133 | -29.8983 | -2.0915 | 0.21145 | -0.23505 | -0.030467 | -0.01114 | 23395.6496 | 561.0476 | -35.5441 | 7.9844 | -8.7161 | 3.8371 | 0.040857 | -0.088319 | 0.076133 | 0.026624 | 32.8607 | 0.6635 | -0.04951 | 0.010097 | -0.0091205 | 0.0052849 | 5.1234e-05 | -0.00010967 | 8.207e-05 | 3.2464e-05 | [10 empty] | 2783.3768 | 85.5097 | -3.6377 | 0.94746 | -0.058163 | 0.072666 | 0.0040869 | 3.4156e-05 | 0.0009612 | -0.0014313 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 103813.0189 | 3664.0556 | -329.1352 | 45.912 | -13.8483 | -5.5496 | 0.2092 | -0.12494 | -0.05557 | -0.011813 | 25858.7604 | 913.9847 | -234.408 | 15.0182 | -17.6 | 4.3173 | 0.090009 | -0.18741 | 0.080398 | 0.032839 | 35.5453 | 1.0564 | -0.25964 | 0.018647 | -0.019117 | 0.004169 | 0.00011002 | -0.00023356 | 8.0382e-05 | 5.9965e-05 | [10 empty] | 1721.8195 | 57.4802 | 4.1055 | 0.69683 | 0.1127 | 0.020224 | 0.0033539 | 0.0013838 | 0.00021461 | -0.0014555 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 108386.4663 | 3772.4981 | -312.9607 | 46.4954 | -13.172 | -5.1513 | 0.20865 | -0.116 | -0.051576 | -0.019472 | 27175.1198 | 963.5467 | -239.5809 | 15.973 | -18.565 | 4.4558 | 0.096333 | -0.19859 | 0.083133 | 0.037526 | 37.3382 | 1.1353 | -0.2795 | 0.020209 | -0.020294 | 0.0049693 | 0.0001202 | -0.00025276 | 7.6924e-05 | 5.8168e-05 | [10 empty] | 1645.2473 | 54.7227 | 3.9272 | 0.65979 | 0.10854 | 0.020035 | 0.0031551 | 0.0013265 | 0.00019381 | -0.0014108 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 105469.7889 | 3659.7041 | -381.5022 | 45.1286 | -14.2468 | -3.7885 | 0.20246 | -0.12596 | -0.050116 | -0.028137 | 25673.2199 | 882.1874 | -190.2278 | 14.3792 | -15.8291 | 3.6498 | 0.085716 | -0.17074 | 0.064943 | 0.03306 | 35.2939 | 1.0235 | -0.20453 | 0.018013 | -0.01691 | 0.00347 | 0.00010651 | -0.00021268 | 6.042e-05 | 5.8157e-05 | [10 empty] | 1709.3881 | 56.0552 | 2.5191 | 0.66717 | 0.085417 | 0.058885 | 0.0031552 | 0.0011808 | 0.00040077 | -0.0016982 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 105305.6846 | 3653.4239 | -389.6749 | 45.0471 | -14.5007 | -3.8435 | 0.20204 | -0.12777 | -0.0496 | -0.026618 | 25673.2199 | 882.1874 | -190.2278 | 14.3792 | -15.8291 | 3.6498 | 0.085716 | -0.17074 | 0.064943 | 0.03306 | 35.2939 | 1.0235 | -0.20453 | 0.018013 | -0.01691 | 0.00347 | 0.00010651 | -0.00021268 | 6.042e-05 | 5.8157e-05 | [10 empty] | 1732.6609 | 56.753 | 2.545 | 0.67494 | 0.086101 | 0.059494 | 0.0031909 | 0.0011929 | 0.00041017 | -0.0017123 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 95386.6241 | 3308.8367 | -500.8261 | 40.8761 | -15.3493 | 0.40988 | 0.18371 | -0.1289 | -0.027039 | -0.052262 | 21319.5224 | 726.0815 | -56.1337 | 11.3671 | -12.1744 | 0.84684 | 0.068109 | -0.12599 | 0.054051 | 0.043752 | 29.9586 | 0.79654 | -0.050213 | 0.013723 | -0.011998 | 0.00030525 | 8.1984e-05 | -0.00014717 | 5.206e-05 | 6.7797e-05 | [10 empty] | 1620.9064 | 52.6015 | -1.0266 | 0.61879 | 0.025431 | 0.14092 | 0.002879 | 0.00072612 | 0.00073404 | -0.0021652 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK5343-30
volumetric flow [m3/h] | 101
weight [kg] | 170
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 117770.0948 | 3976.2999 | -751.8906 | 52.9779 | -19.0488 | 3.261 | 0.2668 | -0.2747 | -0.057558 | -0.10294 | 3156.5764 | -185.2711 | 642.1085 | -0.94742 | 9.6841 | -7.3357 | 0.0078161 | 0.021585 | -0.12759 | 0.090107 | 7.2783 | -0.2299 | 0.66082 | -0.0011626 | 0.012042 | -0.0057653 | 9.0887e-06 | 2.6304e-05 | -0.00015889 | 8.647e-05 | [10 empty] | 1990.0891 | 62.3622 | -7.3771 | 0.77705 | -0.021046 | 0.242 | 0.0044336 | -0.00046469 | 0.00020393 | -0.0039274 | (-20, 20) | (-7, 20) | (13, 31) | (13, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 79298.2491 | 3143.3652 | -545.9932 | 47.9312 | -21.3885 | -1.8981 | 0.27853 | -0.30151 | -0.017481 | 0.0069521 | 11533.377 | 122.5369 | -30.4698 | -0.52793 | 0.97281 | 2.1155 | -0.0059976 | 0.062001 | -0.035905 | 0.030175 | 17.418 | 0.093405 | -0.10088 | -0.00068856 | 0.0032359 | 0.0033799 | -6.0344e-06 | 7.7719e-05 | -6.1703e-05 | 3.5646e-05 | [10 empty] | 1326.2633 | 48.0729 | -0.43575 | 0.65005 | -0.030536 | -0.034211 | 0.0043341 | -0.00040324 | -0.00029041 | -5.1744e-05 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 140137.3338 | 5000.4533 | -1310.5768 | 68.8605 | -40.8488 | 1.8471 | 0.36438 | -0.48622 | -0.032548 | -0.050841 | 15438.842 | 240.9899 | 170.7643 | 3.6057 | -4.5944 | 0.69903 | 0.026856 | -0.05763 | 0.050177 | 0.060124 | 21.0845 | 0.29328 | 0.17513 | 0.004673 | -0.0051932 | 0.0021275 | 3.327e-05 | -7.5816e-05 | 5.4705e-05 | 6.2854e-05 | [10 empty] | 2791.2101 | 91.7045 | -8.4398 | 1.1601 | -0.22517 | 0.14359 | 0.0069414 | -0.001987 | 0.0013848 | -0.0022358 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 144781.4559 | 5131.0119 | -1377.6411 | 70.3831 | -42.6768 | 1.751 | 0.36944 | -0.50435 | -0.031434 | -0.04966 | 15960.3058 | 246.928 | 169.9361 | 3.5631 | -4.8053 | 0.86054 | 0.02711 | -0.055898 | 0.053488 | 0.061168 | 21.6807 | 0.30436 | 0.17953 | 0.0046364 | -0.0056433 | 0.0021735 | 3.3391e-05 | -7.4026e-05 | 6.1198e-05 | 6.5537e-05 | [10 empty] | 2951.2731 | 96.3562 | -8.295 | 1.2178 | -0.23802 | 0.12995 | 0.0072654 | -0.0021705 | 0.0015074 | -0.002156 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 115169.5743 | 4451.9218 | -336.5734 | 65.466 | -26.2812 | -16.6695 | 0.35823 | -0.43637 | -0.12727 | 0.093316 | 9069.5939 | 166.2097 | 451.1034 | 2.6452 | 0.47847 | -5.2119 | -0.056965 | -0.049362 | -0.012695 | 0.079261 | 13.7051 | 0.18459 | 0.48713 | 0.0035356 | 0.0018081 | -0.004531 | -7.1695e-05 | -6.6977e-05 | -3.059e-05 | 8.3005e-05 | [10 empty] | 1746.4765 | 63.1912 | 7.689 | 0.88355 | 0.045135 | -0.27104 | 0.005662 | -0.0015283 | -0.0024558 | 0.00088206 | (-20, 10) | (-7, 20) | (13, 31) | (13, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 112234.207 | 4320.9849 | -409.1576 | 64.2914 | -22.3502 | -8.9196 | 0.35674 | -0.44063 | -0.18067 | 0.0018794 | 12658.8809 | 192.4895 | 255.4318 | 3.1236 | 1.0027 | -2.3033 | 0.040544 | -0.033082 | -0.068985 | 0.073896 | 17.8295 | 0.21776 | 0.2689 | 0.0041736 | 0.0024483 | -0.0015107 | 5.0065e-05 | -4.7282e-05 | -0.00010082 | 8.093e-05 | [10 empty] | 1843.2831 | 66.0112 | 4.3148 | 0.93886 | 0.085025 | -0.059296 | 0.0059281 | -0.0021967 | -0.0030917 | -0.0013086 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 117111.7179 | 4435.4783 | -396.7138 | 64.6128 | -21.6105 | -8.6107 | 0.35097 | -0.43304 | -0.18439 | -0.006395 | 13104.8323 | 189.7462 | 281.2988 | 3.13 | 1.4477 | -2.5386 | 0.041893 | -0.03096 | -0.077626 | 0.080675 | 18.3794 | 0.22129 | 0.29679 | 0.0041928 | 0.0027372 | -0.001543 | 5.1423e-05 | -4.5242e-05 | -0.00010925 | 8.5993e-05 | [10 empty] | 1761.5538 | 62.8177 | 4.0853 | 0.88563 | 0.080039 | -0.0556 | 0.0055011 | -0.0020825 | -0.0029252 | -0.0012641 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 113054.5411 | 4271.4444 | -401.3516 | 62.8299 | -20.3177 | -8.169 | 0.35357 | -0.41342 | -0.19207 | -0.0077506 | 12877.1841 | 190.3289 | 266.6256 | 3.0196 | 1.2197 | -2.4446 | 0.038224 | -0.029212 | -0.067718 | 0.072123 | 18.0504 | 0.21711 | 0.28585 | 0.0040464 | 0.0026488 | -0.0017321 | 4.7111e-05 | -4.2581e-05 | -9.8691e-05 | 7.8847e-05 | [10 empty] | 1810.0301 | 63.5784 | 4.0299 | 0.89036 | 0.097672 | -0.04415 | 0.0057401 | -0.0017364 | -0.0029709 | -0.0013292 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 112854.4248 | 4263.7782 | -407.7908 | 62.6614 | -20.6602 | -8.2887 | 0.3515 | -0.41486 | -0.18959 | -0.0053314 | 12877.1841 | 190.3289 | 266.6256 | 3.0196 | 1.2197 | -2.4446 | 0.038224 | -0.029212 | -0.067718 | 0.072123 | 18.0504 | 0.21711 | 0.28585 | 0.0040464 | 0.0026488 | -0.0017321 | 4.7111e-05 | -4.2581e-05 | -9.8691e-05 | 7.8847e-05 | [10 empty] | 1833.9029 | 64.3147 | 4.1219 | 0.89889 | 0.099764 | -0.045816 | 0.0057737 | -0.0017512 | -0.0030195 | -0.0013352 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 99139.8169 | 3725.3883 | -333.9667 | 54.8696 | -14.429 | -6.5513 | 0.31656 | -0.33208 | -0.19896 | -0.013146 | 11419.3483 | 159.5626 | 255.9483 | 2.2998 | 1.8314 | -2.4357 | 0.038082 | -0.016263 | -0.059905 | 0.060114 | 16.2492 | 0.16656 | 0.28367 | 0.0031521 | 0.0037976 | -0.0023144 | 4.6616e-05 | -2.6144e-05 | -9.1404e-05 | 7.0924e-05 | [10 empty] | 1647.4704 | 56.4972 | 4.4406 | 0.77105 | 0.17061 | -0.025578 | 0.0049984 | -0.0007965 | -0.0032254 | -0.0012703 | (-20, 10) | (-17, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN5353-25
volumetric flow [m3/h] | 121
weight [kg] | 169
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 137291.7849 | 4455.5347 | -921.2769 | 51.102 | -24.5499 | 1.1235 | 0.2111 | -0.19131 | -0.0076341 | -0.034094 | 26198.6482 | 758.1876 | -90.0617 | 9.7339 | -11.857 | 3.9998 | 0.041291 | -0.094659 | 0.07788 | 0.012642 | 33.9993 | 0.92569 | -0.11449 | 0.012613 | -0.013142 | 0.0055723 | 5.4051e-05 | -0.00012308 | 7.5168e-05 | 7.3953e-06 | [10 empty] | 2284.0193 | 71.1579 | -4.5125 | 0.7989 | -0.071786 | 0.05899 | 0.0034388 | -0.00040857 | 9.1038e-05 | -0.0011768 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-42, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 156441.2304 | 5183.0568 | -1249.5384 | 60.522 | -34.5411 | -0.98028 | 0.24877 | -0.28054 | -0.040601 | -0.028793 | 28005.892 | 697.0096 | -52.7483 | 9.4582 | -9.9908 | 4.3792 | 0.045145 | -0.099262 | 0.080327 | 0.027477 | 36.4397 | 0.87165 | -0.06819 | 0.012193 | -0.011792 | 0.0059128 | 5.7588e-05 | -0.00013046 | 8.6051e-05 | 2.6517e-05 | [10 empty] | 3150.7375 | 97.6997 | -5.3723 | 1.093 | -0.073829 | 0.12193 | 0.0046816 | -0.00027214 | 0.00075713 | -0.0020177 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 161308.6367 | 5312.0161 | -1293.9522 | 61.8137 | -35.7746 | -1.673 | 0.25356 | -0.29024 | -0.045787 | -0.023818 | 28698.8355 | 683.2679 | -67.7992 | 8.8093 | -9.9063 | 5.0734 | 0.040408 | -0.092285 | 0.08515 | 0.023587 | 37.339 | 0.85769 | -0.086977 | 0.011401 | -0.011797 | 0.0067536 | 5.1899e-05 | -0.00012164 | 9.3268e-05 | 2.1937e-05 | [10 empty] | 3326.0017 | 102.4322 | -4.6651 | 1.1427 | -0.06407 | 0.10303 | 0.0049032 | -0.00022127 | 0.00067913 | -0.0019313 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 123900.6567 | 4377.4196 | -403.5117 | 55.0616 | -16.3689 | -5.9887 | 0.25072 | -0.15447 | -0.074443 | -0.021653 | 31159.6743 | 1096.4259 | -272.027 | 17.2548 | -20.2316 | 4.8757 | 0.097118 | -0.21626 | 0.084701 | 0.036919 | 40.2023 | 1.3537 | -0.33849 | 0.022228 | -0.023543 | 0.0066264 | 0.00012289 | -0.000282 | 7.8244e-05 | 3.672e-05 | [10 empty] | 2055.0299 | 68.6814 | 4.7233 | 0.83729 | 0.14064 | 0.03484 | 0.0040248 | 0.0015418 | 7.8295e-06 | -0.0018616 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 129360.3644 | 4507.1699 | -384.756 | 55.7781 | -15.5374 | -5.4812 | 0.25014 | -0.14415 | -0.070641 | -0.031157 | 32721.7546 | 1153.7273 | -276.7784 | 18.3032 | -21.2795 | 5.0203 | 0.1037 | -0.22858 | 0.087028 | 0.042263 | 42.3057 | 1.4343 | -0.35356 | 0.023566 | -0.025117 | 0.0071051 | 0.00013137 | -0.00029783 | 8.2453e-05 | 3.9692e-05 | [10 empty] | 1963.6635 | 65.3887 | 4.5171 | 0.79287 | 0.13533 | 0.03413 | 0.0037868 | 0.0014776 | -5.3487e-06 | -0.0018017 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 125744.144 | 4368.6559 | -456.0074 | 54.1002 | -16.689 | -4.1665 | 0.24269 | -0.15475 | -0.06899 | -0.038317 | 31035.81 | 1069.3004 | -218.0232 | 16.7771 | -18.2173 | 4.0081 | 0.093929 | -0.19959 | 0.065372 | 0.037721 | 40.0925 | 1.3249 | -0.27185 | 0.021666 | -0.021189 | 0.0055465 | 0.00011947 | -0.00026085 | 5.5831e-05 | 3.7704e-05 | [10 empty] | 2036.8839 | 66.8893 | 3.0916 | 0.80092 | 0.11155 | 0.07331 | 0.0037857 | 0.001326 | 0.00021481 | -0.0020728 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 125546.3644 | 4361.1186 | -465.5797 | 54.0008 | -16.9939 | -4.2373 | 0.24217 | -0.15687 | -0.068283 | -0.036477 | 31035.81 | 1069.3004 | -218.0232 | 16.7771 | -18.2173 | 4.0081 | 0.093929 | -0.19959 | 0.065372 | 0.037721 | 40.0925 | 1.3249 | -0.27185 | 0.021666 | -0.021189 | 0.0055465 | 0.00011947 | -0.00026085 | 5.5831e-05 | 3.7704e-05 | [10 empty] | 2064.5693 | 67.7209 | 3.1269 | 0.81022 | 0.11252 | 0.074024 | 0.0038284 | 0.0013398 | 0.00022251 | -0.0020904 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 113355.5087 | 3938.7288 | -574.1922 | 48.9127 | -17.6357 | 0.17875 | 0.22016 | -0.15528 | -0.042553 | -0.060553 | 25721.0608 | 903.7406 | -40.1772 | 14.3937 | -13.1767 | 0.54795 | 0.083657 | -0.1536 | 0.038256 | 0.048313 | 33.3385 | 1.0989 | -0.047332 | 0.01856 | -0.014492 | 0.0010148 | 0.00010643 | -0.00019913 | 2.4262e-05 | 5.577e-05 | [10 empty] | 1922.6396 | 62.5101 | -0.53167 | 0.74064 | 0.048623 | 0.15438 | 0.0034508 | 0.0008469 | 0.0005824 | -0.0024638 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK5353-35
volumetric flow [m3/h] | 121
weight [kg] | 178
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 147192.5467 | 4913.4085 | -1250.266 | 60.6965 | -30.9704 | 6.6733 | 0.3135 | -0.27185 | 0.0071182 | -0.098761 | 7246.542 | 51.8062 | 699.302 | 5.5036 | 5.03 | -10.7326 | 0.10537 | -0.042615 | -0.10709 | 0.13395 | 11.9612 | 0.048115 | 0.80343 | 0.0068469 | 0.0069051 | -0.012008 | 0.00012808 | -5.4772e-05 | -0.00013981 | 0.00015636 | [10 empty] | 2476.2443 | 77.0315 | -12.9141 | 0.87124 | -0.14286 | 0.25818 | 0.0051887 | 0.00074921 | 0.0010761 | -0.0034283 | (-20, 20) | (-7, 20) | (13, 31) | (13, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 96174.0404 | 3865.7878 | -637.457 | 61.0386 | -26.5112 | -2.8514 | 0.34397 | -0.42296 | -0.027529 | 0.013401 | 10709.3479 | 150.8174 | 149.4073 | -0.577 | 0.88671 | -1.2793 | -0.026342 | 0.070911 | -0.038484 | 0.05905 | 17.2959 | 0.12996 | 0.10426 | -0.00070119 | 0.0028932 | -0.00053424 | -3.0312e-05 | 8.6366e-05 | -6.1915e-05 | 6.8236e-05 | [10 empty] | 1594.4643 | 58.745 | 0.8515 | 0.85007 | -0.016243 | -0.070951 | 0.0053768 | -0.0017359 | -0.00087384 | 0.00018598 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 171384.393 | 6026.8337 | -1833.8118 | 80.8519 | -52.5661 | 8.0496 | 0.42702 | -0.56444 | 0.005292 | -0.09594 | 18359.0062 | 230.354 | 196.4901 | 1.8588 | -2.4785 | 0.8581 | -0.0074067 | -0.021453 | 0.015067 | 0.074754 | 24.8125 | 0.28201 | 0.24857 | 0.0025253 | -0.0031092 | 0.00044104 | -9.2871e-06 | -3.0821e-05 | 2.1749e-05 | 0.00010131 | [10 empty] | 3417.2251 | 110.5216 | -15.2212 | 1.3519 | -0.33676 | 0.26642 | 0.008111 | -0.0019668 | 0.0022357 | -0.0029676 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 176877.0829 | 6179.6797 | -1924.6005 | 82.6644 | -54.7955 | 8.5382 | 0.43284 | -0.58548 | 0.0085787 | -0.10193 | 18941.1533 | 237.4323 | 194.6144 | 1.884 | -2.7579 | 1.1697 | -0.0079444 | -0.023188 | 0.018531 | 0.074189 | 25.3678 | 0.295 | 0.26527 | 0.0025933 | -0.0037203 | 0.00011012 | -1.0004e-05 | -3.3488e-05 | 3.0378e-05 | 0.00010896 | [10 empty] | 3612.9014 | 116.1412 | -15.7808 | 1.4199 | -0.36108 | 0.27715 | 0.0084773 | -0.0021585 | 0.0025133 | -0.0031488 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 131068.056 | 5139.8491 | -52.211 | 76.2706 | -25.5885 | -26.7322 | 0.42477 | -0.48829 | -0.20388 | 0.16859 | 10862.4918 | 7.4512 | 505.0019 | 6.055 | 13.4755 | -5.8763 | 0.049322 | -0.096675 | -0.21762 | 0.1017 | 15.888 | -0.016371 | 0.60287 | 0.0076401 | 0.017733 | -0.0069897 | 5.9907e-05 | -0.0001233 | -0.00028067 | 0.00012455 | [10 empty] | 1959.3586 | 72.2108 | 16.5749 | 1.0212 | 0.16561 | -0.48795 | 0.006729 | -0.0012331 | -0.0040583 | 0.0025941 | (-20, 20) | (-7, 20) | (13, 31) | (13, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 137173.6254 | 5198.084 | -689.7813 | 75.4522 | -29.4181 | -6.4983 | 0.42261 | -0.50498 | -0.1845 | -0.019613 | 14990.6999 | 175.2325 | 303.2488 | 1.4947 | 4.0448 | -2.8571 | 0.013564 | 0.0046675 | -0.12417 | 0.09194 | 21.0932 | 0.19192 | 0.33779 | 0.002087 | 0.0061099 | -0.0026855 | 1.5499e-05 | -1.9879e-07 | -0.00016606 | 0.00010648 | [10 empty] | 2254.579 | 79.366 | 2.0167 | 1.0941 | 0.062237 | -0.016341 | 0.0070127 | -0.0021643 | -0.0033505 | -0.0016763 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 143139.4644 | 5334.9972 | -682.9116 | 75.7535 | -28.5645 | -6.0031 | 0.41574 | -0.49426 | -0.18931 | -0.029441 | 15503.2618 | 167.7466 | 335.3607 | 1.3423 | 4.8091 | -3.1863 | 0.012746 | 0.010543 | -0.13792 | 0.10066 | 21.5005 | 0.18452 | 0.39599 | 0.0018633 | 0.0070314 | -0.0036395 | 1.4563e-05 | 7.96e-06 | -0.00018336 | 0.00012258 | [10 empty] | 2154.5233 | 75.5188 | 1.8903 | 1.0317 | 0.058672 | -0.014621 | 0.0065062 | -0.0020486 | -0.0031769 | -0.0016139 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 138203.0206 | 5142.6178 | -670.3366 | 73.8133 | -26.9959 | -6.12 | 0.41958 | -0.47553 | -0.19961 | -0.025536 | 15345.9168 | 180.6733 | 311.8008 | 1.567 | 3.855 | -2.9916 | 0.014038 | 0.0054141 | -0.11595 | 0.090211 | 21.4841 | 0.20136 | 0.35081 | 0.002179 | 0.0057547 | -0.0028959 | 1.6002e-05 | 5.9758e-07 | -0.00015462 | 0.00010462 | [10 empty] | 2212.7988 | 76.478 | 2.0859 | 1.0393 | 0.080258 | -0.012979 | 0.0068125 | -0.0016977 | -0.0032648 | -0.0015666 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 137955.7384 | 5133.4903 | -677.7604 | 73.6253 | -27.4087 | -6.2609 | 0.41709 | -0.47751 | -0.19648 | -0.022803 | 15345.9168 | 180.6733 | 311.8008 | 1.567 | 3.855 | -2.9916 | 0.014038 | 0.0054141 | -0.11595 | 0.090211 | 21.4841 | 0.20136 | 0.35081 | 0.002179 | 0.0057547 | -0.0028959 | 1.6002e-05 | 5.9758e-07 | -0.00015462 | 0.00010462 | [10 empty] | 2242.0214 | 77.3679 | 2.1551 | 1.0493 | 0.082029 | -0.014281 | 0.0068519 | -0.001714 | -0.0033147 | -0.0015759 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 121767.6899 | 4510.7627 | -572.0941 | 64.8471 | -20.2255 | -5.0599 | 0.37836 | -0.39408 | -0.21051 | -0.024647 | 13792.9301 | 164.7183 | 297.5372 | 1.0088 | 3.4732 | -3.2204 | 0.024128 | 0.020101 | -0.089759 | 0.079459 | 19.715 | 0.17065 | 0.33014 | 0.0015441 | 0.0056882 | -0.0032272 | 2.738e-05 | 1.7374e-05 | -0.000126 | 9.2565e-05 | [10 empty] | 2022.2673 | 68.3658 | 2.9623 | 0.90793 | 0.16408 | -0.0086437 | 0.0060327 | -0.00092077 | -0.0036433 | -0.0013544 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN5363-30
volumetric flow [m3/h] | 142
weight [kg] | 174
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 161366.1165 | 5274.3519 | -949.5058 | 61.0106 | -27.6572 | -2.0322 | 0.25105 | -0.24333 | -0.048746 | -0.021844 | 28143.266 | 798.2347 | 180.1696 | 11.288 | -5.2909 | -1.0476 | 0.063559 | -0.053307 | 0.0058234 | 0.0482 | 36.6363 | 0.96059 | 0.2194 | 0.014296 | -0.0050782 | -0.00085072 | 7.8745e-05 | -7.3472e-05 | -1.3258e-05 | 5.2253e-05 | [10 empty] | 2678.3393 | 84.2197 | -2.3336 | 0.95756 | -0.053479 | -0.0013948 | 0.0041031 | -0.00086541 | -0.00079881 | -0.0010076 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 182651.9911 | 6081.9022 | -1401.2572 | 72.0731 | -38.2524 | -1.5128 | 0.30037 | -0.33456 | -0.09099 | -0.041549 | 30453.1212 | 646.5137 | 35.8161 | 7.1926 | -4.3975 | 4.8005 | 0.028368 | -0.040876 | 0.037374 | 0.019165 | 39.5771 | 0.79238 | 0.045697 | 0.0092693 | -0.00472 | 0.0060321 | 3.7097e-05 | -5.3421e-05 | 3.7793e-05 | 2.1782e-05 | [10 empty] | 3664.6241 | 114.2447 | -3.7186 | 1.3046 | -8.9058e-05 | 0.1049 | 0.0056698 | -0.00038588 | -0.00079984 | -0.0022954 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 188992.0342 | 6261.8928 | -1479.1214 | 73.885 | -40.6776 | -1.9656 | 0.30637 | -0.35261 | -0.090542 | -0.038234 | 31288.0403 | 632.4992 | 20.3267 | 6.2791 | -4.6884 | 5.4653 | 0.018963 | -0.040006 | 0.042226 | 0.014663 | 40.6443 | 0.77903 | 0.025969 | 0.0081829 | -0.005206 | 0.0068118 | 2.6353e-05 | -5.0679e-05 | 4.7278e-05 | 1.7812e-05 | [10 empty] | 3888.5928 | 120.6186 | -3.7151 | 1.3724 | -0.01437 | 0.097771 | 0.0059473 | -0.00052489 | -0.00076538 | -0.0023287 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 145394.9998 | 5159.8614 | -463.7578 | 65.6144 | -18.1899 | -6.4654 | 0.29854 | -0.19486 | -0.12011 | -0.038126 | 34226.9639 | 1132.0764 | -213.0191 | 16.5953 | -17.5106 | 4.7352 | 0.085354 | -0.19722 | 0.046987 | 0.037599 | 43.9374 | 1.3674 | -0.2484 | 0.021066 | -0.019645 | 0.0059191 | 0.00010595 | -0.00025463 | 3.0347e-05 | 4.1354e-05 | [10 empty] | 2405.0702 | 80.7465 | 6.2368 | 0.99912 | 0.20437 | 0.039967 | 0.0047913 | 0.0016086 | -0.0009671 | -0.0023404 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 151769.2548 | 5311.9842 | -438.6729 | 66.4979 | -17.056 | -5.8957 | 0.29801 | -0.18323 | -0.11936 | -0.049566 | 35842.5408 | 1184.6436 | -208.8534 | 17.4917 | -18.2036 | 4.807 | 0.090603 | -0.20678 | 0.045463 | 0.04354 | 46.0976 | 1.4436 | -0.25106 | 0.022192 | -0.020947 | 0.0060888 | 0.00011264 | -0.00026648 | 3.344e-05 | 4.9117e-05 | [10 empty] | 2298.138 | 76.8779 | 5.9668 | 0.94627 | 0.19628 | 0.038956 | 0.0045089 | 0.0015409 | -0.00093894 | -0.0022592 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 147289.1237 | 5140.8107 | -508.7115 | 64.4096 | -18.2267 | -4.7265 | 0.28903 | -0.19284 | -0.11514 | -0.053614 | 34597.5684 | 1130.3339 | -174.2222 | 16.5997 | -16.1429 | 4.0207 | 0.085535 | -0.18529 | 0.034751 | 0.039093 | 44.4378 | 1.3702 | -0.2023 | 0.021094 | -0.018149 | 0.0050564 | 0.0001068 | -0.00023918 | 1.7757e-05 | 4.3303e-05 | [10 empty] | 2378.1882 | 78.4595 | 4.6788 | 0.95421 | 0.17537 | 0.07535 | 0.0045054 | 0.0014097 | -0.00070538 | -0.0024781 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 147057.8937 | 5132.0194 | -519.998 | 64.2882 | -18.6016 | -4.8106 | 0.2884 | -0.19529 | -0.11393 | -0.051452 | 34597.5684 | 1130.3339 | -174.2222 | 16.5997 | -16.1429 | 4.0207 | 0.085535 | -0.18529 | 0.034751 | 0.039093 | 44.4378 | 1.3702 | -0.2023 | 0.021094 | -0.018149 | 0.0050564 | 0.0001068 | -0.00023918 | 1.7757e-05 | 4.3303e-05 | [10 empty] | 2410.4657 | 79.4338 | 4.737 | 0.96526 | 0.17708 | 0.076066 | 0.0045561 | 0.0014245 | -0.00070752 | -0.0025009 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 132030.6955 | 4608.0946 | -611.5403 | 58.0214 | -18.6267 | -0.52636 | 0.26213 | -0.18643 | -0.082663 | -0.069642 | 29330.1505 | 1009.4536 | 0.52568 | 15.8165 | -11.6888 | 0.25143 | 0.091013 | -0.14724 | 0.013701 | 0.053613 | 37.857 | 1.2004 | 0.012411 | 0.019986 | -0.012204 | 0.0003895 | 0.00011324 | -0.00018809 | -7.2215e-06 | 6.3181e-05 | [10 empty] | 2228.3866 | 72.7719 | 1.289 | 0.87817 | 0.11562 | 0.14778 | 0.0041035 | 0.00097567 | -0.00023096 | -0.0026801 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK5363-40
volumetric flow [m3/h] | 142
weight [kg] | 183
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 165879.142 | 5408.9697 | -946.276 | 69.6339 | -22.2773 | -1.9334 | 0.3664 | -0.34516 | -0.12231 | -0.047143 | 12875.1119 | 27.4459 | 720.504 | -2.2534 | 9.7357 | -10.6368 | -0.032184 | 0.089465 | -0.13379 | 0.14005 | 19.336 | 0.012927 | 0.8318 | -0.0024949 | 0.013032 | -0.011733 | -4.1383e-05 | 0.00010353 | -0.00017722 | 0.0001616 | [10 empty] | 2767.9697 | 83.8596 | -4.7925 | 1.0114 | 0.080461 | 0.10552 | 0.0062145 | -0.00023902 | -0.00098971 | -0.002494 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 104736.701 | 4173.0871 | -337.5043 | 69.0568 | -19.5104 | -9.0887 | 0.40247 | -0.44809 | -0.11501 | 0.037881 | 14223.7635 | 205.6755 | -16.5544 | -1.1183 | -0.85286 | 3.9568 | -0.042569 | 0.097128 | -0.018858 | 0.02352 | 23.1958 | 0.1741 | -0.13804 | -0.00147 | 0.001551 | 0.0063462 | -4.9684e-05 | 0.00012045 | -4.4462e-05 | 2.3465e-05 | [10 empty] | 1733.6177 | 62.5487 | 7.042 | 0.95361 | 0.15969 | -0.14074 | 0.0062989 | -0.0012361 | -0.0019815 | 0.00021534 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 190847.6551 | 6727.9631 | -1443.5725 | 93.5756 | -44.7238 | -3.3902 | 0.50587 | -0.62915 | -0.16348 | -0.043329 | 17945.7133 | 210.2926 | 413.314 | 2.4467 | -0.59206 | -2.1834 | -0.012134 | -0.044741 | -0.00072153 | 0.1014 | 25.4691 | 0.24871 | 0.4594 | 0.0032875 | -0.00020773 | -0.0014441 | -1.4749e-05 | -6.0657e-05 | -6.6859e-06 | 0.00011506 | [10 empty] | 3786.04 | 122.0314 | -3.4028 | 1.5593 | -0.041866 | 0.089155 | 0.0096849 | -0.0017587 | -0.00044175 | -0.0025446 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 197664.9076 | 6916.33 | -1552.7195 | 95.6119 | -47.2645 | -3.0741 | 0.51339 | -0.65053 | -0.16472 | -0.047019 | 18739.09 | 217.6331 | 409.7375 | 2.2906 | -0.85182 | -1.9041 | -0.013802 | -0.043877 | 0.0019843 | 0.10193 | 26.2832 | 0.26342 | 0.47117 | 0.003139 | -0.00083618 | -0.0016295 | -1.6949e-05 | -6.0445e-05 | 9.9353e-07 | 0.0001213 | [10 empty] | 4013.9055 | 128.3723 | -3.3797 | 1.6326 | -0.045464 | 0.082059 | 0.010132 | -0.0018028 | -0.00048053 | -0.0025982 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 146214.6416 | 5746.7984 | 285.5808 | 85.3346 | -21.7111 | -36.1919 | 0.49409 | -0.47977 | -0.2988 | 0.21931 | 17241.7677 | 274.1698 | 203.3046 | 0.58588 | -2.3934 | 2.3611 | -0.082199 | 0.010774 | 0.018757 | 0.043075 | 25.2547 | 0.30076 | 0.15973 | 0.0010248 | -0.0012426 | 0.0050221 | -0.00010193 | 6.542e-06 | 3.8416e-06 | 3.6939e-05 | [10 empty] | 2190.0088 | 80.1958 | 23.5084 | 1.1218 | 0.31433 | -0.60682 | 0.0077959 | 0.00033943 | -0.0055253 | 0.0030509 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 152347.3007 | 5831.3951 | -219.6418 | 88.7711 | -20.9863 | -17.9844 | 0.51173 | -0.59504 | -0.35158 | 0.030455 | 14494.4126 | 152.8359 | 509.3503 | 2.0878 | 6.6803 | -5.947 | 0.013539 | -0.014554 | -0.1594 | 0.1181 | 21.7144 | 0.15245 | 0.54178 | 0.0029105 | 0.0099495 | -0.0051825 | 1.6044e-05 | -2.5484e-05 | -0.0002164 | 0.00012798 | [10 empty] | 2493.6487 | 88.4338 | 12.1601 | 1.2963 | 0.29727 | -0.16691 | 0.008634 | -0.0028624 | -0.0058953 | -0.0013821 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 158932.5322 | 5981.9079 | -185.2306 | 89.2125 | -19.5517 | -17.7797 | 0.50474 | -0.58551 | -0.3602 | 0.020222 | 14954.0994 | 142.5933 | 553.1513 | 1.9505 | 7.6111 | -6.4146 | 0.012652 | -0.0094552 | -0.17531 | 0.1283 | 22.1372 | 0.14726 | 0.60177 | 0.0027573 | 0.010836 | -0.0058036 | 1.4788e-05 | -1.9841e-05 | -0.00023391 | 0.00014016 | [10 empty] | 2383.0459 | 84.1515 | 11.5728 | 1.2229 | 0.28163 | -0.15816 | 0.0080192 | -0.0027255 | -0.0055832 | -0.0013375 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 153067.3494 | 5749.4549 | -186.2237 | 86.5692 | -17.9193 | -17.4339 | 0.50641 | -0.55412 | -0.36678 | 0.021479 | 14684.6749 | 152.3889 | 525.634 | 2.0985 | 6.7176 | -6.1036 | 0.012645 | -0.011433 | -0.15225 | 0.11547 | 21.8813 | 0.15465 | 0.56524 | 0.0029253 | 0.0098927 | -0.0054227 | 1.4844e-05 | -2.1767e-05 | -0.00020669 | 0.00012486 | [10 empty] | 2441.9896 | 84.956 | 12.0079 | 1.2265 | 0.31139 | -0.15402 | 0.0083396 | -0.0021797 | -0.005633 | -0.0013182 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 152803.09 | 5739.7952 | -196.3612 | 86.3355 | -18.4402 | -17.5911 | 0.50327 | -0.55601 | -0.36306 | 0.024789 | 14684.6749 | 152.3889 | 525.634 | 2.0985 | 6.7176 | -6.1036 | 0.012645 | -0.011433 | -0.15225 | 0.11547 | 21.8813 | 0.15465 | 0.56524 | 0.0029253 | 0.0098927 | -0.0054227 | 1.4844e-05 | -2.1767e-05 | -0.00020669 | 0.00012486 | [10 empty] | 2474.1862 | 85.937 | 12.2167 | 1.2381 | 0.3165 | -0.15743 | 0.0083873 | -0.0021934 | -0.0057214 | -0.0013213 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 133707.1776 | 5012.3465 | -124.5641 | 75.5928 | -11.7062 | -14.7324 | 0.46134 | -0.42895 | -0.34543 | 0.01375 | 12577.7412 | 117.5699 | 505.8779 | 1.2915 | 6.7837 | -5.9665 | 0.026543 | 0.015012 | -0.12545 | 0.098895 | 19.5659 | 0.095828 | 0.53828 | 0.0019261 | 0.010487 | -0.0055756 | 3.0382e-05 | 1.0852e-05 | -0.00017731 | 0.00010969 | [10 empty] | 2215.3905 | 75.6223 | 12.1005 | 1.0627 | 0.36965 | -0.12328 | 0.0074029 | -0.00061374 | -0.0052884 | -0.0012072 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN6451-40
volumetric flow [m3/h] | 168
weight [kg] | 234
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 192341.7919 | 6242.0744 | -1290.6821 | 71.5924 | -34.3936 | 1.574 | 0.29574 | -0.26802 | -0.010695 | -0.047764 | 36703.5431 | 1062.1987 | -126.1738 | 13.6369 | -16.6114 | 5.6036 | 0.057847 | -0.13261 | 0.10911 | 0.017712 | 50.9933 | 1.1359 | -0.13866 | 0.016003 | -0.015448 | 0.0067764 | 7.1925e-05 | -0.00014605 | 9.5669e-05 | 1.6815e-05 | [10 empty] | 3199.8446 | 99.6902 | -6.3219 | 1.1192 | -0.10057 | 0.082643 | 0.0048177 | -0.00057239 | 0.00012754 | -0.0016486 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 224349.3205 | 7395.6388 | -1694.0622 | 87.8496 | -39.6372 | 1.2916 | 0.37799 | -0.34487 | -0.16238 | -0.099069 | 35211.3829 | 682.4548 | 75.264 | 6.0741 | -5.0686 | 2.7053 | 0.02 | -0.027047 | 0.048316 | 0.064899 | 49.4209 | 0.76005 | 0.1131 | 0.0078457 | -0.0041593 | 0.0022824 | 2.8887e-05 | -2.993e-05 | 5.1963e-05 | 9.0272e-05 | [10 empty] | 4470.196 | 136.5147 | -3.078 | 1.5624 | 0.2611 | 0.23068 | 0.0071838 | 0.001879 | -0.0025789 | -0.0043386 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 232441.6199 | 7628.0373 | -1805.7102 | 90.21 | -42.8601 | 1.3686 | 0.38552 | -0.36817 | -0.1591 | -0.10289 | 35802.9996 | 668.8848 | 89.3588 | 5.721 | -4.2828 | 3.0149 | 0.015564 | -0.028369 | 0.035445 | 0.059866 | 50.1431 | 0.75219 | 0.13062 | 0.0075077 | -0.0034799 | 0.0024648 | 2.5634e-05 | -2.694e-05 | 4.5394e-05 | 8.9878e-05 | [10 empty] | 4756.0665 | 144.5383 | -3.9617 | 1.6476 | 0.24312 | 0.26161 | 0.0075372 | 0.0017802 | -0.0024338 | -0.0048392 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 184174.6368 | 6556.7962 | -771.4027 | 84.0126 | -23.9865 | -2.2891 | 0.3826 | -0.26038 | -0.1491 | -0.10246 | 38619.8403 | 1222.9701 | -153.7615 | 17.4976 | -17.842 | 2.1003 | 0.093742 | -0.20268 | 0.028638 | 0.081834 | 52.6685 | 1.3255 | -0.10725 | 0.020846 | -0.016979 | 0.00060749 | 0.00010567 | -0.00025089 | -5.8249e-06 | 0.000111 | [10 empty] | 3062.7849 | 103.1416 | 3.3249 | 1.2896 | 0.2331 | 0.18551 | 0.0061884 | 0.0017105 | -0.0011931 | -0.0042079 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 192346.3298 | 6754.1408 | -756.2033 | 85.2352 | -22.6514 | -1.0966 | 0.38242 | -0.24688 | -0.14811 | -0.12129 | 40382.6309 | 1277.3547 | -139.2176 | 18.431 | -18.4235 | 1.8645 | 0.099622 | -0.212 | 0.024192 | 0.092032 | 54.8889 | 1.4113 | -0.092288 | 0.022087 | -0.018367 | -3.2972e-05 | 0.00011352 | -0.00026324 | -3.0289e-06 | 0.00013124 | [10 empty] | 2926.8186 | 98.2124 | 3.1691 | 1.2218 | 0.22374 | 0.17859 | 0.0058266 | 0.0016378 | -0.001157 | -0.0040525 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 186373.1601 | 6530.8756 | -804.2506 | 82.4873 | -23.9255 | -1.1262 | 0.37069 | -0.25711 | -0.14368 | -0.10936 | 38704.7634 | 1187.9075 | -106.02 | 16.6884 | -15.8447 | 1.4566 | 0.089266 | -0.17845 | 0.018927 | 0.08153 | 52.8348 | 1.2946 | -0.058146 | 0.019994 | -0.014963 | 5.0012e-05 | 0.00010173 | -0.00022205 | -1.3386e-05 | 0.00010919 | [10 empty] | 3020.469 | 100.0864 | 2.32 | 1.2307 | 0.20311 | 0.19453 | 0.0058176 | 0.0015011 | -0.00091978 | -0.0039805 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 186065.8536 | 6519.2375 | -816.7574 | 82.322 | -24.3881 | -1.2744 | 0.36984 | -0.26009 | -0.14216 | -0.1063 | 38704.7634 | 1187.9075 | -106.02 | 16.6884 | -15.8447 | 1.4566 | 0.089266 | -0.17845 | 0.018927 | 0.08153 | 52.8348 | 1.2946 | -0.058146 | 0.019994 | -0.014963 | 5.0012e-05 | 0.00010173 | -0.00022205 | -1.3386e-05 | 0.00010919 | [10 empty] | 3061.332 | 101.3263 | 2.3587 | 1.2449 | 0.20515 | 0.19647 | 0.0058827 | 0.001517 | -0.00092371 | -0.0040186 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 166527.9985 | 5841.5522 | -860.5863 | 74.2111 | -23.9659 | 1.3971 | 0.33641 | -0.24446 | -0.10429 | -0.098759 | 32257.4163 | 980.612 | 71.7373 | 13.6639 | -10.3508 | -1.7519 | 0.080928 | -0.11058 | 0.012789 | 0.088086 | 45.6534 | 1.0309 | 0.12052 | 0.016342 | -0.0083157 | -0.0028277 | 8.9949e-05 | -0.00014285 | -2.0019e-05 | 0.00010757 | [10 empty] | 2812.4017 | 92.4366 | 0.096678 | 1.1292 | 0.14339 | 0.21136 | 0.0052932 | 0.0010665 | -0.00042281 | -0.0034227 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK6451-50
volumetric flow [m3/h] | 168
weight [kg] | 238
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 206212.4708 | 6883.5422 | -1751.5863 | 85.034 | -43.3887 | 9.3491 | 0.43921 | -0.38086 | 0.0099723 | -0.13836 | 10113.8275 | 70.1065 | 982.4776 | 7.709 | 7.1851 | -15.0965 | 0.14717 | -0.059907 | -0.15177 | 0.18807 | 18.8081 | 0.039812 | 1.2037 | 0.0092861 | 0.010618 | -0.020072 | 0.00017488 | -7.2939e-05 | -0.00020381 | 0.00025245 | [10 empty] | 3469.1461 | 107.9189 | -18.0922 | 1.2206 | -0.20014 | 0.3617 | 0.0072692 | 0.0010496 | 0.0015076 | -0.004803 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 138015.0152 | 5512.5927 | -973.9738 | 87.0515 | -37.134 | -2.7711 | 0.49434 | -0.58686 | -0.040188 | 0.013071 | 12618.3538 | 195.1591 | 39.4641 | 4.4503 | -6.7441 | 6.2625 | 0.065763 | -0.085249 | 0.076469 | 0.0034731 | 26.78 | 0.1964 | -0.14129 | 0.0050556 | -0.0069968 | 0.0092851 | 7.5938e-05 | -9.6713e-05 | 8.4252e-05 | 2.121e-06 | [10 empty] | 2284.7254 | 83.9223 | 0.5656 | 1.2068 | -0.019827 | -0.095546 | 0.0076848 | -0.0020097 | -0.0010632 | 0.00034307 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 249196.1181 | 8816.5575 | -2538.9823 | 120.5761 | -73.5728 | 8.6931 | 0.63061 | -0.88339 | -0.082246 | -0.13872 | 18764.3216 | 227.7401 | 370.5151 | 6.4751 | -5.1661 | 3.8822 | 0.048256 | -0.13893 | 0.048903 | 0.03734 | 29.9863 | 0.26179 | 0.39544 | 0.0080615 | -0.0059013 | 0.0043994 | 5.7835e-05 | -0.0001745 | 5.9869e-05 | 6.3364e-05 | [10 empty] | 4965.4417 | 160.8797 | -19.816 | 2.0217 | -0.3619 | 0.37585 | 0.012028 | -0.0039924 | 0.00031646 | -0.005276 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 257664.7474 | 9070.2187 | -2679.2818 | 123.3084 | -78.3298 | 8.8984 | 0.63872 | -0.91767 | -0.062643 | -0.13971 | 19629.6836 | 253.6939 | 366.1993 | 7.3224 | -5.8226 | 4.3459 | 0.043449 | -0.16457 | 0.04894 | 0.033594 | 30.7028 | 0.29618 | 0.41715 | 0.0092047 | -0.0068216 | 0.004115 | 5.1913e-05 | -0.00020907 | 6.1441e-05 | 6.8374e-05 | [10 empty] | 5258.8592 | 169.7177 | -20.5476 | 2.1248 | -0.42359 | 0.37511 | 0.012567 | -0.0043934 | 0.00088445 | -0.0053928 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 200387.2143 | 7311.6398 | -1400.6326 | 106.3677 | -41.8002 | 1.7004 | 0.60059 | -0.62851 | -0.1302 | -0.10489 | 21723.661 | 448.9029 | -68.0736 | 11.9939 | -10.8566 | 11.5416 | 0.039374 | -0.24045 | 0.073832 | -0.003601 | 32.6555 | 0.5009 | -0.025773 | 0.014598 | -0.01161 | 0.010516 | 4.3522e-05 | -0.00029525 | 7.6804e-05 | 3.8621e-05 | [10 empty] | 3160.0344 | 106.0915 | -10.4234 | 1.4308 | -0.05298 | 0.28239 | 0.0093881 | -0.0009568 | -0.00025151 | -0.0045161 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 200390.8549 | 7634.1766 | -978.4029 | 112.0802 | -41.6089 | -9.4334 | 0.60312 | -0.79405 | -0.3337 | -0.05385 | 15005.2712 | 147.1569 | 491.3832 | 4.8134 | 4.2026 | -1.1087 | 0.062663 | -0.077044 | -0.14103 | 0.065087 | 26.3066 | 0.11999 | 0.48151 | 0.0057028 | 0.0075941 | 0.00026354 | 7.3799e-05 | -9.1451e-05 | -0.00019767 | 7.3925e-05 | [10 empty] | 3296.0658 | 116.1908 | 2.7944 | 1.6259 | 0.15002 | 0.017659 | 0.0099655 | -0.0040695 | -0.0066335 | -0.0035511 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 209113.7056 | 7833.5787 | -969.716 | 112.5373 | -40.1619 | -8.5415 | 0.59218 | -0.77928 | -0.34544 | -0.072053 | 15515.4674 | 137.8085 | 530.2583 | 4.8607 | 4.8984 | -1.159 | 0.064494 | -0.075908 | -0.15538 | 0.071309 | 26.408 | 0.10628 | 0.56298 | 0.0057637 | 0.008771 | -0.00076551 | 7.6838e-05 | -8.9845e-05 | -0.00022116 | 9.1791e-05 | [10 empty] | 3149.6752 | 110.5444 | 2.6212 | 1.533 | 0.14274 | 0.018309 | 0.0092387 | -0.0038464 | -0.0063053 | -0.0034118 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 201081.6604 | 7508.5533 | -882.8845 | 108.8923 | -36.2771 | -10.7114 | 0.61554 | -0.71707 | -0.36683 | -0.044428 | 15359.3675 | 158.1559 | 496.7831 | 4.9396 | 3.4647 | -1.1839 | 0.067789 | -0.07267 | -0.12227 | 0.065118 | 26.6451 | 0.13673 | 0.49055 | 0.0058859 | 0.0065349 | 0.00016617 | 8.0266e-05 | -8.6683e-05 | -0.00017287 | 7.3874e-05 | [10 empty] | 3218.4536 | 111.157 | 4.3492 | 1.529 | 0.20537 | -0.021383 | 0.0099774 | -0.0026735 | -0.0065918 | -0.0029051 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 200719.7674 | 7495.5413 | -893.5053 | 108.6197 | -36.9153 | -10.9368 | 0.61192 | -0.72005 | -0.36158 | -0.04004 | 15359.3675 | 158.1559 | 496.7831 | 4.9396 | 3.4647 | -1.1839 | 0.067789 | -0.07267 | -0.12227 | 0.065118 | 26.6451 | 0.13673 | 0.49055 | 0.0058859 | 0.0065349 | 0.00016617 | 8.0266e-05 | -8.6683e-05 | -0.00017287 | 7.3874e-05 | [10 empty] | 3260.8949 | 112.4511 | 4.4737 | 1.5438 | 0.2089 | -0.023492 | 0.010036 | -0.002701 | -0.0066843 | -0.0029252 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 178175.5489 | 6692.4498 | -822.3616 | 98.1967 | -31.1984 | -7.6333 | 0.54996 | -0.63479 | -0.3162 | -0.043443 | 13260.2981 | 123.7131 | 475.8797 | 3.4933 | 3.4166 | -1.8816 | 0.071628 | -0.041409 | -0.089306 | 0.063281 | 24.9702 | 0.092035 | 0.42818 | 0.0041235 | 0.0062597 | -1.1161e-06 | 8.3798e-05 | -4.8429e-05 | -0.00012737 | 6.5685e-05 | [10 empty] | 2962.9777 | 101.6734 | 4.0758 | 1.387 | 0.21975 | 0.0067163 | 0.0086663 | -0.0022996 | -0.0056333 | -0.0024533 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN6461-50
volumetric flow [m3/h] | 198
weight [kg] | 238
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 226260.4502 | 7395.4635 | -1331.3551 | 85.5464 | -38.7797 | -2.8495 | 0.35202 | -0.34119 | -0.068349 | -0.030629 | 39461.2461 | 1119.2495 | 252.6259 | 15.8275 | -7.4187 | -1.4689 | 0.089119 | -0.074745 | 0.0081654 | 0.067583 | 53.3512 | 1.3034 | 0.30659 | 0.019899 | -0.0062704 | -0.0014414 | 0.00011273 | -9.2842e-05 | -1.3071e-05 | 7.9914e-05 | [10 empty] | 3755.4493 | 118.0892 | -3.2721 | 1.3427 | -0.074986 | -0.0019557 | 0.0057532 | -0.0012134 | -0.00112 | -0.0014129 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 266242.5653 | 8874.9566 | -2130.6927 | 105.331 | -55.9695 | 1.2241 | 0.43941 | -0.49647 | -0.15351 | -0.10505 | 28064.8977 | 36.5963 | 878.8945 | -6.2089 | 20.1233 | -7.5698 | -0.045517 | 0.18877 | -0.093646 | 0.11996 | 39.8301 | 0.049741 | 1.0738 | -0.006228 | 0.025627 | -0.0094078 | -4.4383e-05 | 0.00024003 | -9.9159e-05 | 0.00016102 | [10 empty] | 5338.6335 | 166.3066 | -7.4164 | 1.902 | 0.028932 | 0.24027 | 0.0082668 | -0.00065829 | -0.0023826 | -0.0046751 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 275422.3122 | 9145.7429 | -2222.8984 | 107.9079 | -60.3681 | -0.66075 | 0.44716 | -0.52644 | -0.14506 | -0.08636 | 29193.318 | 14.2336 | 853.5038 | -7.2052 | 20.3084 | -6.1127 | -0.057293 | 0.18497 | -0.097134 | 0.10587 | 41.1581 | 0.025068 | 1.0481 | -0.0074089 | 0.025876 | -0.0077996 | -5.6014e-05 | 0.00024469 | -9.2927e-05 | 0.00015014 | [10 empty] | 5663.1943 | 175.8646 | -6.8205 | 2.0002 | -0.01479 | 0.19655 | 0.0086497 | -0.00098786 | -0.0021998 | -0.0043854 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 213396.9549 | 7581.1329 | -824.0119 | 96.2932 | -28.4874 | -5.3605 | 0.43305 | -0.30914 | -0.18619 | -0.10134 | 36393.4042 | 872.366 | 336.0826 | 9.4861 | -3.6172 | -3.6787 | 0.045116 | -0.073401 | -0.039198 | 0.11725 | 49.7375 | 1.0338 | 0.42655 | 0.012816 | -0.0025225 | -0.0051528 | 5.4096e-05 | -0.00011271 | -6.8363e-05 | 0.00015302 | [10 empty] | 3531.993 | 118.594 | 6.3183 | 1.465 | 0.2787 | 0.13913 | 0.0069115 | 0.0019097 | -0.0020272 | -0.0044391 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 222779.352 | 7805.3249 | -796.8935 | 97.5968 | -26.861 | -4.2469 | 0.43201 | -0.2931 | -0.18744 | -0.12161 | 37808.6521 | 895.2792 | 386.7933 | 9.7844 | -3.1431 | -4.2871 | 0.047375 | -0.073043 | -0.048142 | 0.12998 | 51.5924 | 1.0789 | 0.48901 | 0.013255 | -0.0025483 | -0.006307 | 5.9139e-05 | -0.00010697 | -6.4886e-05 | 0.00017968 | [10 empty] | 3374.9947 | 112.9126 | 6.0423 | 1.3875 | 0.26783 | 0.13418 | 0.0065027 | 0.0018311 | -0.0019599 | -0.0042755 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 216709.875 | 7563.9923 | -933.537 | 94.6668 | -28.8369 | -1.6473 | 0.41974 | -0.30736 | -0.17498 | -0.13324 | 36803.2196 | 867.8477 | 377.9273 | 9.5151 | -2.52 | -4.2673 | 0.048145 | -0.058919 | -0.041236 | 0.11729 | 50.2846 | 1.0331 | 0.4725 | 0.01284 | -0.0013276 | -0.0056985 | 5.8846e-05 | -9.1905e-05 | -6.7355e-05 | 0.00015199 | [10 empty] | 3504.4113 | 115.5038 | 3.1533 | 1.4029 | 0.2289 | 0.21421 | 0.0065146 | 0.001595 | -0.0015162 | -0.0048083 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 216367.7043 | 7551.0762 | -949.0497 | 94.4869 | -29.3892 | -1.8042 | 0.41885 | -0.31081 | -0.17284 | -0.12966 | 36803.2196 | 867.8477 | 377.9273 | 9.5151 | -2.52 | -4.2673 | 0.048145 | -0.058919 | -0.041236 | 0.11729 | 50.2846 | 1.0331 | 0.4725 | 0.01284 | -0.0013276 | -0.0056985 | 5.8846e-05 | -9.1905e-05 | -6.7355e-05 | 0.00015199 | [10 empty] | 3552.0865 | 116.942 | 3.1862 | 1.4192 | 0.23088 | 0.21663 | 0.0065879 | 0.0016113 | -0.0015222 | -0.0048573 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 195722.3261 | 6808.1983 | -1167.3764 | 85.7107 | -29.9088 | 6.3108 | 0.38298 | -0.29914 | -0.11684 | -0.16535 | 31059.6199 | 763.5148 | 491.3777 | 9.722 | 1.1346 | -6.4218 | 0.068447 | -0.019334 | -0.047941 | 0.11199 | 43.5817 | 0.88404 | 0.58086 | 0.012787 | 0.003228 | -0.0074986 | 7.761e-05 | -4.8595e-05 | -7.9505e-05 | 0.00013495 | [10 empty] | 3315.3525 | 107.8243 | -3.7247 | 1.3025 | 0.12649 | 0.36064 | 0.0059908 | 0.00088241 | -0.00056659 | -0.0052807 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK6461-60
volumetric flow [m3/h] | 198
weight [kg] | 246
suction [in] | 2.125
discharge [in] | 1.625
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 232588.4155 | 7584.2188 | -1326.8264 | 97.6375 | -31.2363 | -2.711 | 0.51375 | -0.48397 | -0.1715 | -0.066102 | 18096.3162 | 38.7068 | 1006.8679 | -3.141 | 13.6464 | -14.8329 | -0.044524 | 0.12527 | -0.18763 | 0.19576 | 30.908 | -0.015858 | 1.1647 | -0.0033806 | 0.018798 | -0.017959 | -5.3838e-05 | 0.00014458 | -0.00024579 | 0.00024707 | [10 empty] | 3881.125 | 117.5842 | -6.7198 | 1.4181 | 0.11282 | 0.14796 | 0.0087137 | -0.00033514 | -0.0013877 | -0.003497 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 160951.1344 | 6228.3431 | -901.5648 | 98.1736 | -35.4099 | -7.6888 | 0.57659 | -0.62122 | -0.10719 | 0.032071 | 14667.2824 | 170.9411 | 300.3994 | 0.67975 | 1.4235 | 0.067703 | -0.010639 | 0.046254 | -0.031494 | 0.055004 | 30.6283 | 0.096197 | 0.23268 | 0.00042136 | 0.0046651 | 0.00024299 | -7.847e-06 | 6.2034e-05 | -5.7194e-05 | 7.5444e-05 | [10 empty] | 2682.2829 | 94.0339 | 3.1967 | 1.3382 | 0.10083 | -0.12529 | 0.0090387 | -0.0011016 | -0.0018666 | 6.0199e-05 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 280570.8508 | 9914.048 | -2110.8821 | 139.1409 | -64.35 | -3.8732 | 0.74168 | -0.97387 | -0.29942 | -0.10325 | 28384.2482 | 331.885 | 373.2025 | 3.6998 | -3.2401 | 3.6398 | -0.0089477 | -0.075449 | 0.031754 | 0.074766 | 43.1031 | 0.36693 | 0.40033 | 0.0048348 | -0.0028185 | 0.0042074 | -8.7599e-06 | -9.6171e-05 | 3.5451e-05 | 0.00010819 | [10 empty] | 5579.5143 | 179.591 | -6.8675 | 2.3237 | -0.004535 | 0.25524 | 0.014211 | -0.0036351 | -0.0024801 | -0.0060254 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 290448.0847 | 10194.0778 | -2249.1161 | 142.0814 | -68.4106 | -4.242 | 0.75158 | -1.0116 | -0.30178 | -0.10186 | 29355.3185 | 333.8927 | 372.7465 | 3.4343 | -3.1397 | 4.1658 | -0.0093465 | -0.071389 | 0.029303 | 0.071555 | 44.0606 | 0.37585 | 0.41482 | 0.0045779 | -0.0029853 | 0.0043863 | -9.5123e-06 | -9.2566e-05 | 3.6598e-05 | 0.00011007 | [10 empty] | 5910.3461 | 188.9299 | -6.3292 | 2.4333 | -0.010574 | 0.23157 | 0.01488 | -0.0039565 | -0.0027334 | -0.0061013 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 232032.6543 | 8469.4885 | -1198.5731 | 128.905 | -36.0901 | -7.2897 | 0.72295 | -0.78692 | -0.29673 | -0.062648 | 20387.0958 | 330.8191 | 617.2868 | 7.6631 | 0.14697 | -5.1019 | 0.0082232 | -0.13896 | -0.035592 | 0.1424 | 34.2236 | 0.32349 | 0.68079 | 0.0095531 | 0.0028335 | -0.0064244 | 1.0834e-05 | -0.00017254 | -6.344e-05 | 0.00018804 | [10 empty] | 3634.4804 | 121.9554 | -3.3191 | 1.7493 | 0.1791 | 0.15448 | 0.011336 | -0.0020438 | -0.0025905 | -0.0041004 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 224153.7677 | 8565.7011 | -346.6962 | 130.6883 | -28.5107 | -24.0293 | 0.73877 | -0.89465 | -0.58095 | -0.0074767 | 23139.8165 | 247.0588 | 535.4198 | 2.8501 | 7.2971 | -2.5235 | 0.021305 | -0.026122 | -0.19618 | 0.10688 | 37.2818 | 0.20733 | 0.57878 | 0.0037411 | 0.012584 | -0.0027935 | 2.7295e-05 | -3.6085e-05 | -0.00027479 | 0.00013826 | [10 empty] | 3677.1982 | 129.501 | 16.169 | 1.8999 | 0.50405 | -0.14146 | 0.012402 | -0.0043813 | -0.010248 | -0.0038257 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 233877.2338 | 8784.5338 | -302.8934 | 131.2667 | -26.1898 | -23.3459 | 0.72759 | -0.87957 | -0.59783 | -0.028739 | 23940.8214 | 234.5564 | 585.7388 | 2.6675 | 8.4613 | -2.7919 | 0.020287 | -0.019673 | -0.21657 | 0.11721 | 37.9404 | 0.19785 | 0.65106 | 0.0035213 | 0.014007 | -0.0033589 | 2.6212e-05 | -2.8121e-05 | -0.00030169 | 0.00015441 | [10 empty] | 3513.9464 | 123.2051 | 15.3862 | 1.7916 | 0.47914 | -0.13306 | 0.011511 | -0.0041556 | -0.009729 | -0.0036843 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 224567.4114 | 8429.7742 | -234.7664 | 127.668 | -23.2584 | -25.203 | 0.74679 | -0.82908 | -0.60775 | 0.0011352 | 23730.3432 | 260.194 | 543.3811 | 2.9593 | 6.6615 | -2.6324 | 0.019482 | -0.024598 | -0.17801 | 0.1053 | 37.9036 | 0.22896 | 0.5883 | 0.0038966 | 0.011569 | -0.0028083 | 2.4757e-05 | -3.4722e-05 | -0.0002499 | 0.0001349 | [10 empty] | 3588.2454 | 124.2432 | 17.3371 | 1.8048 | 0.53003 | -0.17152 | 0.01229 | -0.0033382 | -0.0098057 | -0.0031408 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 224165.6454 | 8415.6928 | -248.1981 | 127.331 | -24.0433 | -25.4935 | 0.74218 | -0.83199 | -0.60183 | 0.0067874 | 23730.3432 | 260.194 | 543.3811 | 2.9593 | 6.6615 | -2.6324 | 0.019482 | -0.024598 | -0.17801 | 0.1053 | 37.9036 | 0.22896 | 0.5883 | 0.0038966 | 0.011569 | -0.0028083 | 2.4757e-05 | -3.4722e-05 | -0.0002499 | 0.0001349 | [10 empty] | 3635.3228 | 125.6758 | 17.6617 | 1.822 | 0.53846 | -0.17646 | 0.012361 | -0.0033623 | -0.0099537 | -0.0031549 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 196543.3503 | 7383.5931 | -190.2476 | 112.8149 | -16.0416 | -20.2973 | 0.66799 | -0.68156 | -0.54588 | -0.0074768 | 21348.8924 | 267.0781 | 503.7958 | 2.2785 | 4.1464 | -3.1587 | 0.026126 | -0.0014954 | -0.10973 | 0.097212 | 35.6763 | 0.22509 | 0.52331 | 0.0031604 | 0.0085514 | -0.0032694 | 3.0076e-05 | -9.8198e-06 | -0.00016392 | 0.00012243 | [10 empty] | 3262.0169 | 111.3656 | 16.8533 | 1.5945 | 0.57292 | -0.1211 | 0.01071 | -0.0019142 | -0.0086424 | -0.0027366 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN7451-60
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 297
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 289810.5651 | 9513.9175 | -1991.8657 | 109.536 | -54.6931 | 1.188 | 0.44731 | -0.455 | -0.052617 | -0.069729 | 66961.2867 | 2090.3062 | -919.1768 | 28.1855 | -34.2908 | 23.6411 | 0.1196 | -0.29115 | 0.16237 | -0.09704 | 86.5376 | 2.3969 | -1.0007 | 0.034615 | -0.035777 | 0.026317 | 0.00015396 | -0.00034147 | 0.00015166 | -9.5944e-05 | [10 empty] | 4821.2259 | 152.3038 | -9.8857 | 1.7205 | -0.18947 | 0.082499 | 0.0072952 | -0.0019075 | -0.0009685 | -0.0024322 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 331752.1194 | 11161.4984 | -2310.2004 | 133.7987 | -64.098 | -9.2216 | 0.55802 | -0.64278 | -0.33514 | -0.067701 | 66134.0316 | 2235.2084 | -273.569 | 42.7542 | -19.4639 | 10.7123 | 0.31875 | -0.1694 | 0.086824 | 0.037706 | 86.5556 | 2.6255 | -0.28393 | 0.051618 | -0.020359 | 0.011805 | 0.00038632 | -0.00019124 | 9.2165e-05 | 6.7132e-05 | [10 empty] | 6562.1591 | 206.2029 | 5.2263 | 2.3946 | 0.3411 | -0.068209 | 0.01041 | -0.00081676 | -0.0084517 | -0.0040687 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 344320.5297 | 11531.2132 | -2490.0067 | 137.3016 | -70.6756 | -10.3035 | 0.56823 | -0.68647 | -0.31988 | -0.055443 | 70406.6565 | 2339.7484 | -416.89 | 42.1566 | -24.3258 | 13.162 | 0.29699 | -0.18699 | 0.14085 | 0.031698 | 91.8498 | 2.7696 | -0.45802 | 0.051296 | -0.026404 | 0.014776 | 0.00036425 | -0.00021116 | 0.00016178 | 6.2077e-05 | [10 empty] | 6988.4648 | 218.6825 | 4.9687 | 2.5231 | 0.28127 | -0.10069 | 0.010898 | -0.0013373 | -0.0084717 | -0.0040407 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 268721.6818 | 9726.3651 | -786.8067 | 125.7925 | -34.2892 | -16.1353 | 0.56283 | -0.4628 | -0.35863 | -0.070062 | 74001.7657 | 3092.462 | -802.2923 | 57.4851 | -46.5062 | 11.765 | 0.39593 | -0.46537 | 0.15127 | 0.070238 | 94.7357 | 3.5569 | -0.85326 | 0.068834 | -0.049658 | 0.011562 | 0.0004727 | -0.00055673 | 0.00012488 | 0.00011234 | [10 empty] | 4416.7092 | 151.6783 | 15.3407 | 1.9218 | 0.44963 | -0.060035 | 0.0089634 | 0.0010475 | -0.0060523 | -0.0043804 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 280344.917 | 10012.1959 | -722.4659 | 127.6178 | -31.7665 | -15.6344 | 0.56207 | -0.44581 | -0.37265 | -0.090674 | 77748.4726 | 3256.2068 | -820.2176 | 60.8922 | -48.6077 | 12.0309 | 0.42124 | -0.48794 | 0.15147 | 0.081613 | 99.7179 | 3.7994 | -0.88522 | 0.07362 | -0.053071 | 0.011785 | 0.00050779 | -0.00058976 | 0.00012998 | 0.0001313 | [10 empty] | 4220.148 | 144.4222 | 14.7001 | 1.8208 | 0.43156 | -0.057214 | 0.0084381 | 0.0010115 | -0.0058105 | -0.0042135 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 271536.2117 | 9665.172 | -838.0008 | 123.3797 | -33.0936 | -13.0972 | 0.54619 | -0.44717 | -0.35056 | -0.097232 | 74181.8938 | 3084.3702 | -687.5489 | 57.9261 | -42.5201 | 9.7548 | 0.40066 | -0.44382 | 0.10346 | 0.071428 | 95.0528 | 3.565 | -0.71805 | 0.069696 | -0.045159 | 0.0092843 | 0.00048227 | -0.00052974 | 7.092e-05 | 0.00011224 | [10 empty] | 4356.5674 | 146.9263 | 12.7642 | 1.8328 | 0.41309 | 0.010993 | 0.0084523 | 0.0009837 | -0.0053172 | -0.0046087 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 271118.5749 | 9648.7161 | -859.7526 | 123.138 | -33.8326 | -13.2154 | 0.54501 | -0.45129 | -0.34685 | -0.0933 | 74181.8938 | 3084.3702 | -687.5489 | 57.9261 | -42.5201 | 9.7548 | 0.40066 | -0.44382 | 0.10346 | 0.071428 | 95.0528 | 3.565 | -0.71805 | 0.069696 | -0.045159 | 0.0092843 | 0.00048227 | -0.00052974 | 7.092e-05 | 0.00011224 | [10 empty] | 4415.5507 | 148.7466 | 12.9395 | 1.854 | 0.41761 | 0.010658 | 0.0085471 | 0.00099239 | -0.0053743 | -0.0046562 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 241165.6632 | 8575.3206 | -952.6225 | 110.5453 | -30.5085 | -5.3298 | 0.49807 | -0.39514 | -0.27604 | -0.12044 | 60391.5908 | 2545.633 | -273.6483 | 51.4169 | -26.7758 | 3.7001 | 0.39177 | -0.32342 | 0.0056218 | 0.073016 | 78.1113 | 2.8425 | -0.22421 | 0.060085 | -0.025992 | 0.0020239 | 0.00045419 | -0.00037795 | -3.839e-05 | 0.00011309 | [10 empty] | 4040.126 | 134.6462 | 7.7523 | 1.6766 | 0.35598 | 0.14609 | 0.0077583 | 0.00092813 | -0.0039125 | -0.0047611 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK7451-70
volumetric flow [m3/h] | 232
weight [kg] | 305
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 288937.8351 | 9750.4229 | -1835.8527 | 129.8399 | -46.768 | 7.7331 | 0.65404 | -0.67215 | -0.13934 | -0.24535 | 7500.5223 | -440.2333 | 1525.751 | -2.2512 | 23.0109 | -17.4308 | 0.018572 | 0.051289 | -0.30318 | 0.21411 | 19.6349 | -0.56061 | 1.7014 | -0.0027463 | 0.029455 | -0.019381 | 2.2005e-05 | 6.1713e-05 | -0.0003892 | 0.00026412 | [10 empty] | 4878.3926 | 152.8702 | -17.5296 | 1.904 | -0.050076 | 0.57503 | 0.010869 | -0.0011051 | 0.00048532 | -0.0093321 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 194656.3672 | 7877.0329 | -1103.6467 | 128.4331 | -45.5956 | -9.4981 | 0.71907 | -0.90559 | -0.18276 | 0.046303 | 25611.9933 | 844.3047 | -384.5655 | 21.3869 | -38.9875 | 16.2875 | 0.24083 | -0.46629 | 0.42207 | -0.017615 | 45.6371 | 1.0361 | -0.69624 | 0.025555 | -0.04785 | 0.021265 | 0.00028183 | -0.0005586 | 0.00051893 | -1.4481e-05 | [10 empty] | 3172.158 | 116.2768 | 8.4995 | 1.7743 | 0.28927 | -0.26488 | 0.01117 | -0.0036422 | -0.0058712 | 0.0010184 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 353968.6709 | 12641.3398 | -3026.4863 | 177.962 | -92.4933 | -0.43143 | 0.93845 | -1.3026 | -0.30375 | -0.14153 | 31692.3061 | -40.1052 | -13.4539 | -1.2145 | -6.479 | 17.7682 | 0.045246 | -0.054303 | 0.10205 | 0.021126 | 46.8471 | -0.03445 | -0.0024684 | -0.0005532 | -0.0081283 | 0.018589 | 5.6186e-05 | -9.3473e-05 | 0.00011948 | 8.143e-05 | [10 empty] | 7044.3798 | 229.5741 | -16.3155 | 2.9868 | -0.19903 | 0.37339 | 0.017919 | -0.0059259 | -0.003182 | -0.00788 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 366408.6652 | 13028.3084 | -3199.31 | 182.2466 | -99.4359 | -1.4477 | 0.95116 | -1.3608 | -0.28347 | -0.13107 | 31462.7935 | -59.2007 | 33.4892 | 0.25957 | -5.0474 | 17.9794 | 0.062613 | -0.085906 | 0.074656 | 0.016975 | 46.1086 | -0.065999 | 0.095269 | 0.0012725 | -0.0059099 | 0.017544 | 7.8762e-05 | -0.00013375 | 7.8812e-05 | 9.1219e-05 | [10 empty] | 7464.4877 | 242.4701 | -15.9812 | 3.144 | -0.26543 | 0.33304 | 0.018758 | -0.0066924 | -0.0028364 | -0.0078069 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 298637.5845 | 11301.2 | -1859.8757 | 167.664 | -76.9202 | -14.1812 | 0.89241 | -1.1674 | -0.14259 | 0.033944 | 21738.6298 | -34.4417 | 267.1138 | -0.1898 | -1.9915 | 10.9584 | -0.016919 | -0.066619 | 0.038802 | 0.048098 | 37.0135 | -0.033329 | 0.21178 | 0.00022044 | -0.0026003 | 0.013067 | -2.0636e-05 | -9.362e-05 | 4.6364e-05 | 8.7288e-05 | [10 empty] | 4614.009 | 163.3754 | -2.9045 | 2.3023 | -0.20556 | -0.11408 | 0.013956 | -0.0056918 | -0.001569 | -0.0015334 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 284377.5116 | 10919.5438 | -886.5225 | 164.4864 | -46.8696 | -23.342 | 0.8921 | -1.1552 | -0.65314 | -0.045949 | 25067.7739 | -158.7434 | 278.3385 | -3.6256 | 9.3713 | 7.8125 | 0.071941 | 0.053371 | -0.20775 | 0.075121 | 40.0839 | -0.21429 | 0.26777 | -0.0040957 | 0.013091 | 0.0089356 | 8.1243e-05 | 5.4485e-05 | -0.00028184 | 0.0001169 | [10 empty] | 4669.7832 | 165.2479 | 12.6029 | 2.3817 | 0.47914 | -0.083942 | 0.014728 | -0.0056912 | -0.012573 | -0.0054502 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 296724.8546 | 11200.2682 | -851.3877 | 165.1637 | -44.1678 | -22.2877 | 0.87595 | -1.1333 | -0.67604 | -0.074138 | 25975.2608 | -189.7205 | 314.9126 | -4.0095 | 10.4887 | 8.0294 | 0.07418 | 0.061959 | -0.23008 | 0.086435 | 40.3009 | -0.2758 | 0.37169 | -0.0048312 | 0.015864 | 0.007626 | 8.6325e-05 | 7.191e-05 | -0.00032993 | 0.00014716 | [10 empty] | 4462.3138 | 157.2061 | 11.9763 | 2.2456 | 0.45638 | -0.078148 | 0.013656 | -0.0053731 | -0.011956 | -0.0052386 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 285320.9607 | 10758.7262 | -763.3958 | 160.5684 | -40.4908 | -24.5957 | 0.90672 | -1.0646 | -0.68304 | -0.035626 | 26410.1459 | -136.2531 | 254.4843 | -4.6535 | 7.4874 | 7.8204 | 0.057635 | 0.078148 | -0.16688 | 0.075852 | 41.4725 | -0.18549 | 0.24787 | -0.005308 | 0.010668 | 0.008902 | 6.4461e-05 | 8.408e-05 | -0.00022963 | 0.00011706 | [10 empty] | 4563.2461 | 158.7043 | 14.0529 | 2.2589 | 0.51336 | -0.12192 | 0.014698 | -0.0041944 | -0.011943 | -0.0045644 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 284812.7637 | 10740.6037 | -779.5884 | 160.1571 | -41.4685 | -24.9387 | 0.90143 | -1.0687 | -0.67503 | -0.02873 | 26410.1459 | -136.2531 | 254.4843 | -4.6535 | 7.4874 | 7.8204 | 0.057635 | 0.078148 | -0.16688 | 0.075852 | 41.4725 | -0.18549 | 0.24787 | -0.005308 | 0.010668 | 0.008902 | 6.4461e-05 | 8.408e-05 | -0.00022963 | 0.00011706 | [10 empty] | 4623.3323 | 160.5477 | 14.3446 | 2.2807 | 0.52135 | -0.12646 | 0.014785 | -0.0042342 | -0.01211 | -0.004594 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 247854.1518 | 9301.0967 | -485.8994 | 141.5137 | -22.9562 | -22.9307 | 0.81232 | -0.89281 | -0.71416 | -0.017822 | 24815.8086 | 7.02 | 341.5955 | -8.8374 | -0.99497 | 0.55336 | 0.011664 | 0.16224 | -0.014753 | 0.13229 | 40.1003 | -0.018309 | 0.33103 | -0.0095896 | 0.00067667 | 0.00066734 | 7.9131e-06 | 0.00016864 | -4.6261e-05 | 0.00017624 | [10 empty] | 4103.4743 | 139.4332 | 17.9839 | 1.9875 | 0.74727 | -0.15319 | 0.012885 | -0.0027533 | -0.012852 | -0.0034226 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN7461-70
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 310
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 319709.2123 | 10372.8112 | -2130.8926 | 119.0307 | -56.8889 | 2.4941 | 0.49187 | -0.44422 | -0.018434 | -0.077243 | 59061.4186 | 1709.2345 | -203.0323 | 21.9438 | -26.7301 | 9.0171 | 0.093084 | -0.2134 | 0.17557 | 0.028501 | 78.7278 | 1.9935 | -0.23978 | 0.027642 | -0.027844 | 0.011572 | 0.00012305 | -0.00025576 | 0.00017344 | 3.038e-05 | [10 empty] | 5317.9205 | 165.6392 | -10.1777 | 1.8608 | -0.16198 | 0.13307 | 0.0080122 | -0.00092218 | 0.00020646 | -0.0026532 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 373096.8595 | 12295.9877 | -2815.3806 | 146.0267 | -66.2936 | 1.9736 | 0.62762 | -0.57612 | -0.26488 | -0.16056 | 56660.3126 | 1098.1705 | 121.1109 | 9.7741 | -8.1562 | 4.3532 | 0.032183 | -0.043522 | 0.077747 | 0.10443 | 75.8016 | 1.3124 | 0.19006 | 0.013152 | -0.0072534 | 0.0045374 | 4.4588e-05 | -6.0699e-05 | 7.302e-05 | 0.00014053 | [10 empty] | 7434.0563 | 227.0576 | -4.957 | 2.5981 | 0.42002 | 0.37126 | 0.011924 | 0.0030224 | -0.0041489 | -0.0069818 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 386533.0073 | 12680.908 | -3001.1078 | 149.9336 | -71.6098 | 2.1185 | 0.64014 | -0.61455 | -0.25964 | -0.16697 | 57636.8922 | 1076.4254 | 141.782 | 9.1712 | -6.9655 | 4.8745 | 0.024606 | -0.045848 | 0.057896 | 0.09633 | 77.064 | 1.2951 | 0.21518 | 0.012477 | -0.0059984 | 0.00515 | 3.6598e-05 | -6.1242e-05 | 5.3095e-05 | 0.00013261 | [10 empty] | 7908.5399 | 240.357 | -6.3793 | 2.7393 | 0.39107 | 0.42104 | 0.01251 | 0.0028634 | -0.0039152 | -0.0077873 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 305763.5997 | 10874.8939 | -1262.3665 | 139.2642 | -39.524 | -4.145 | 0.63478 | -0.42716 | -0.24538 | -0.16576 | 62145.0237 | 1967.9394 | -247.4249 | 28.1562 | -28.7105 | 3.3796 | 0.15084 | -0.32614 | 0.046083 | 0.13168 | 81.6593 | 2.3089 | -0.20465 | 0.035711 | -0.030175 | 0.0017076 | 0.00018404 | -0.00042456 | 2.738e-07 | 0.00018497 | [10 empty] | 5083.2425 | 170.9975 | 5.9595 | 2.1365 | 0.39228 | 0.29911 | 0.010267 | 0.0029515 | -0.0019098 | -0.0068508 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 319321.5337 | 11201.6345 | -1235.6536 | 141.2784 | -37.2935 | -2.1961 | 0.63444 | -0.40444 | -0.24352 | -0.19654 | 64981.614 | 2055.4523 | -224.0217 | 29.6583 | -29.6461 | 3.0002 | 0.16031 | -0.34113 | 0.038928 | 0.14809 | 85.4287 | 2.4441 | -0.18857 | 0.037818 | -0.031865 | 0.0014692 | 0.00019694 | -0.00044708 | -7.295e-06 | 0.00020494 | [10 empty] | 4857.5694 | 162.824 | 5.6822 | 2.0241 | 0.3765 | 0.28801 | 0.0096661 | 0.0028255 | -0.0018532 | -0.0065985 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 309435.0722 | 10832.2736 | -1318.7826 | 136.7298 | -39.4611 | -2.156 | 0.61492 | -0.4221 | -0.23629 | -0.17799 | 62281.6775 | 1911.5185 | -170.6018 | 26.8542 | -25.4965 | 2.3439 | 0.14364 | -0.28715 | 0.030456 | 0.13119 | 81.9274 | 2.2533 | -0.1177 | 0.034249 | -0.026564 | 0.0007037 | 0.00017681 | -0.00037605 | -1.5323e-05 | 0.00018173 | [10 empty] | 5013.7085 | 165.9478 | 4.2191 | 2.0388 | 0.34132 | 0.3162 | 0.00965 | 0.0025908 | -0.0014559 | -0.0065013 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 308926.3623 | 10813.0358 | -1339.7368 | 136.4569 | -40.2306 | -2.3986 | 0.6135 | -0.42708 | -0.23377 | -0.17296 | 62281.6775 | 1911.5185 | -170.6018 | 26.8542 | -25.4965 | 2.3439 | 0.14364 | -0.28715 | 0.030456 | 0.13119 | 81.9274 | 2.2533 | -0.1177 | 0.034249 | -0.026564 | 0.0007037 | 0.00017681 | -0.00037605 | -1.5323e-05 | 0.00018173 | [10 empty] | 5081.5574 | 168.0041 | 4.286 | 2.0624 | 0.34475 | 0.31937 | 0.009758 | 0.0026184 | -0.0014611 | -0.0065635 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 276567.1613 | 9691.5744 | -1419.4605 | 123.019 | -39.6836 | 2.1989 | 0.55784 | -0.40269 | -0.1708 | -0.16252 | 53168.8485 | 1598.3341 | 19.0349 | 22.7174 | -16.7038 | -0.18385 | 0.14234 | -0.16877 | 0.027897 | 0.12037 | 70.854 | 1.8335 | 0.0991 | 0.028596 | -0.015946 | -0.002197 | 0.00016848 | -0.00022849 | -7.3631e-06 | 0.00016738 | [10 empty] | 4670.4004 | 153.3242 | 0.34936 | 1.871 | 0.23884 | 0.34893 | 0.0087767 | 0.0018358 | -0.00062867 | -0.0056372 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK7461-80
volumetric flow [m3/h] | 266
weight [kg] | 314
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 342115.8883 | 11418.3285 | -2874.2553 | 141.3068 | -71.5211 | 15.0266 | 0.72945 | -0.63483 | 0.013135 | -0.22348 | 16336.3792 | 116.7904 | 1576.4846 | 12.4072 | 11.3395 | -24.1952 | 0.23755 | -0.09607 | -0.24142 | 0.30197 | 29.5242 | 0.094714 | 1.7615 | 0.015542 | 0.016347 | -0.026076 | 0.00029161 | -0.00012275 | -0.00032444 | 0.00034965 | [10 empty] | 5751.6013 | 178.9594 | -29.1135 | 2.0292 | -0.32213 | 0.58203 | 0.012075 | 0.001688 | 0.0024267 | -0.0077287 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 228971.991 | 9132.3076 | -1612.0012 | 144.1835 | -61.2913 | -4.4483 | 0.82011 | -0.96862 | -0.066854 | 0.020296 | 23063.5232 | 401.0545 | -144.4821 | 8.2432 | -14.7701 | 15.0859 | 0.11068 | -0.16026 | 0.16543 | -0.033 | 43.6561 | 0.42929 | -0.52171 | 0.0096804 | -0.016193 | 0.022737 | 0.00013302 | -0.0001886 | 0.00018896 | -5.3958e-05 | [10 empty] | 3791.8487 | 139.0564 | 0.91524 | 1.9977 | -0.031975 | -0.15385 | 0.012751 | -0.0032373 | -0.0017099 | 0.00055274 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 413292.02 | 14609.8204 | -4178.6742 | 199.8857 | -121.1559 | 13.9399 | 1.047 | -1.458 | -0.14047 | -0.22576 | 28333.6384 | 297.3464 | 803.1689 | 9.8463 | -4.723 | -0.16018 | 0.074966 | -0.21493 | 0.022488 | 0.14772 | 43.8397 | 0.34185 | 0.81844 | 0.01236 | -0.0046136 | 0.003718 | 9.4397e-05 | -0.00027003 | 1.463e-05 | 0.0001581 | [10 empty] | 8232.3274 | 266.487 | -31.8864 | 3.3497 | -0.58235 | 0.60479 | 0.019962 | -0.0064242 | 0.00050933 | -0.0084897 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 427356.7293 | 15030.0204 | -4412.1133 | 204.4174 | -128.9633 | 14.3365 | 1.0605 | -1.5146 | -0.10898 | -0.22807 | 29948.4057 | 344.4924 | 781.5465 | 11.1448 | -6.0374 | 0.91714 | 0.066131 | -0.25463 | 0.024687 | 0.1411 | 45.3539 | 0.40279 | 0.82908 | 0.014098 | -0.0063067 | 0.0040558 | 8.3785e-05 | -0.00032255 | 1.7595e-05 | 0.00015922 | [10 empty] | 8719.0264 | 281.1084 | -33.0637 | 3.5203 | -0.68162 | 0.60359 | 0.020858 | -0.0070695 | 0.0014233 | -0.0086777 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 332668.2407 | 12135.1122 | -2317.0541 | 176.5728 | -69.3034 | 2.7342 | 0.99748 | -1.0415 | -0.21436 | -0.17029 | 35014.19 | 725.6498 | -114.0107 | 19.4632 | -17.575 | 18.6804 | 0.063124 | -0.39102 | 0.11956 | -0.0065925 | 53.2078 | 0.83178 | -0.35618 | 0.024204 | -0.018894 | 0.027254 | 7.5773e-05 | -0.00048702 | 0.00011839 | -3.1748e-05 | [10 empty] | 5242.0094 | 176.042 | -16.7737 | 2.3749 | -0.085378 | 0.45441 | 0.015592 | -0.0015413 | -0.00040333 | -0.0072671 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 332264.2255 | 12649.551 | -1587.8782 | 185.8427 | -68.1586 | -16.2089 | 1.0026 | -1.3105 | -0.55781 | -0.084008 | 22287.948 | 163.7032 | 992.5575 | 7.4982 | 11.0197 | -7.9366 | 0.10863 | -0.11639 | -0.29594 | 0.18567 | 37.6544 | 0.13348 | 0.97982 | 0.0092582 | 0.016782 | -0.0044795 | 0.00013244 | -0.00014422 | -0.00040128 | 0.00019393 | [10 empty] | 5463.6833 | 192.4673 | 5.3795 | 2.6951 | 0.26293 | 0.015872 | 0.016568 | -0.0066105 | -0.011026 | -0.0057136 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 346721.1853 | 12979.5285 | -1571.2553 | 186.5963 | -65.7272 | -14.7712 | 0.98447 | -1.2859 | -0.57737 | -0.1136 | 22966.0326 | 142.747 | 1070.394 | 7.5344 | 12.4878 | -8.5056 | 0.11192 | -0.11335 | -0.32483 | 0.20212 | 38.0439 | 0.11302 | 1.0923 | 0.0093612 | 0.018574 | -0.0052646 | 0.00013762 | -0.00014128 | -0.00043916 | 0.00021359 | [10 empty] | 5221.0128 | 183.1137 | 5.0603 | 2.5412 | 0.25015 | 0.017507 | 0.01536 | -0.0062488 | -0.01048 | -0.0054896 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 333379.2108 | 12439.2432 | -1428.4358 | 180.5067 | -59.2694 | -18.3295 | 1.0225 | -1.1824 | -0.61328 | -0.06869 | 22676.1208 | 175.6622 | 1011.1368 | 7.6707 | 9.9902 | -8.145 | 0.1183 | -0.10813 | -0.26505 | 0.18344 | 37.9925 | 0.15176 | 1.0075 | 0.0095066 | 0.015368 | -0.0047305 | 0.00014483 | -0.00013454 | -0.00036153 | 0.00019037 | [10 empty] | 5334.4501 | 184.0837 | 7.9556 | 2.5335 | 0.35549 | -0.048391 | 0.016572 | -0.0042888 | -0.010971 | -0.0046569 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 332780.9665 | 12417.791 | -1446.3067 | 180.0559 | -60.3332 | -18.6988 | 1.0164 | -1.1874 | -0.60455 | -0.061481 | 22676.1208 | 175.6622 | 1011.1368 | 7.6707 | 9.9902 | -8.145 | 0.1183 | -0.10813 | -0.26505 | 0.18344 | 37.9925 | 0.15176 | 1.0075 | 0.0095066 | 0.015368 | -0.0047305 | 0.00014483 | -0.00013454 | -0.00036153 | 0.00019037 | [10 empty] | 5404.8194 | 186.2276 | 8.169 | 2.5581 | 0.36149 | -0.05198 | 0.016669 | -0.004333 | -0.011124 | -0.004689 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 295277.3542 | 11083.0149 | -1324.8631 | 162.7109 | -50.8552 | -13.3331 | 0.9139 | -1.0457 | -0.52975 | -0.066724 | 18851.6194 | 108.3109 | 994.7115 | 4.8499 | 9.8592 | -9.2712 | 0.13678 | -0.042381 | -0.20097 | 0.17117 | 34.2825 | 0.053039 | 0.96405 | 0.0059525 | 0.015485 | -0.0064977 | 0.0001633 | -5.2885e-05 | -0.00028123 | 0.00018292 | [10 empty] | 4908.8256 | 168.3035 | 7.5612 | 2.297 | 0.3794 | -0.0031899 | 0.014404 | -0.0036674 | -0.0093952 | -0.0039156 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN7471-75
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 326
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 342727.9519 | 11196.8343 | -2010.2178 | 129.5498 | -58.5234 | -4.2203 | 0.53333 | -0.51421 | -0.10155 | -0.045329 | 57873.3828 | 1641.4777 | 370.4981 | 23.2125 | -10.8802 | -2.1542 | 0.1307 | -0.10962 | 0.011975 | 0.099117 | 77.5559 | 1.9525 | 0.46045 | 0.030113 | -0.008873 | -0.0019634 | 0.00016885 | -0.00014795 | -3.3991e-05 | 0.00011427 | [10 empty] | 5688.0871 | 178.7665 | -4.804 | 2.0329 | -0.11013 | -0.0027814 | 0.0087149 | -0.0017808 | -0.0016413 | -0.0020725 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 403376.1486 | 13438.115 | -3220.3141 | 159.4582 | -84.7666 | 1.6835 | 0.66513 | -0.75074 | -0.22896 | -0.15528 | 41159.6372 | 53.6717 | 1288.9759 | -9.1059 | 29.5125 | -11.1018 | -0.066755 | 0.27685 | -0.13734 | 0.17593 | 57.0965 | 0.059433 | 1.6117 | -0.0098511 | 0.038651 | -0.013647 | -8.3233e-05 | 0.00031646 | -0.00020327 | 0.00021462 | [10 empty] | 8086.8143 | 251.791 | -10.8812 | 2.8791 | 0.042293 | 0.35245 | 0.012512 | -0.00096664 | -0.0034933 | -0.0068569 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 417281.7069 | 13846.9498 | -3362.0244 | 163.3536 | -91.3564 | -1.0585 | 0.67691 | -0.79568 | -0.21661 | -0.12816 | 42815.0404 | 18.8558 | 1250.2156 | -10.6531 | 29.7715 | -8.9296 | -0.084896 | 0.2716 | -0.14206 | 0.15509 | 59.1219 | 0.020568 | 1.568 | -0.011832 | 0.038865 | -0.011033 | -0.00010562 | 0.00031109 | -0.00020858 | 0.00018912 | [10 empty] | 8578.2723 | 266.2234 | -10.0074 | 3.0275 | -0.021838 | 0.28833 | 0.013093 | -0.0014501 | -0.0032251 | -0.006432 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 323056.9797 | 11467.018 | -1234.1161 | 145.5994 | -42.9102 | -8.3213 | 0.65541 | -0.46358 | -0.27811 | -0.14968 | 53374.1233 | 1279.4014 | 492.8947 | 13.9122 | -5.3049 | -5.3951 | 0.066166 | -0.10765 | -0.057487 | 0.17196 | 71.7755 | 1.527 | 0.6501 | 0.019237 | -0.0024798 | -0.0073418 | 7.818e-05 | -0.00017874 | -0.00012994 | 0.00021675 | [10 empty] | 5346.8242 | 179.3749 | 9.8282 | 2.215 | 0.42318 | 0.20568 | 0.010465 | 0.002972 | -0.0029411 | -0.006599 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 337259.2644 | 11805.9225 | -1192.2742 | 147.5651 | -40.4515 | -6.6518 | 0.65385 | -0.43914 | -0.27957 | -0.17992 | 55449.7086 | 1313.0055 | 567.2663 | 14.3498 | -4.6097 | -6.2874 | 0.069479 | -0.10712 | -0.070605 | 0.19062 | 74.4744 | 1.5839 | 0.73294 | 0.019798 | -0.0017186 | -0.0079575 | 8.2116e-05 | -0.00018076 | -0.00015208 | 0.00023288 | [10 empty] | 5109.1587 | 170.7811 | 9.3985 | 2.0978 | 0.40664 | 0.19843 | 0.0098456 | 0.0028491 | -0.0028445 | -0.0063566 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 328050.9211 | 11440.7193 | -1397.8691 | 143.1294 | -43.442 | -2.7636 | 0.63518 | -0.46106 | -0.26146 | -0.19758 | 53975.1535 | 1272.7749 | 554.2636 | 13.9548 | -3.6958 | -6.2584 | 0.070608 | -0.086409 | -0.060476 | 0.17201 | 72.6205 | 1.5282 | 0.71819 | 0.019282 | -0.00073309 | -0.0081196 | 8.4372e-05 | -0.00015069 | -0.00013127 | 0.00021368 | [10 empty] | 5304.5463 | 174.6899 | 5.0765 | 2.1208 | 0.34794 | 0.31813 | 0.0098618 | 0.0024904 | -0.0021823 | -0.0071554 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 327533.2007 | 11421.2003 | -1421.4555 | 142.8578 | -44.2773 | -2.9991 | 0.63382 | -0.46631 | -0.25826 | -0.1922 | 53975.1535 | 1272.7749 | 554.2636 | 13.9548 | -3.6958 | -6.2584 | 0.070608 | -0.086409 | -0.060476 | 0.17201 | 72.6205 | 1.5282 | 0.71819 | 0.019282 | -0.00073309 | -0.0081196 | 8.4372e-05 | -0.00015069 | -0.00013127 | 0.00021368 | [10 empty] | 5376.7102 | 176.865 | 5.1297 | 2.1454 | 0.35095 | 0.32173 | 0.0099727 | 0.002516 | -0.00219 | -0.0072281 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 296245.292 | 10297.6402 | -1749.6818 | 129.5698 | -45.1143 | 9.1989 | 0.57929 | -0.4495 | -0.17447 | -0.24629 | 46617.1743 | 1137.7649 | 642.4665 | 14.1496 | 0.62521 | -7.631 | 0.093421 | -0.041623 | -0.067043 | 0.14932 | 63.9566 | 1.3353 | 0.79115 | 0.019185 | 0.0040419 | -0.0094935 | 0.00011101 | -8.3865e-05 | -0.00011325 | 0.00019026 | [10 empty] | 5017.5212 | 163.0653 | -5.2792 | 1.9684 | 0.19249 | 0.53834 | 0.0090627 | 0.0013982 | -0.00077227 | -0.0078821 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK7471-90
volumetric flow [m3/h] | 302
weight [kg] | 336
suction [in] | 3.125
discharge [in] | 2.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 352101.0733 | 11487.8663 | -2005.3917 | 147.9729 | -47.6289 | -3.9946 | 0.77771 | -0.73326 | -0.25463 | -0.097835 | 26476.1837 | 56.4393 | 1481.6335 | -4.6339 | 20.0204 | -21.8734 | -0.066183 | 0.18397 | -0.27513 | 0.288 | 48.9025 | -0.0014147 | 1.875 | -0.0049867 | 0.02554 | -0.031904 | -7.8633e-05 | 0.00021132 | -0.00033055 | 0.00041292 | [10 empty] | 5872.7592 | 178.1102 | -9.8557 | 2.1493 | 0.16538 | 0.217 | 0.013183 | -0.0004926 | -0.0020343 | -0.0051286 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 243402.943 | 9413.954 | -1370.0006 | 148.3643 | -53.5736 | -11.2649 | 0.87194 | -0.937 | -0.15953 | 0.046247 | 21519.5924 | 251.7671 | 440.5362 | 0.98752 | 2.0343 | 0.091381 | -0.015673 | 0.067963 | -0.04561 | 0.080754 | 50.8146 | 0.14781 | 0.31827 | 0.00073221 | 0.0063254 | 0.0007342 | -1.1354e-05 | 8.679e-05 | -7.8638e-05 | 0.00010529 | [10 empty] | 4057.043 | 142.1951 | 4.6937 | 2.0222 | 0.14781 | -0.18386 | 0.013667 | -0.0016192 | -0.0027366 | 8.9022e-05 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 424617.3313 | 14991.2608 | -3195.204 | 210.3221 | -97.3295 | -5.7322 | 1.1221 | -1.4672 | -0.44781 | -0.15413 | 37945.7944 | 398.1207 | 819.6852 | 3.8182 | 0.75089 | -0.95403 | -0.034697 | -0.068043 | -0.024345 | 0.15479 | 63.3717 | 0.45713 | 1.0352 | 0.0054581 | -0.00022759 | -0.0076496 | -3.647e-05 | -9.0613e-05 | 1.7217e-05 | 0.00028952 | [10 empty] | 8441.5267 | 271.5114 | -10.0712 | 3.5109 | -0.0066561 | 0.37432 | 0.021491 | -0.0053311 | -0.0036372 | -0.0088366 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 439570.3661 | 15414.789 | -3406.1353 | 214.7787 | -103.4479 | -6.2023 | 1.1372 | -1.524 | -0.45133 | -0.15287 | 39440.8547 | 413.5716 | 830.2347 | 3.6559 | 0.25805 | -0.83323 | -0.035089 | -0.069583 | -0.020339 | 0.15811 | 64.5081 | 0.49025 | 1.1117 | 0.0054701 | -0.0016851 | -0.0099322 | -3.6858e-05 | -9.5828e-05 | 3.7603e-05 | 0.00032461 | [10 empty] | 8942.2574 | 285.6347 | -9.2817 | 3.6766 | -0.015512 | 0.33961 | 0.022503 | -0.0058023 | -0.0040087 | -0.0089479 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 351206.7161 | 12816.0457 | -1825.3113 | 194.833 | -55.1093 | -10.694 | 1.0934 | -1.1863 | -0.44037 | -0.093478 | 29838.3077 | 486.4235 | 909.9981 | 11.3138 | 0.14354 | -7.6022 | 0.014018 | -0.20464 | -0.05141 | 0.20983 | 52.8142 | 0.49853 | 1.2585 | 0.013871 | 0.0019792 | -0.017654 | 1.4916e-05 | -0.00025054 | -6.0832e-05 | 0.00035006 | [10 empty] | 5498.0079 | 184.5464 | -4.8676 | 2.6429 | 0.26254 | 0.22654 | 0.017144 | -0.0030004 | -0.0037981 | -0.0060134 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 339209.9702 | 12952.2819 | -522.7537 | 197.5572 | -43.1084 | -36.34 | 1.1186 | -1.3476 | -0.87418 | -0.0081568 | 30727.3684 | 284.464 | 1022.4072 | 2.9643 | 15.606 | -9.1761 | 0.014505 | -0.0038867 | -0.35137 | 0.19598 | 56.1312 | 0.20115 | 1.1529 | 0.0039847 | 0.024024 | -0.012212 | 2.0292e-05 | -1.1115e-05 | -0.00047078 | 0.00026502 | [10 empty] | 5563.5672 | 195.8029 | 24.6576 | 2.8714 | 0.76183 | -0.22085 | 0.018778 | -0.0065059 | -0.0154 | -0.0056102 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 353919.3886 | 13282.9802 | -455.6917 | 198.4277 | -39.5968 | -35.335 | 1.1017 | -1.3246 | -0.89962 | -0.039665 | 31729.0423 | 261.3273 | 1109.0356 | 2.5934 | 17.6125 | -9.8648 | 0.011714 | 0.0083472 | -0.38511 | 0.21321 | 56.1077 | 0.16579 | 1.3562 | 0.003421 | 0.027214 | -0.016346 | 1.8612e-05 | 8.2325e-06 | -0.00052252 | 0.00032379 | [10 empty] | 5316.5588 | 186.2835 | 23.4662 | 2.7076 | 0.72418 | -0.2079 | 0.017429 | -0.0061719 | -0.014621 | -0.005403 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 339840.0518 | 12745.2259 | -354.155 | 192.9287 | -35.12 | -38.0841 | 1.1301 | -1.2477 | -0.91537 | 0.004246 | 31144.575 | 274.193 | 1052.4982 | 2.6845 | 16.0764 | -9.4038 | 0.010421 | 0.0087544 | -0.34019 | 0.19123 | 56.5621 | 0.2008 | 1.1849 | 0.0036553 | 0.023976 | -0.012296 | 1.4742e-05 | 4.287e-06 | -0.00044919 | 0.00025788 | [10 empty] | 5428.9381 | 187.8122 | 26.4094 | 2.7262 | 0.80264 | -0.26535 | 0.018596 | -0.0049136 | -0.014756 | -0.0045973 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 339233.644 | 12724.0118 | -374.666 | 192.4206 | -36.3096 | -38.5179 | 1.1231 | -1.2521 | -0.9064 | 0.012701 | 31144.575 | 274.193 | 1052.4982 | 2.6845 | 16.0764 | -9.4038 | 0.010421 | 0.0087544 | -0.34019 | 0.19123 | 56.5621 | 0.2008 | 1.1849 | 0.0036553 | 0.023976 | -0.012296 | 1.4742e-05 | 4.287e-06 | -0.00044919 | 0.00025788 | [10 empty] | 5500.1999 | 189.979 | 26.8993 | 2.7521 | 0.81533 | -0.27281 | 0.018703 | -0.004949 | -0.014978 | -0.0046178 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 297411.2215 | 11163.9667 | -282.2618 | 170.4934 | -24.232 | -30.8387 | 1.0113 | -1.026 | -0.82285 | -0.0080487 | 27158.1483 | 204.6931 | 976.1677 | 0.77634 | 16.0973 | -8.6215 | 0.025475 | 0.065271 | -0.28228 | 0.15989 | 53.5737 | 0.11474 | 0.99211 | 0.0015698 | 0.023413 | -0.0085538 | 2.7253e-05 | 6.4376e-05 | -0.00036992 | 0.00018977 | [10 empty] | 4934.9251 | 168.3495 | 25.7496 | 2.4088 | 0.86732 | -0.19135 | 0.016217 | -0.0027874 | -0.013023 | -0.0039906 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSK8551-110
volumetric flow [m3/h] | 380
weight [kg] | 565
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 452509.8675 | 15274.4875 | -2850.6379 | 203.2753 | -73.4822 | 11.3405 | 1.0239 | -1.0519 | -0.21488 | -0.37266 | 11280.1874 | -663.0444 | 2292.6144 | -3.398 | 34.6497 | -26.169 | 0.027787 | 0.077219 | -0.45647 | 0.32151 | 36.7756 | -0.83309 | 2.432 | -0.004094 | 0.043785 | -0.026339 | 3.2075e-05 | 9.1694e-05 | -0.00057875 | 0.00037397 | [10 empty] | 7635.1925 | 239.4366 | -26.5325 | 2.9805 | -0.079967 | 0.87136 | 0.017017 | -0.0017139 | 0.00076858 | -0.014222 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 292270.5754 | 11409.1588 | -1361.8611 | 181.1765 | -56.7316 | -18.1146 | 1.0931 | -1.0497 | -0.24151 | 0.053832 | 39273.6687 | 1293.8214 | -588.3996 | 32.7664 | -59.7453 | 24.9585 | 0.36904 | -0.71449 | 0.64682 | -0.026839 | 76.6839 | 1.5789 | -1.1329 | 0.038852 | -0.072928 | 0.033569 | 0.00042879 | -0.00084976 | 0.00079106 | -2.7744e-05 | [10 empty] | 4954.6209 | 174.6021 | 3.9906 | 2.4497 | 0.18691 | -0.098486 | 0.017077 | 0.00029695 | -0.0014974 | -0.0018464 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 543730.6174 | 18993.694 | -4682.46 | 257.6337 | -133.0534 | 1.452 | 1.4329 | -1.4999 | -0.26092 | -0.183 | 37897.2174 | 80.5604 | 1568.2293 | -0.65944 | 16.8639 | -17.8036 | -0.091444 | 0.052515 | -0.25861 | 0.36147 | 64.481 | 0.033453 | 1.8234 | -0.00063862 | 0.023435 | -0.021928 | -0.00010759 | 6.5939e-05 | -0.00034137 | 0.00047165 | [10 empty] | 10827.8046 | 345.924 | -24.8822 | 4.1995 | -0.39184 | 0.51235 | 0.026674 | 0.003258 | 0.0062297 | -0.0088595 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 561091.1875 | 19440.0691 | -4888.7693 | 262.6613 | -136.4811 | 0.40059 | 1.4581 | -1.5342 | -0.29249 | -0.17752 | 40033.0602 | 120.1102 | 1553.8519 | -0.8528 | 15.1823 | -17.2554 | -0.098634 | 0.047127 | -0.24167 | 0.36619 | 66.3465 | 0.084329 | 1.8682 | -0.00075731 | 0.02134 | -0.023152 | -0.00011666 | 5.6873e-05 | -0.00032001 | 0.00049794 | [10 empty] | 11431.053 | 361.9664 | -22.78 | 4.3794 | -0.33627 | 0.44518 | 0.027967 | 0.0041109 | 0.0060815 | -0.0085286 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 438791.3815 | 16049.0253 | -2638.7511 | 244.5008 | -70.5352 | 2.7154 | 1.3953 | -1.4412 | -0.50493 | -0.36876 | 4208.2729 | -766.4517 | 2773.2593 | -7.5584 | 40.4452 | -38.7882 | 0.014472 | 0.16301 | -0.51003 | 0.44641 | 28.6 | -0.98178 | 3.0047 | -0.0089704 | 0.051897 | -0.041894 | 1.5846e-05 | 0.0001918 | -0.00065563 | 0.00053167 | [10 empty] | 6997.8954 | 233.3155 | -25.0328 | 3.314 | 0.16618 | 0.97662 | 0.021827 | -0.0027287 | -0.0016795 | -0.016535 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 435596.6896 | 16471.5381 | -1263.106 | 243.1045 | -65.9736 | -37.923 | 1.3843 | -1.4184 | -0.80088 | 0.001926 | 29876.9236 | -31.7359 | 1764.8344 | -1.1816 | 34.3523 | -26.2921 | -0.012761 | 0.12701 | -0.64715 | 0.39477 | 56.4525 | -0.18302 | 1.9518 | -0.0014725 | 0.048449 | -0.029269 | -1.4129e-05 | 0.00015955 | -0.00086207 | 0.00047774 | [10 empty] | 7156.0706 | 250.2551 | 21.6125 | 3.4756 | 0.66671 | -0.22691 | 0.022583 | -0.0018551 | -0.011711 | -0.0056414 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 454474.5194 | 16895.5238 | -1197.5981 | 243.7921 | -62.1665 | -36.7645 | 1.3581 | -1.3728 | -0.81416 | -0.031749 | 30628.49 | -83.4883 | 1905.7687 | -1.9769 | 37.867 | -28.2243 | -0.018956 | 0.1522 | -0.70466 | 0.42728 | 56.4167 | -0.25187 | 2.1806 | -0.0026544 | 0.053566 | -0.033004 | -2.2479e-05 | 0.00019622 | -0.00094707 | 0.00053153 | [10 empty] | 6837.4291 | 238.0434 | 20.6145 | 3.2752 | 0.63645 | -0.21499 | 0.020932 | -0.0017024 | -0.011143 | -0.0054383 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 439619.0384 | 16349.8033 | -1293.1429 | 238.7745 | -62.3795 | -33.916 | 1.3713 | -1.3602 | -0.79896 | -0.040454 | 29856.4984 | -65.3913 | 1826.0578 | -1.4364 | 35.5631 | -26.693 | -0.010429 | 0.13925 | -0.63615 | 0.38413 | 56.3514 | -0.21179 | 2.0209 | -0.0017468 | 0.049354 | -0.029408 | -1.2271e-05 | 0.00017343 | -0.00084156 | 0.00046077 | [10 empty] | 7045.5617 | 242.6791 | 19.0734 | 3.3295 | 0.60968 | -0.14621 | 0.021935 | -0.0014594 | -0.010286 | -0.005796 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 438895.562 | 16324.0169 | -1323.2032 | 238.1842 | -63.9018 | -34.296 | 1.3635 | -1.368 | -0.78839 | -0.03144 | 29856.4984 | -65.3913 | 1826.0578 | -1.4364 | 35.5631 | -26.693 | -0.010429 | 0.13925 | -0.63615 | 0.38413 | 56.3514 | -0.21179 | 2.0209 | -0.0017468 | 0.049354 | -0.029408 | -1.2271e-05 | 0.00017343 | -0.00084156 | 0.00046077 | [10 empty] | 7139.6744 | 245.5488 | 19.3763 | 3.3616 | 0.6172 | -0.14997 | 0.022061 | -0.0014715 | -0.010416 | -0.0058411 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 389730.9073 | 14554.2757 | -1342.1477 | 213.3357 | -56.5131 | -22.5001 | 1.2468 | -1.1657 | -0.65663 | -0.085151 | 24376.7955 | -180.9436 | 1763.9602 | -4.3138 | 35.8805 | -25.2532 | 0.052663 | 0.22764 | -0.54917 | 0.32733 | 51.5778 | -0.35159 | 1.8607 | -0.0049444 | 0.048839 | -0.026266 | 5.1667e-05 | 0.00026787 | -0.00071798 | 0.0003805 | [10 empty] | 6503.8457 | 222.1986 | 14.3802 | 2.9884 | 0.5369 | 0.029956 | 0.019415 | -0.00041625 | -0.0077579 | -0.006082 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN8561-110
volumetric flow [m3/h] | 433
weight [kg] | 565
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 466656.1799 | 12270.8279 | -4102.4626 | 114.6552 | 25.473 | 80.6396 | 0.61764 | 1.3165 | 0.25352 | -0.80025 | 6532.4753 | -2866.0198 | 2497.3498 | -81.9496 | 79.8314 | -12.4701 | -0.74402 | 0.82037 | -0.34658 | 0.16535 | 25.417 | -3.5555 | 2.959 | -0.097923 | 0.1014 | -0.013427 | -0.00087204 | 0.0010319 | -0.00042817 | 0.00020487 | [10 empty] | 7461.431 | 164.5383 | -29.0779 | 1.1626 | 2.4108 | 1.8949 | 0.0080557 | 0.045598 | 0.0076671 | -0.019209 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 567270.1129 | 19648.5898 | -1885.6012 | 248.737 | -46.5474 | -42.4336 | 1.0705 | -0.87329 | -1.409 | -0.29772 | 8276.4954 | -3075.7399 | 2695.0756 | -85.5215 | 83.3331 | -11.8699 | -0.7209 | 0.8134 | -0.3432 | 0.15632 | 27.0426 | -3.7588 | 3.2469 | -0.10135 | 0.10555 | -0.013142 | -0.00084722 | 0.0010112 | -0.000424 | 0.00019799 | [10 empty] | 10539.2249 | 333.9168 | 93.7241 | 4.0082 | 3.156 | -1.0883 | 0.017301 | 0.013942 | -0.039352 | -0.012831 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 588140.6278 | 20228.4728 | -2183.0841 | 254.7707 | -52.7378 | -41.0412 | 1.0929 | -0.92205 | -1.4204 | -0.31824 | 8276.4954 | -3075.7399 | 2695.0756 | -85.5215 | 83.3331 | -11.8699 | -0.7209 | 0.8134 | -0.3432 | 0.15632 | 27.0426 | -3.7588 | 3.2469 | -0.10135 | 0.10555 | -0.013142 | -0.00084722 | 0.0010112 | -0.000424 | 0.00019799 | [10 empty] | 11200.9346 | 351.6856 | 97.2636 | 4.1958 | 3.303 | -1.0932 | 0.018084 | 0.014683 | -0.040955 | -0.013962 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 572103.6573 | 16624.6205 | -10219.7952 | 209.2701 | 2.2163 | 260.2047 | 0.93505 | -0.22816 | -1.2339 | -3.1003 | 8530.0708 | -2784.602 | 2563.449 | -84.6836 | 86.4389 | -14.6577 | -0.80661 | 0.93066 | -0.39493 | 0.20104 | 27.7202 | -3.4361 | 3.0726 | -0.099321 | 0.111 | -0.016609 | -0.00092468 | 0.001173 | -0.00049735 | 0.00025243 | [10 empty] | 9461.2545 | 239.1142 | -142.0203 | 2.8382 | 2.6796 | 5.9286 | 0.012648 | 0.018011 | -0.027469 | -0.073447 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 555204.0643 | 17009.2672 | -6240.7982 | 216.0536 | 30.3424 | 152.1568 | 0.95597 | -0.17307 | -1.6245 | -2.228 | 8682.7366 | -2778.0198 | 2556.9258 | -84.601 | 86.2191 | -14.5867 | -0.80562 | 0.93085 | -0.39212 | 0.20118 | 27.8877 | -3.4283 | 3.0661 | -0.099209 | 0.11077 | -0.016545 | -0.0009235 | 0.0011729 | -0.00049463 | 0.00025262 | [10 empty] | 8132.1555 | 222.9181 | -43.9508 | 2.7019 | 3.0077 | 2.9762 | 0.011977 | 0.017884 | -0.032974 | -0.046439 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 500972.9705 | 16467.235 | -3058.6403 | 192.0294 | -41.7621 | 22.0181 | 0.88258 | -0.0024664 | -0.24339 | -0.56096 | 8184.6598 | -2821.035 | 2583.1207 | -84.0449 | 85.3895 | -14.4796 | -0.78075 | 0.90509 | -0.38033 | 0.20002 | 27.4512 | -3.4671 | 3.0871 | -0.098732 | 0.109 | -0.016228 | -0.00090088 | 0.0011324 | -0.00047674 | 0.00025007 | [10 empty] | 8066.4325 | 240.4424 | -13.868 | 2.5772 | 1.2259 | 1.2914 | 0.012799 | 0.021398 | 0.00060517 | -0.020505 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 500383.5822 | 16461.2937 | -3095.9175 | 192.1648 | -43.8565 | 21.4087 | 0.88288 | -0.02398 | -0.23565 | -0.5475 | 8184.6598 | -2821.035 | 2583.1207 | -84.0449 | 85.3895 | -14.4796 | -0.78075 | 0.90509 | -0.38033 | 0.20002 | 27.4512 | -3.4671 | 3.0871 | -0.098732 | 0.109 | -0.016228 | -0.00090088 | 0.0011324 | -0.00047674 | 0.00025007 | [10 empty] | 8182.2905 | 243.8787 | -14.326 | 2.6152 | 1.2213 | 1.3082 | 0.012981 | 0.021455 | 0.00079709 | -0.020684 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 452776.4285 | 14990.363 | -3068.1721 | 177.1756 | -50.4023 | 18.0938 | 0.83391 | -0.15457 | -0.21908 | -0.40641 | 10450.4853 | -2300.4961 | 2279.2959 | -72.1078 | 68.6189 | -17.2283 | -0.65963 | 0.85897 | -0.206 | 0.2356 | 31.4128 | -2.8099 | 2.673 | -0.082571 | 0.0885 | -0.018916 | -0.00073997 | 0.0010511 | -0.00028353 | 0.00028045 | [10 empty] | 7542.7116 | 225.2109 | -11.33 | 2.439 | 1.0116 | 0.9496 | 0.01241 | 0.016932 | -0.0015046 | -0.01488 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK8561-125
volumetric flow [m3/h] | 433
weight [kg] | 580
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 539239.0831 | 17995.8471 | -4474.2607 | 222.7956 | -111.9647 | 22.526 | 1.151 | -0.99815 | 0.014063 | -0.34096 | 24703.6642 | 176.6925 | 2390.7814 | 18.8353 | 17.1738 | -36.7191 | 0.36064 | -0.14611 | -0.36556 | 0.45797 | 56.3598 | 0.081596 | 2.5953 | 0.02263 | 0.026411 | -0.040736 | 0.00042925 | -0.00017334 | -0.00050012 | 0.00055263 | [10 empty] | 9060.5178 | 281.9451 | -44.4586 | 3.1986 | -0.49058 | 0.88586 | 0.019059 | 0.0027286 | 0.0036862 | -0.01184 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 328591.9139 | 13049.86 | -1507.3036 | 217.1038 | -63.0198 | -17.6643 | 1.2575 | -1.4288 | -0.36188 | 0.028923 | 35664.6321 | 620.6574 | -223.8439 | 12.767 | -22.8648 | 23.3318 | 0.17133 | -0.2481 | 0.25607 | -0.051053 | 79.4894 | 0.63326 | -0.76179 | 0.014292 | -0.024351 | 0.031252 | 0.00019603 | -0.00027816 | 0.00028811 | -4.9855e-05 | [10 empty] | 5537.0416 | 196.9077 | 6.2107 | 3.0104 | 0.42635 | -0.064531 | 0.019666 | -0.004399 | -0.0060807 | -0.0026088 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 580274.0671 | 20595.5011 | -2712.8473 | 289.0428 | -106.0923 | -56.5068 | 1.6727 | -1.6169 | -0.87504 | 0.21167 | 45533.5197 | 213.3218 | 1732.3469 | 0.20765 | 16.7604 | -19.9843 | -0.12228 | 0.055663 | -0.26341 | 0.4155 | 78.5251 | 0.15973 | 1.928 | 0.00031787 | 0.024616 | -0.022614 | -0.00014353 | 7.4251e-05 | -0.00035755 | 0.00052411 | [10 empty] | 11386.3352 | 365.6425 | 35.5158 | 4.6176 | 0.88494 | -0.83896 | 0.031336 | 0.0078525 | -0.011047 | 0.00015169 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 602940.6115 | 21202.7107 | -3103.0292 | 296.428 | -113.0743 | -55.1283 | 1.703 | -1.6915 | -0.89553 | 0.2023 | 48084.4947 | 256.3844 | 1707.5031 | 0.045763 | 15.0924 | -19.0388 | -0.13091 | 0.046249 | -0.24766 | 0.41766 | 80.9434 | 0.21882 | 1.9447 | 0.00026118 | 0.022417 | -0.022695 | -0.00015493 | 5.9605e-05 | -0.00033673 | 0.00053983 | [10 empty] | 12106.2089 | 384.854 | 36.7807 | 4.8514 | 0.9532 | -0.91087 | 0.032876 | 0.00828 | -0.01201 | 0.00051025 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 519416.1029 | 19246.4831 | -3856.8187 | 281.9571 | -116.6704 | 3.8143 | 1.5633 | -1.7496 | -0.30587 | -0.26316 | 23178.9723 | 637.6161 | 2466.42 | 25.2875 | -5.2489 | -41.7376 | 0.39848 | -0.35466 | -0.095678 | 0.54945 | 55.2814 | 0.61056 | 2.6567 | 0.030913 | 0.00038374 | -0.046696 | 0.00047768 | -0.00043708 | -0.00018386 | 0.0006673 | [10 empty] | 8201.4735 | 279.9566 | -31.6064 | 3.8192 | -0.25192 | 0.74101 | 0.024395 | -0.0046391 | -0.00037082 | -0.01228 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 463139.8583 | 17823.8943 | 754.5042 | 272.3884 | -33.5111 | -91.3914 | 1.6072 | -1.5168 | -1.4488 | 0.34584 | 36151.2123 | 80.1041 | 1961.452 | -0.18085 | 36.6729 | -29.6745 | -0.029165 | 0.13308 | -0.70818 | 0.45285 | 68.615 | -0.10939 | 2.1538 | -0.00031006 | 0.05351 | -0.0336 | -3.1558e-05 | 0.00017011 | -0.00095514 | 0.00055726 | [10 empty] | 7506.7551 | 264.9706 | 67.6081 | 3.8365 | 1.6991 | -1.2066 | 0.026247 | 0.00089069 | -0.026098 | 0.0003164 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 482735.6193 | 18251.7394 | 960.2092 | 272.8214 | -26.4804 | -93.0632 | 1.5787 | -1.4542 | -1.502 | 0.32983 | 37098.6549 | 25.8336 | 2120.9141 | -1.0633 | 40.6038 | -31.8876 | -0.03745 | 0.16183 | -0.77235 | 0.49024 | 69.028 | -0.16894 | 2.3708 | -0.0014903 | 0.058687 | -0.036542 | -4.306e-05 | 0.00020842 | -0.0010437 | 0.00060652 | [10 empty] | 7171.3409 | 251.9639 | 64.6857 | 3.6143 | 1.6233 | -1.1551 | 0.024349 | 0.00092355 | -0.024903 | 0.00029874 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 465511.6094 | 17620.5721 | 809.61 | 266.2561 | -27.9166 | -87.5853 | 1.5915 | -1.4227 | -1.4418 | 0.29642 | 36268.3936 | 56.2781 | 2027.2496 | -0.2082 | 37.4006 | -30.1461 | -0.023347 | 0.1428 | -0.68824 | 0.44149 | 68.6961 | -0.12289 | 2.2215 | -0.0002873 | 0.053706 | -0.033561 | -2.5837e-05 | 0.00018048 | -0.00092258 | 0.00053684 | [10 empty] | 7366.5179 | 256.1141 | 64.4444 | 3.6545 | 1.6097 | -1.0838 | 0.02547 | 0.0016772 | -0.023618 | -0.00020466 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 464840.3088 | 17597.116 | 763.9732 | 265.6461 | -29.9352 | -87.7372 | 1.5825 | -1.4332 | -1.4256 | 0.30433 | 36268.3936 | 56.2781 | 2027.2496 | -0.2082 | 37.4006 | -30.1461 | -0.023347 | 0.1428 | -0.68824 | 0.44149 | 68.6961 | -0.12289 | 2.2215 | -0.0002873 | 0.053706 | -0.033561 | -2.5837e-05 | 0.00018048 | -0.00092258 | 0.00053684 | [10 empty] | 7465.6748 | 259.1537 | 65.2698 | 3.6899 | 1.6282 | -1.0973 | 0.02562 | 0.0016911 | -0.023889 | -0.00020337 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 409377.5615 | 15911.8295 | 530.6614 | 247.6408 | -37.2728 | -66.5805 | 1.4605 | -1.455 | -1.0901 | 0.17387 | 29701.5456 | -61.9181 | 1978.4051 | -3.1678 | 36.8545 | -29.1816 | 0.05202 | 0.23904 | -0.57992 | 0.38253 | 62.9815 | -0.26804 | 2.0747 | -0.0035421 | 0.051889 | -0.031137 | 5.0722e-05 | 0.00028194 | -0.0007683 | 0.00045467 | [10 empty] | 6769.0933 | 240.9357 | 53.8038 | 3.5143 | 1.1262 | -0.7 | 0.023067 | -0.0032721 | -0.015992 | -0.0021184 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN8571-125
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 610
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 553436.2259 | 18152.3634 | -2392.7544 | 215.3636 | -73.5527 | -15.7765 | 0.90169 | -0.75203 | -0.28191 | -0.056346 | 88354.8659 | 2418.1709 | 636.9516 | 30.1131 | -25.5379 | -5.3874 | 0.11101 | -0.28423 | 0.22727 | 0.23233 | 127.3558 | 2.7625 | 0.69347 | 0.03862 | -0.023129 | -0.0035029 | 0.00015597 | -0.00032249 | 0.00023819 | 0.00026456 | [10 empty] | 9172.5352 | 289.0865 | 6.9834 | 3.3755 | 0.19584 | -0.082533 | 0.01468 | -0.00097189 | -0.0033009 | -0.0034794 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 666552.9425 | 21958.7644 | -4742.2538 | 260.7335 | -130.5353 | -13.8825 | 1.0903 | -1.1525 | -0.34512 | -0.095674 | 116086.1277 | 2440.495 | 346.6337 | 11.0055 | -11.9253 | 6.2299 | -0.11102 | 0.035413 | 0.21654 | 0.10392 | 160.2846 | 3.0351 | 0.52193 | 0.021998 | -0.0069445 | 0.0072022 | -6.1026e-05 | 3.2563e-05 | 0.00020339 | 0.00012835 | [10 empty] | 13389.621 | 412.162 | -8.6197 | 4.7206 | 0.10853 | 0.36374 | 0.020638 | 0.00019837 | -0.0006322 | -0.0087706 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 689748.5727 | 22578.0181 | -5080.9549 | 266.8403 | -137.8938 | -13.2817 | 1.1121 | -1.2036 | -0.35024 | -0.1057 | 118491.4945 | 2431.0679 | 437.3724 | 11.3901 | -8.5521 | 5.3072 | -0.093017 | 0.066233 | 0.2057 | 0.11618 | 163.4802 | 3.0443 | 0.6277 | 0.022052 | -0.0037245 | 0.0060545 | -4.7789e-05 | 6.4778e-05 | 0.00019619 | 0.00014489 | [10 empty] | 14212.8406 | 434.3527 | -10.4049 | 4.955 | 0.094327 | 0.41656 | 0.021676 | 0.00014941 | -0.0004258 | -0.0096806 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 553469.5465 | 19631.8813 | -2428.9644 | 246.4075 | -94.0007 | -15.5464 | 1.0392 | -0.96168 | -0.24217 | -0.17599 | 116221.3848 | 3539.2448 | 3.4951 | 40.0779 | -34.232 | 2.347 | 0.13069 | -0.31398 | 0.097128 | 0.15646 | 159.2663 | 4.2699 | 0.16358 | 0.058227 | -0.032136 | -1.8157e-05 | 0.00022216 | -0.00045146 | 1.7977e-05 | 0.00021508 | [10 empty] | 9266.9805 | 312.1863 | 4.3279 | 3.7907 | 0.079677 | 0.42759 | 0.016244 | 0.00012324 | 0.001892 | -0.010378 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 578353.5358 | 20240.3143 | -2407.9006 | 249.9661 | -92.2151 | -12.2203 | 1.0322 | -0.93753 | -0.2178 | -0.22644 | 121454.4735 | 3677.0701 | 64.0755 | 41.5591 | -34.7425 | 2.0273 | 0.13455 | -0.31909 | 0.09248 | 0.17444 | 166.0213 | 4.4766 | 0.22675 | 0.059995 | -0.033132 | -1.1008e-05 | 0.00022193 | -0.00046628 | 3.6264e-06 | 0.00023265 | [10 empty] | 8855.8252 | 297.2563 | 4.0564 | 3.5904 | 0.080011 | 0.41525 | 0.015275 | 0.00016847 | 0.0017795 | -0.010037 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 552671.0464 | 19430.6082 | -1908.4267 | 247.7119 | -77.132 | -23.9174 | 1.1414 | -0.76168 | -0.30743 | -0.10818 | 109858.6298 | 3102.3983 | 445.6161 | 32.6642 | -17.3093 | -3.0363 | 0.091631 | -0.17818 | -0.039459 | 0.15946 | 152.1565 | 3.7806 | 0.67187 | 0.049362 | -0.012853 | -0.0060057 | 0.00017316 | -0.00029124 | -0.00013863 | 0.00021487 | [10 empty] | 9004.4654 | 301.0532 | 13.1247 | 3.7514 | 0.34362 | 0.24042 | 0.01829 | 0.0040003 | 0.0013374 | -0.0080358 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 551638.4714 | 19391.5052 | -1939.4968 | 247.1523 | -78.267 | -24.4713 | 1.1382 | -0.76998 | -0.30616 | -0.098272 | 109858.6298 | 3102.3983 | 445.6161 | 32.6642 | -17.3093 | -3.0363 | 0.091631 | -0.17818 | -0.039459 | 0.15946 | 152.1565 | 3.7806 | 0.67187 | 0.049362 | -0.012853 | -0.0060057 | 0.00017316 | -0.00029124 | -0.00013863 | 0.00021487 | [10 empty] | 9123.5883 | 304.7114 | 13.52 | 3.7939 | 0.34959 | 0.2362 | 0.018488 | 0.0040513 | 0.001339 | -0.0080474 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 478441.5214 | 16636.3416 | -1503.2463 | 211.3319 | -56.1102 | -19.1982 | 0.97085 | -0.63154 | -0.42531 | -0.14836 | 85427.4044 | 2123.5289 | 942.0613 | 18.0561 | 6.8788 | -7.4103 | 0.017128 | 0.021258 | -0.19687 | 0.11526 | 123.3742 | 2.558 | 1.2032 | 0.032297 | 0.015571 | -0.010403 | 9.9839e-05 | -3.2709e-05 | -0.00029112 | 0.00016166 | [10 empty] | 8037.8706 | 261.2195 | 19.7584 | 3.1966 | 0.6762 | 0.2344 | 0.015324 | 0.0046701 | -0.0032788 | -0.008334 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK8571-140
volumetric flow [m3/h] | 495
weight [kg] | 580
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 575560.5468 | 19881.8847 | -2945.5401 | 266.3728 | -111.864 | -17.6267 | 1.2823 | -1.6293 | -0.11582 | -0.033529 | 34647.8807 | 123.66 | 2949.345 | -6.7379 | 33.9303 | -53.1093 | -0.19397 | 0.27951 | -0.49177 | 0.63351 | 65.5811 | 0.0012859 | 3.539 | -0.0071053 | 0.047205 | -0.066265 | -0.00023777 | 0.0003208 | -0.00065159 | 0.00080846 | [10 empty] | 9524.6731 | 311.9175 | -3.3898 | 3.9819 | -0.36473 | -0.034963 | 0.021414 | -0.0090363 | 0.0023931 | -0.0042168 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 376830.5005 | 14662.5982 | -1578.5778 | 236.2456 | -72.6137 | -25.8788 | 1.4025 | -1.4458 | -0.34688 | 0.10844 | 23397.3875 | 265.091 | 1128.7559 | 0.21188 | 9.3304 | -6.2059 | -0.011654 | 0.14733 | -0.16346 | 0.16501 | 65.5003 | 0.048235 | 0.84965 | -0.00071881 | 0.019337 | -0.0030881 | -2.8255e-06 | 0.00019476 | -0.00025634 | 0.00019872 | [10 empty] | 6257.0031 | 220.3095 | 18.2873 | 3.2062 | 0.45128 | -0.42022 | 0.021871 | -0.0012269 | -0.0056454 | 0.0007734 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 683726.1033 | 23828.9364 | -4901.4408 | 333.8416 | -151.2376 | -21.1345 | 1.8193 | -2.1747 | -0.67029 | -0.06311 | 53923.4265 | 323.7384 | 1830.4357 | 0.92335 | 16.9385 | -19.4473 | -0.14997 | 0.045321 | -0.25159 | 0.43887 | 88.9473 | 0.31253 | 2.169 | 0.0014821 | 0.023618 | -0.025994 | -0.00017819 | 5.8571e-05 | -0.00032022 | 0.00059761 | [10 empty] | 13511.9625 | 428.9971 | -1.2787 | 5.5124 | 0.1476 | -0.02159 | 0.034437 | -0.0028635 | -0.0049535 | -0.0055544 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 708327.6646 | 24522.898 | -5329.0711 | 341.8711 | -160.8829 | -18.8156 | 1.8473 | -2.2673 | -0.67024 | -0.086884 | 56787.0749 | 372.8478 | 1804.9085 | 0.70358 | 15.0705 | -18.3595 | -0.16026 | 0.033454 | -0.23344 | 0.44064 | 91.5874 | 0.38379 | 2.2125 | 0.0013883 | 0.020812 | -0.027099 | -0.00019215 | 4.0672e-05 | -0.00028944 | 0.00062802 | [10 empty] | 14331.8953 | 451.9825 | -1.7854 | 5.7913 | 0.12901 | -0.029626 | 0.036059 | -0.0033207 | -0.0050744 | -0.0058603 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 566497.996 | 21599.6927 | -2904.0821 | 323.5963 | -137.2182 | -30.7602 | 1.7507 | -2.2115 | -0.16804 | 0.047117 | 39112.6642 | 714.4408 | 2625.502 | 6.2977 | 12.2122 | -44.7385 | -0.047742 | -0.034947 | -0.12661 | 0.53744 | 71.7937 | 0.7145 | 3.0723 | 0.0099571 | 0.020098 | -0.053893 | -6.1695e-05 | -8.08e-05 | -0.00018785 | 0.00067014 | [10 empty] | 8764.552 | 316.7535 | 3.2774 | 4.4973 | -0.54652 | -0.19754 | 0.027415 | -0.012049 | 0.0046754 | -0.0033482 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 549564.9425 | 21033.9873 | -806.9909 | 325.5217 | -82.3136 | -66.6073 | 1.8042 | -2.291 | -1.1978 | 0.15165 | 43107.0754 | 175.1383 | 2098.5573 | 0.64736 | 39.0799 | -30.624 | -0.044418 | 0.12672 | -0.75263 | 0.48352 | 77.6737 | 0.0076894 | 2.3699 | 0.00097376 | 0.056558 | -0.035714 | -5.0087e-05 | 0.00015715 | -0.0010113 | 0.00060188 | [10 empty] | 8990.5445 | 319.5127 | 44.4581 | 4.7942 | 0.93423 | -0.67596 | 0.030295 | -0.013277 | -0.020277 | -0.0036726 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 573295.8125 | 21579.5137 | -679.894 | 327.5187 | -77.5486 | -66.122 | 1.777 | -2.2647 | -1.2266 | 0.11914 | 44300.529 | 118.4562 | 2271.7755 | -0.30097 | 43.3578 | -32.9312 | -0.054455 | 0.15733 | -0.82134 | 0.52377 | 77.951 | -0.063574 | 2.6557 | -0.00041607 | 0.062603 | -0.040546 | -6.3794e-05 | 0.00020129 | -0.0011105 | 0.00067339 | [10 empty] | 8591.9676 | 304.0655 | 42.2977 | 4.5243 | 0.88256 | -0.64071 | 0.028129 | -0.012651 | -0.01918 | -0.003568 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 551284.2525 | 20732.8003 | -585.16 | 317.8768 | -70.8898 | -67.822 | 1.7851 | -2.1443 | -1.2573 | 0.14952 | 43372.8518 | 151.8865 | 2167.8522 | 0.66309 | 39.7851 | -31.1456 | -0.037003 | 0.13814 | -0.72993 | 0.4716 | 77.9306 | -0.0031974 | 2.4444 | 0.0010483 | 0.05662 | -0.035838 | -4.2332e-05 | 0.00016974 | -0.00097384 | 0.00058184 | [10 empty] | 8782.4316 | 306.662 | 46.2934 | 4.5419 | 1.0052 | -0.70171 | 0.029241 | -0.010672 | -0.01955 | -0.0027834 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 550362.3485 | 20698.0474 | -624.936 | 316.9592 | -72.7227 | -68.2829 | 1.7744 | -2.1496 | -1.2442 | 0.16024 | 43372.8518 | 151.8865 | 2167.8522 | 0.66309 | 39.7851 | -31.1456 | -0.037003 | 0.13814 | -0.72993 | 0.4716 | 77.9306 | -0.0031974 | 2.4444 | 0.0010483 | 0.05662 | -0.035838 | -4.2332e-05 | 0.00016974 | -0.00097384 | 0.00058184 | [10 empty] | 8898.6954 | 310.2087 | 47.0411 | 4.5845 | 1.0225 | -0.71469 | 0.029409 | -0.010741 | -0.019863 | -0.0027823 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 480063.4614 | 18096.8668 | -190.3101 | 279.7819 | -49.5214 | -62.6472 | 1.6212 | -1.7103 | -1.1608 | 0.15496 | 36073.5806 | 20.6045 | 2108.1039 | -2.5583 | 38.9835 | -30.2592 | 0.047022 | 0.24831 | -0.61007 | 0.40913 | 71.4393 | -0.16839 | 2.2566 | -0.0025235 | 0.054688 | -0.032459 | 4.6888e-05 | 0.00028883 | -0.00080826 | 0.00048422 | [10 empty] | 7937.1016 | 273.6205 | 49.9679 | 3.9869 | 1.1757 | -0.6769 | 0.025713 | -0.0054346 | -0.017646 | -0.0017764 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSK8581-160
volumetric flow [m3/h] | 567
weight [kg] | 605
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 649928.5447 | 22483.9438 | -3250.5408 | 302.1057 | -112.3594 | -12.4202 | 1.513 | -1.539 | -0.10631 | -0.13205 | 19668.1193 | 636.1609 | 4599.4519 | 9.4145 | 7.8156 | -89.6577 | -0.27518 | -0.099901 | -0.1675 | 1.0205 | 44.3872 | 0.63242 | 5.568 | 0.012971 | 0.017565 | -0.11204 | -0.00036602 | -0.00014502 | -0.00028087 | 0.0013361 | [10 empty] | 10809.679 | 354.097 | -7.4286 | 4.458 | -0.28634 | 0.23881 | 0.024939 | -0.0028012 | 0.0064966 | -0.0073486 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 424527.7893 | 17037.6744 | -2084.4025 | 272.4643 | -95.081 | -21.9728 | 1.5608 | -1.8783 | -0.38653 | 0.040725 | 52512.6475 | -60.4461 | -169.4109 | -25.8867 | 18.2927 | 22.1518 | -0.38807 | 0.54801 | -0.10704 | -0.023201 | 90.8921 | -0.22685 | -0.3617 | -0.031034 | 0.024745 | 0.02401 | -0.00046638 | 0.00066614 | -0.00011866 | 3.1702e-05 | [10 empty] | 7125.8202 | 256.0169 | 7.3746 | 3.7677 | 0.41542 | -0.11586 | 0.024715 | -0.0075269 | -0.0086517 | -0.0031015 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 793448.9612 | 27567.613 | -5669.7014 | 383.113 | -189.2426 | -35.1979 | 2.0759 | -2.7724 | -0.77225 | 0.057342 | 101373.6255 | 358.1133 | -543.169 | -27.3987 | 20.0098 | 38.7698 | -0.45022 | 0.66969 | -0.18 | -0.011063 | 141.9866 | 0.33446 | -0.59985 | -0.035427 | 0.030809 | 0.044398 | -0.00059206 | 0.00088014 | -0.00026139 | 7.1557e-05 | [10 empty] | 15611.738 | 494.219 | 5.8952 | 6.4094 | 0.063896 | -0.4719 | 0.040777 | -0.012312 | -0.011688 | -0.0024501 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 821642.2512 | 28355.5208 | -6149.4527 | 391.9445 | -199.8425 | -32.217 | 2.1053 | -2.8687 | -0.77386 | 0.027322 | 101373.6255 | 358.1133 | -543.169 | -27.3987 | 20.0098 | 38.7698 | -0.45022 | 0.66969 | -0.18 | -0.011063 | 141.9866 | 0.33446 | -0.59985 | -0.035427 | 0.030809 | 0.044398 | -0.00059206 | 0.00088014 | -0.00026139 | 7.1557e-05 | [10 empty] | 16548.8325 | 520.1719 | 6.3164 | 6.7209 | 0.067824 | -0.50244 | 0.04262 | -0.012838 | -0.01238 | -0.0025252 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 662211.1842 | 25178.5827 | -3710.8392 | 375.3213 | -179.2221 | -36.5397 | 2.0023 | -2.8939 | -0.13095 | 0.099867 | 79149.8511 | 731.9895 | 714.7569 | -17.3884 | 19.4054 | 1.7238 | -0.27547 | 0.5092 | -0.13077 | 0.17206 | 114.5351 | 0.72163 | 0.95441 | -0.01878 | 0.032125 | -0.00114 | -0.00036075 | 0.00060372 | -0.00020601 | 0.00027091 | [10 empty] | 10202.0275 | 368.2375 | 2.6204 | 5.2973 | -0.84641 | -0.37465 | 0.032089 | -0.022098 | 0.0030053 | -0.0023437 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 637972.9384 | 24257.7373 | -981.5486 | 375.3207 | -104.5068 | -84.4483 | 2.2354 | -2.8295 | -1.432 | 0.26104 | 84031.0887 | 225.6998 | 104.0317 | -26.2346 | 42.4588 | 17.8848 | -0.34378 | 0.70985 | -0.72047 | 0.10958 | 119.3667 | 0.034006 | 0.34291 | -0.032938 | 0.065204 | 0.013666 | -0.00044601 | 0.00090964 | -0.0010275 | 0.00025366 | [10 empty] | 10399.688 | 367.1682 | 54.5474 | 5.5979 | 1.0255 | -1.0284 | 0.039476 | -0.020488 | -0.027669 | -0.0021584 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 665364.0428 | 24880.9147 | -820.3607 | 378.0912 | -98.9638 | -84.7091 | 2.2251 | -2.8153 | -1.4796 | 0.2304 | 87167.4265 | 153.6736 | 184.8405 | -29.0007 | 47.5568 | 18.0263 | -0.37435 | 0.77954 | -0.79266 | 0.13093 | 123.2556 | -0.046331 | 0.41668 | -0.037017 | 0.072143 | 0.015071 | -0.00049182 | 0.0010108 | -0.0011309 | 0.00027353 | [10 empty] | 9938.8906 | 349.4867 | 51.8961 | 5.2884 | 0.96461 | -0.97647 | 0.036847 | -0.01965 | -0.026159 | -0.0021185 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 640435.4933 | 23909.1183 | -746.11 | 365.7608 | -90.6644 | -84.6767 | 2.2037 | -2.6391 | -1.4972 | 0.24427 | 87594.3086 | 270.1091 | 60.7507 | -25.8778 | 40.4654 | 17.8277 | -0.34278 | 0.70028 | -0.6721 | 0.11055 | 123.7132 | 0.11538 | 0.28156 | -0.032443 | 0.061647 | 0.014168 | -0.00044605 | 0.00089679 | -0.00095379 | 0.00024806 | [10 empty] | 10171.3024 | 352.4369 | 55.7534 | 5.2859 | 1.1107 | -1.0139 | 0.037822 | -0.016874 | -0.02637 | -0.0015843 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 639369.9696 | 23867.4519 | -793.8426 | 364.564 | -92.6859 | -85.1301 | 2.1868 | -2.6405 | -1.4814 | 0.25594 | 87594.3086 | 270.1091 | 60.7507 | -25.8778 | 40.4654 | 17.8277 | -0.34278 | 0.70028 | -0.6721 | 0.11055 | 123.7132 | 0.11538 | 0.28156 | -0.032443 | 0.061647 | 0.014168 | -0.00044605 | 0.00089679 | -0.00095379 | 0.00024806 | [10 empty] | 10305.6473 | 356.4454 | 56.6589 | 5.3323 | 1.1334 | -1.0318 | 0.037991 | -0.016912 | -0.026814 | -0.0015664 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 562023.6726 | 21109.7092 | -539.6932 | 325.2155 | -71.42 | -69.6522 | 1.8948 | -2.2677 | -1.3182 | 0.16223 | 81251.3015 | 494.4788 | 357.0266 | -28.0737 | 23.7653 | -0.25207 | -0.20452 | 0.80935 | -0.3881 | 0.26278 | 115.94 | 0.37907 | 0.67097 | -0.033173 | 0.040231 | -0.0090552 | -0.00028142 | 0.00097996 | -0.00058574 | 0.00043284 | [10 empty] | 9289.3483 | 319.7019 | 53.2658 | 4.7207 | 1.1434 | -0.75485 | 0.031366 | -0.014085 | -0.021956 | -0.0025637 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSN8591-160
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 680
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 734104.0058 | 24034.919 | -4290.3912 | 279.1283 | -126.8859 | -5.9537 | 1.1511 | -1.1035 | -0.12031 | -0.08286 | 103162.4886 | 2995.7324 | 1041.7764 | 46.4019 | -30.4344 | -3.3964 | 0.30388 | -0.27777 | 0.28955 | 0.24833 | 146.4772 | 3.6059 | 1.1147 | 0.060757 | -0.028776 | 0.0018568 | 0.00039602 | -0.00034339 | 0.00030968 | 0.00028719 | [10 empty] | 12213.0049 | 385.298 | -11.7927 | 4.3984 | -0.34539 | 0.067402 | 0.01885 | -0.0041856 | -0.00052042 | -0.0036477 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-10, 30) | (-10, 55) | (-41, 55) | (-50, 38)
R404A | BSE170 | 10 | 869125.7436 | 28738.3338 | -7141.6441 | 336.5748 | -204.7349 | -8.3685 | 1.3817 | -1.7203 | -0.21526 | -0.11739 | 126716.434 | 3496.9172 | 782.8404 | 52.7453 | -29.4682 | 1.3696 | 0.33028 | -0.2798 | 0.28286 | 0.24166 | 174.5896 | 4.3449 | 0.95273 | 0.070136 | -0.029052 | 0.0045635 | 0.00043673 | -0.00035286 | 0.00031693 | 0.00030758 | [10 empty] | 17620.3684 | 549.0854 | -38.2406 | 6.2175 | -0.94948 | 0.5735 | 0.026523 | -0.0085903 | 0.0035068 | -0.010054 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 898167.8084 | 29511.2595 | -7537.1071 | 344.1923 | -213.7019 | -8.4518 | 1.4084 | -1.785 | -0.22799 | -0.11885 | 126716.434 | 3496.9172 | 782.8404 | 52.7453 | -29.4682 | 1.3696 | 0.33028 | -0.2798 | 0.28286 | 0.24166 | 174.5896 | 4.3449 | 0.95273 | 0.070136 | -0.029052 | 0.0045635 | 0.00043673 | -0.00035286 | 0.00031693 | 0.00030758 | [10 empty] | 18654.1412 | 577.2157 | -38.5105 | 6.5137 | -0.96364 | 0.55788 | 0.027795 | -0.0088712 | 0.0031976 | -0.010208 | (-50, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-43, 55) | (-50, 40)
R407A | BSE170 | 10 | 688165.5857 | 24288.8793 | -2442.1104 | 306.5966 | -103.6319 | -34.9346 | 1.3801 | -1.0709 | -0.45237 | -0.10717 | 139638.0704 | 5280.1498 | -207.7233 | 89.9131 | -73.0659 | 3.9205 | 0.58303 | -0.83548 | 0.23646 | 0.27346 | 189.4449 | 6.4263 | -0.20589 | 0.11695 | -0.080032 | 0.003326 | 0.00074152 | -0.0011007 | 0.00019003 | 0.00038902 | [10 empty] | 11461.9469 | 384.5709 | 21.0616 | 4.7399 | 0.44267 | 0.14136 | 0.022401 | 0.0025716 | -0.001849 | -0.010183 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R407F | BSE170 | 10 | 718731.7321 | 25029.0236 | -2355.1186 | 311.1562 | -100.1128 | -32.2672 | 1.3796 | -1.0332 | -0.43791 | -0.15955 | 146454.4586 | 5550.1938 | -161.7937 | 95.2548 | -76.469 | 3.4908 | 0.62151 | -0.87958 | 0.23813 | 0.30403 | 198.8684 | 6.863 | -0.17084 | 0.12534 | -0.085222 | 0.0036181 | 0.0008 | -0.0011768 | 0.00018137 | 0.0004216 | [10 empty] | 10953.1728 | 366.1985 | 20.0913 | 4.4903 | 0.42669 | 0.14105 | 0.021086 | 0.0024813 | -0.0018062 | -0.0098555 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 695237.8357 | 24163.9745 | -2469.6982 | 300.7682 | -101.2215 | -31.3402 | 1.3384 | -1.0405 | -0.45056 | -0.14134 | 135075.8497 | 4945.0768 | 174.7568 | 84.0203 | -58.5601 | -0.72587 | 0.55061 | -0.70503 | 0.12519 | 0.27192 | 183.9053 | 6.0381 | 0.26799 | 0.11014 | -0.061939 | -0.0019134 | 0.00070752 | -0.00093406 | 5.0058e-05 | 0.000379 | [10 empty] | 11279.1969 | 372.2784 | 18.618 | 4.5129 | 0.39852 | 0.19596 | 0.021069 | 0.0024377 | -0.0013105 | -0.0098836 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 694065.5012 | 24119.0599 | -2518.7375 | 300.1591 | -102.7349 | -31.7629 | 1.3353 | -1.0502 | -0.44708 | -0.13122 | 135075.8497 | 4945.0768 | 174.7568 | 84.0203 | -58.5601 | -0.72587 | 0.55061 | -0.70503 | 0.12519 | 0.27192 | 183.9053 | 6.0381 | 0.26799 | 0.11014 | -0.061939 | -0.0019134 | 0.00070752 | -0.00093406 | 5.0058e-05 | 0.000379 | [10 empty] | 11430.7573 | 376.8556 | 18.9473 | 4.565 | 0.4041 | 0.1948 | 0.021305 | 0.0024651 | -0.0013421 | -0.0099544 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 618361.4992 | 21555.5213 | -2490.8665 | 269.5919 | -94.9281 | -20.1885 | 1.2153 | -0.93417 | -0.35006 | -0.1596 | 105143.8423 | 3611.9089 | 732.7658 | 61.7493 | -25.5775 | -3.201 | 0.40189 | -0.46942 | -0.1026 | 0.1683 | 147.0092 | 4.2345 | 0.88304 | 0.079594 | -0.021413 | -0.0042887 | 0.00051861 | -0.00057297 | -0.00016067 | 0.00025432 | [10 empty] | 10447.1344 | 342.0865 | 13.2658 | 4.1083 | 0.31025 | 0.33541 | 0.019156 | 0.0023424 | -0.00016319 | -0.0093974 | (-45, 10) | (-28, 10) | (-15, 24) | (-15, 55) | (-39, 55) | (-45, 40)

## HSK8591-180
volumetric flow [m3/h] | 646
weight [kg] | 620
suction [in] | DN100
discharge [in] | 3.125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 739810.4404 | 25593.3605 | -3699.95 | 343.8867 | -127.8946 | -14.1407 | 1.7223 | -1.7519 | -0.12107 | -0.15029 | 22164.7419 | 716.9579 | 5183.1858 | 10.6079 | 8.8031 | -101.0373 | -0.31004 | -0.11251 | -0.18869 | 1.15 | 69.9727 | 0.62437 | 5.7632 | 0.014063 | 0.020902 | -0.11586 | -0.00039138 | -0.00015927 | -0.00032198 | 0.0014014 | [10 empty] | 12304.5935 | 403.0663 | -8.453 | 5.0745 | -0.32585 | 0.27178 | 0.028388 | -0.0031895 | 0.0073936 | -0.0083646 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R134A | BSE170 | 10 | 489105.3733 | 19609.4224 | -2455.7596 | 313.5897 | -110.2022 | -23.8887 | 1.7961 | -2.1676 | -0.43472 | 0.037365 | 59796.9024 | -68.5143 | -193.9707 | -29.4782 | 20.8172 | 25.2334 | -0.44191 | 0.62407 | -0.12185 | -0.026498 | 120.7375 | -0.29991 | -0.46066 | -0.032965 | 0.027859 | 0.025709 | -0.0004961 | 0.00070955 | -0.00013267 | 4.2447e-05 | [10 empty] | 8219.3932 | 294.9815 | 6.8368 | 4.3422 | 0.44997 | -0.095628 | 0.028467 | -0.0089047 | -0.0096544 | -0.0038121 | (-20, 20) | (-17, 20) | (20, 40) | (20, 70) | (-8, 70) | (-20, 50)
R404A | BSE170 | 10 | 926401.7404 | 32119.4228 | -7541.8292 | 441.3876 | -232.7661 | -24.644 | 2.3517 | -3.0552 | -0.70371 | 0.0080362 | 69937.7169 | -403.4888 | 1542.027 | -42.5312 | 42.2658 | 16.625 | -0.58906 | 0.91211 | -0.26703 | 0.022413 | 124.9101 | -0.66025 | 1.3995 | -0.051807 | 0.058335 | 0.029144 | -0.00073879 | 0.0011211 | -0.00037146 | -1.3351e-06 | [10 empty] | 18235.5406 | 575.7188 | -11.6721 | 7.2825 | -0.15151 | -0.36647 | 0.044765 | -0.0078082 | -0.0099277 | -0.0025045 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R507A | BSE170 | 10 | 959268.308 | 33034.286 | -8127.7794 | 451.606 | -245.334 | -20.4748 | 2.3883 | -3.1677 | -0.6996 | -0.030909 | 69937.7169 | -403.4888 | 1542.027 | -42.5312 | 42.2658 | 16.625 | -0.58906 | 0.91211 | -0.26703 | 0.022413 | 124.9101 | -0.66025 | 1.3995 | -0.051807 | 0.058335 | 0.029144 | -0.00073879 | 0.0011211 | -0.00037146 | -1.3351e-06 | [10 empty] | 19331.3623 | 606.0146 | -12.3978 | 7.6388 | -0.16505 | -0.38565 | 0.04688 | -0.0082405 | -0.010386 | -0.0026145 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407C | - | 10 | 770134.2728 | 29191.2748 | -4883.4796 | 429.882 | -214.0594 | -34.9009 | 2.2749 | -3.1439 | -0.044165 | 0.11441 | 47270.9563 | -98.6394 | 2929.2579 | -32.4432 | 49.418 | -27.7471 | -0.40226 | 0.76522 | -0.3222 | 0.27438 | 98.9875 | -0.43969 | 3.0547 | -0.035259 | 0.071444 | -0.024929 | -0.00050865 | 0.00086612 | -0.00046937 | 0.00029477 | [10 empty] | 11855.1154 | 426.9073 | -4.3586 | 6.0006 | -1.076 | -0.4275 | 0.03583 | -0.02033 | 0.0052328 | -0.0016124 | (-20, 20) | (-7, 20) | (12, 32) | (12, 55) | (0, 60) | (-10, 60) | (-20, 50)
R407A | BSE170 | 10 | 746081.6475 | 28395.2573 | -1967.0535 | 431.9937 | -138.5545 | -86.3063 | 2.3514 | -3.2187 | -1.4396 | 0.28546 | 56163.52 | -510.8798 | 1956.4974 | -40.2767 | 67.4733 | -1.8171 | -0.47091 | 0.94114 | -0.891 | 0.13646 | 110.0325 | -0.93828 | 1.9149 | -0.047527 | 0.095453 | 0.0039264 | -0.00058267 | 0.001125 | -0.0012145 | 0.00016339 | [10 empty] | 12167.5888 | 430.3196 | 50.2787 | 6.3714 | 0.90788 | -1.1005 | 0.039747 | -0.021175 | -0.028449 | -0.0016714 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R407F | BSE170 | 10 | 778058.3652 | 29123.0317 | -1806.0804 | 434.5681 | -132.2922 | -86.7088 | 2.3176 | -3.1855 | -1.4918 | 0.25525 | 58013.0837 | -615.9873 | 2109.8491 | -43.8561 | 73.3274 | -1.7642 | -0.50969 | 1.0242 | -0.96448 | 0.15129 | 111.491 | -1.0576 | 2.0841 | -0.052566 | 0.10318 | 0.005608 | -0.00063839 | 0.0012395 | -0.0013172 | 0.00016665 | [10 empty] | 11626.9677 | 409.4652 | 47.9159 | 6.0124 | 0.8585 | -1.0485 | 0.036917 | -0.020147 | -0.026965 | -0.0016306 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R448A | BSE170 | 10 | 749786.0731 | 28054.293 | -1720.8475 | 422.7212 | -124.8457 | -86.6466 | 2.3301 | -3.0344 | -1.4988 | 0.26756 | 57781.4158 | -487.4964 | 1959.0253 | -40.0282 | 65.7095 | -1.6998 | -0.47063 | 0.9307 | -0.84241 | 0.1359 | 111.5516 | -0.89547 | 1.9271 | -0.047296 | 0.092724 | 0.0042736 | -0.00058416 | 0.0011136 | -0.0011481 | 0.00015925 | [10 empty] | 11916.1727 | 414.3994 | 51.4037 | 6.0546 | 0.9663 | -1.0797 | 0.038428 | -0.017889 | -0.026711 | -0.0011248 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R449A | BSE170 | 10 | 748569.5443 | 28007.6968 | -1777.8251 | 421.4928 | -127.2915 | -87.0332 | 2.3157 | -3.0402 | -1.4793 | 0.27952 | 57781.4158 | -487.4964 | 1959.0253 | -40.0282 | 65.7095 | -1.6998 | -0.47063 | 0.9307 | -0.84241 | 0.1359 | 111.5516 | -0.89547 | 1.9271 | -0.047296 | 0.092724 | 0.0042736 | -0.00058416 | 0.0011136 | -0.0011481 | 0.00015925 | [10 empty] | 12074.604 | 419.213 | 52.1969 | 6.1114 | 0.98363 | -1.0968 | 0.038645 | -0.018017 | -0.027118 | -0.0011124 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)
R454C | BSE170 | 10 | 657829.4742 | 24693.8693 | -1231.2362 | 374.4451 | -97.7254 | -76.6971 | 2.1246 | -2.4704 | -1.3391 | 0.23024 | 53773.9704 | -342.5503 | 1619.0378 | -36.0664 | 56.7685 | 0.14139 | -0.43767 | 0.85517 | -0.69755 | 0.11503 | 108.4894 | -0.73496 | 1.5627 | -0.041256 | 0.08004 | 0.002699 | -0.00052188 | 0.0010032 | -0.00093415 | 0.00017057 | [10 empty] | 10865.8427 | 373.7973 | 53.6884 | 5.361 | 1.1174 | -0.93559 | 0.033978 | -0.011274 | -0.022715 | -0.0010659 | (-20, 10) | (-16, 10) | (8, 26) | (8, 55) | (-20, 55)

## HSK9573-240
volumetric flow [m3/h] | 845
weight [kg] | 1000
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 1051031.9126 | 36122.8537 | -7179.9859 | 459.4581 | -231.0309 | -6.8226 | 2.1234 | -2.3319 | -0.094918 | -0.066728 | 51684.8123 | -2582.5471 | 2602.2298 | -80.1365 | 69.8669 | 15.2025 | -0.79434 | 0.59507 | -0.093819 | 0.06188 | 105.0064 | -2.9506 | 2.3613 | -0.093691 | 0.074037 | 0.031605 | -0.00098317 | 0.00061021 | 4.5681e-05 | 5.3281e-05 | [10 empty] | 17247.7059 | 561.3161 | -25.5106 | 6.9187 | -0.67757 | -0.072764 | 0.034258 | -0.0076105 | -0.0030838 | -0.003584 | (-40, 10) | (-20, 10) | (13, 30) | (13, 55) | (-10, 65) | (-21, 65) | (-40, 40)
R404A | BSE170 | 10 | 1250100.2512 | 44048.4636 | -10979.3444 | 571.9454 | -354.8336 | -24.9462 | 2.6582 | -3.4703 | -0.3254 | 0.042809 | 52610.1726 | -2840.8736 | 3311.6401 | -89.7797 | 70.4101 | 6.1918 | -0.86704 | 0.48015 | -0.07326 | 0.12263 | 104.0783 | -3.292 | 3.24 | -0.10643 | 0.075414 | 0.022813 | -0.0010822 | 0.00047222 | 7.1639e-05 | 0.00010806 | [10 empty] | 24609.7114 | 799.9992 | -34.1999 | 9.8782 | -1.0758 | -0.33635 | 0.048791 | -0.010838 | -0.0038524 | -0.0032768 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 1293530.0171 | 45264.9095 | -11724.985 | 585.3245 | -370.8792 | -20.2297 | 2.7123 | -3.6017 | -0.32508 | -0.0031933 | 52610.1726 | -2840.8736 | 3311.6401 | -89.7797 | 70.4101 | 6.1918 | -0.86704 | 0.48015 | -0.07326 | 0.12263 | 104.0783 | -3.292 | 3.24 | -0.10643 | 0.075414 | 0.022813 | -0.0010822 | 0.00047222 | 7.1639e-05 | 0.00010806 | [10 empty] | 26083.6081 | 841.8692 | -35.6542 | 10.3586 | -1.1236 | -0.36633 | 0.051183 | -0.01138 | -0.0041196 | -0.003298 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 1115648.7948 | 39947.5611 | -9782.6615 | 533.0483 | -285.1892 | 37.0222 | 2.6477 | -2.7389 | 0.04417 | -0.57687 | 45684.136 | -2512.3752 | 2581.9613 | -75.0949 | 68.6853 | 25.8082 | -0.67477 | 0.4669 | -0.030426 | -0.058549 | 101.1807 | -2.7839 | 2.147 | -0.086161 | 0.068226 | 0.046902 | -0.00084791 | 0.0004275 | 0.00019034 | -8.9584e-05 | [10 empty] | 17971.2969 | 603.3809 | -64.6964 | 7.7161 | -1.1248 | 1.2091 | 0.041018 | -0.0052496 | 0.0075364 | -0.016595 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 1113626.9507 | 39866.5505 | -9835.969 | 531.6019 | -287.4561 | 36.1856 | 2.6362 | -2.7536 | 0.053151 | -0.5598 | 45684.136 | -2512.3752 | 2581.9613 | -75.0949 | 68.6853 | 25.8082 | -0.67477 | 0.4669 | -0.030426 | -0.058549 | 101.1807 | -2.7839 | 2.147 | -0.086161 | 0.068226 | 0.046902 | -0.00084791 | 0.0004275 | 0.00019034 | -8.9584e-05 | [10 empty] | 18209.4977 | 610.4955 | -65.2963 | 7.7934 | -1.1358 | 1.2169 | 0.04133 | -0.0052997 | 0.0075996 | -0.016704 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 997298.0507 | 35989.6173 | -8538.7634 | 485.5471 | -260.4781 | 20.22 | 2.4206 | -2.5919 | -0.01885 | -0.35338 | 46801.7241 | -2077.1101 | 2107.8476 | -65.7862 | 57.2484 | 20.819 | -0.60209 | 0.46109 | 0.036019 | -0.01453 | 104.4855 | -2.1943 | 1.6501 | -0.072958 | 0.052099 | 0.035594 | -0.00073272 | 0.00043046 | 0.00028752 | 4.5305e-06 | [10 empty] | 16647.8537 | 557.2164 | -47.717 | 7.1007 | -0.96257 | 0.73962 | 0.036878 | -0.0070134 | 0.0041629 | -0.010891 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)

## HSK9583-280
volumetric flow [m3/h] | 972
weight [kg] | 1020
suction [in] | DN125
discharge [in] | DN100
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 1170337.7804 | 39963.0046 | -4626.479 | 505.0469 | -193.1445 | -80.1628 | 2.3953 | -2.0773 | -0.64407 | 0.38488 | 7985.7023 | -5887.2032 | 6882.3808 | -142.7708 | 202.7738 | -67.9767 | -1.0537 | 1.863 | -1.2341 | 0.58257 | 58.7016 | -6.9533 | 7.4306 | -0.16951 | 0.23623 | -0.06631 | -0.0013096 | 0.002159 | -0.0013564 | 0.00064889 | [10 empty] | 19032.7888 | 612.2023 | 42.7056 | 7.449 | 0.65642 | -1.4688 | 0.038297 | 0.0040607 | -0.01288 | 0.0048638 | (-40, 10) | (-20, 10) | (13, 30) | (13, 55) | (-10, 65) | (-21, 65) | (-40, 40)
R404A | BSE170 | 10 | 1447758.9918 | 51249.3929 | -11577.0435 | 664.6575 | -416.6128 | -57.8006 | 3.0415 | -4.1914 | -0.30165 | 0.27972 | 18273.6445 | -6119.6635 | 7254.224 | -144.5639 | 222.2846 | -74.9066 | -0.99708 | 1.8599 | -1.5235 | 0.64182 | 66.5625 | -7.2474 | 8.1233 | -0.17135 | 0.26094 | -0.078641 | -0.001239 | 0.0021392 | -0.0017201 | 0.00074851 | [10 empty] | 28529.5473 | 937.7316 | -15.4119 | 11.5815 | -1.7777 | -0.99495 | 0.055679 | -0.020276 | 0.0026624 | 0.0020628 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 1498028.3443 | 52655.9726 | -12408.2229 | 680.1455 | -434.68 | -53.2378 | 3.1041 | -4.3432 | -0.31246 | 0.23229 | 18273.6445 | -6119.6635 | 7254.224 | -144.5639 | 222.2846 | -74.9066 | -0.99708 | 1.8599 | -1.5235 | 0.64182 | 66.5625 | -7.2474 | 8.1233 | -0.17135 | 0.26094 | -0.078641 | -0.001239 | 0.0021392 | -0.0017201 | 0.00074851 | [10 empty] | 30230.2739 | 986.4646 | -15.0206 | 12.143 | -1.8356 | -1.0845 | 0.058424 | -0.021191 | 0.0022477 | 0.0025269 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 1293743.8592 | 46693.9334 | -10360.5659 | 624.5787 | -341.7953 | 17.7639 | 3.05 | -3.449 | 0.15246 | -0.46257 | 2750.4633 | -6229.7703 | 6910.3099 | -147.54 | 234.6789 | -62.6237 | -0.9867 | 2.1625 | -1.56 | 0.50939 | 57.1113 | -7.1261 | 7.2357 | -0.17044 | 0.26405 | -0.057605 | -0.0012223 | 0.0024272 | -0.0016254 | 0.00057024 | [10 empty] | 20871.9017 | 709.8191 | -60.2724 | 9.1299 | -1.7214 | 1.051 | 0.04735 | -0.013405 | 0.013319 | -0.016017 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 1291347.0181 | 46594.4838 | -10420.8221 | 622.8054 | -344.1001 | 16.6977 | 3.0366 | -3.4624 | 0.15801 | -0.44208 | 2750.4633 | -6229.7703 | 6910.3099 | -147.54 | 234.6789 | -62.6237 | -0.9867 | 2.1625 | -1.56 | 0.50939 | 57.1113 | -7.1261 | 7.2357 | -0.17044 | 0.26405 | -0.057605 | -0.0012223 | 0.0024272 | -0.0016254 | 0.00057024 | [10 empty] | 21147.0108 | 718.1214 | -60.6369 | 9.2208 | -1.7344 | 1.0514 | 0.047708 | -0.013524 | 0.013363 | -0.016069 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 1159249.3467 | 41988.6785 | -9332.887 | 567.6139 | -306.248 | 9.7868 | 2.8085 | -3.137 | 0.026615 | -0.29975 | 3205.4351 | -5584.2121 | 6138.0282 | -131.3313 | 205.8893 | -56.2044 | -0.86847 | 1.9076 | -1.2957 | 0.43928 | 64.3863 | -6.0773 | 6.0585 | -0.14601 | 0.21796 | -0.048109 | -0.0010461 | 0.0020576 | -0.0011996 | 0.00048086 | [10 empty] | 19374.8176 | 652.9782 | -46.5265 | 8.3567 | -1.341 | 0.67326 | 0.04286 | -0.01203 | 0.0078235 | -0.010795 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)

## HSK9593-300
volumetric flow [m3/h] | 1098
weight [kg] | 1100
suction [in] | DN150
discharge [in] | DN125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 1344349.7137 | 45750.4046 | -7809.5773 | 580.2209 | -276.9603 | -31.8889 | 2.6345 | -3.0814 | -0.21636 | 0.077694 | 16881.559 | -5664.1781 | 6796.0303 | -132.587 | 177.0723 | -51.2652 | -0.97697 | 1.374 | -0.94822 | 0.50871 | 65.4264 | -6.777 | 7.4557 | -0.15977 | 0.20824 | -0.045964 | -0.0012321 | 0.0015795 | -0.0010384 | 0.00055682 | [10 empty] | 22038.6938 | 711.8942 | -6.3311 | 8.7821 | -0.70477 | -0.51615 | 0.042614 | -0.014143 | -0.0033241 | -0.0007235 | (-40, 10) | (-20, 10) | (13, 30) | (13, 55) | (-10, 65) | (-21, 65) | (-40, 40)
R404A | BSE170 | 10 | 1607290.8046 | 55655.4455 | -13243.1618 | 714.9197 | -427.295 | -41.0671 | 3.2943 | -4.3151 | -0.54854 | 0.09375 | 25438.7741 | -6009.0305 | 7260.1115 | -141.4388 | 189.1685 | -55.307 | -0.9752 | 1.4868 | -1.0012 | 0.54346 | 72.3261 | -7.242 | 8.1764 | -0.17151 | 0.22473 | -0.051917 | -0.0012373 | 0.0017183 | -0.0011165 | 0.00059963 | [10 empty] | 31642.1699 | 1011.2409 | -24.597 | 12.3583 | -1.1381 | -0.62434 | 0.060507 | -0.015634 | -0.0027638 | -0.0011128 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 1663184.9455 | 57193.2182 | -14193.7573 | 731.7277 | -446.9795 | -34.8794 | 3.3624 | -4.4768 | -0.5583 | 0.029482 | 25438.7741 | -6009.0305 | 7260.1115 | -141.4388 | 189.1685 | -55.307 | -0.9752 | 1.4868 | -1.0012 | 0.54346 | 72.3261 | -7.242 | 8.1764 | -0.17151 | 0.22473 | -0.051917 | -0.0012373 | 0.0017183 | -0.0011165 | 0.00059963 | [10 empty] | 33533.3592 | 1063.9966 | -25.2567 | 12.9598 | -1.1766 | -0.67839 | 0.063498 | -0.016333 | -0.0032594 | -0.00095572 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 1439487.463 | 51219.1119 | -11941.586 | 679.5332 | -367.9923 | 38.5589 | 3.3317 | -3.6781 | 0.17215 | -0.65183 | 9432.8169 | -6187.8398 | 6816.519 | -147.1885 | 207.5637 | -40.9861 | -0.9797 | 1.8943 | -1.0904 | 0.38974 | 61.5541 | -7.2619 | 7.1401 | -0.17464 | 0.23908 | -0.026527 | -0.0012428 | 0.0021493 | -0.0011375 | 0.00037093 | [10 empty] | 23229.7837 | 777.6664 | -74.7507 | 9.9176 | -1.7689 | 1.476 | 0.051903 | -0.01321 | 0.015344 | -0.019164 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 1436819.7941 | 51111.5472 | -12008.0668 | 677.6153 | -370.6096 | 37.3358 | 3.3169 | -3.6929 | 0.17864 | -0.62937 | 9432.8169 | -6187.8398 | 6816.519 | -147.1885 | 207.5637 | -40.9861 | -0.9797 | 1.8943 | -1.0904 | 0.38974 | 61.5541 | -7.2619 | 7.1401 | -0.17464 | 0.23908 | -0.026527 | -0.0012428 | 0.0021493 | -0.0011375 | 0.00037093 | [10 empty] | 23536.2704 | 786.7673 | -75.3046 | 10.0161 | -1.7825 | 1.4817 | 0.052292 | -0.013316 | 0.015408 | -0.019255 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 1282992.0743 | 45907.1267 | -10157.7747 | 616.2341 | -322.7269 | 13.6283 | 3.0585 | -3.3283 | -0.050542 | -0.36622 | 8109.6682 | -5621.3803 | 6126.7011 | -132.8644 | 188.2888 | -38.9819 | -0.87623 | 1.7116 | -0.9864 | 0.34216 | 66.5912 | -6.3144 | 6.0656 | -0.15244 | 0.20499 | -0.023683 | -0.0010921 | 0.0018627 | -0.00090821 | 0.00032844 | [10 empty] | 21434.7605 | 712.5335 | -47.9741 | 9.0504 | -1.2402 | 0.79196 | 0.046786 | -0.01162 | 0.007825 | -0.011929 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)

## HSK95103-320
volumetric flow [m3/h] | 1255
weight [kg] | 1120
suction [in] | DN150
discharge [in] | DN125
voltage_low [V] | 440
voltage_high [V] | 480
RPM | 3500
IP class | IP54
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R22 | B150SH | 10 | 1485065.1552 | 49688.287 | -8651.3407 | 619.1395 | -266.8822 | -18.0479 | 2.9148 | -2.7281 | -0.34471 | -0.086503 | 17885.098 | -6338.3505 | 8009.804 | -155.2947 | 200.9764 | -77.2355 | -1.1024 | 1.922 | -1.0015 | 0.7646 | 81.8699 | -7.4541 | 8.4413 | -0.1849 | 0.23069 | -0.070433 | -0.0013934 | 0.0021978 | -0.0010152 | 0.00085314 | [10 empty] | 24373.8685 | 768.6915 | -12.2249 | 9.2297 | -0.053727 | -0.089525 | 0.047065 | -0.0014542 | -0.0038621 | -0.00482 | (-40, 10) | (-20, 10) | (13, 30) | (13, 55) | (-10, 65) | (-21, 65) | (-40, 40)
R404A | BSE170 | 10 | 1770767.0455 | 60893.4471 | -14035.868 | 781.0445 | -425.9751 | -35.4214 | 3.6855 | -4.2675 | -0.87448 | -0.10096 | 28940.9901 | -6843.5939 | 8340.8335 | -165.7796 | 223.9691 | -76.8252 | -1.137 | 2.0772 | -1.1291 | 0.78653 | 89.3661 | -8.1464 | 9.107 | -0.19886 | 0.26174 | -0.072511 | -0.0014352 | 0.0024011 | -0.0011874 | 0.00089371 | [10 empty] | 34880.6755 | 1098.4885 | -23.9246 | 13.3358 | -0.10546 | -0.0072214 | 0.067907 | -0.0023364 | -0.0064068 | -0.0091338 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R507A | BSE170 | 10 | 1832536.8169 | 62591.0761 | -15076.615 | 799.653 | -447.3508 | -28.2933 | 3.7614 | -4.4428 | -0.88435 | -0.17759 | 28940.9901 | -6843.5939 | 8340.8335 | -165.7796 | 223.9691 | -76.8252 | -1.137 | 2.0772 | -1.1291 | 0.78653 | 89.3661 | -8.1464 | 9.107 | -0.19886 | 0.26174 | -0.072511 | -0.0014352 | 0.0024011 | -0.0011874 | 0.00089371 | [10 empty] | 36975.0415 | 1156.265 | -25.2277 | 13.9902 | -0.11927 | -0.009472 | 0.071259 | -0.0025347 | -0.0066411 | -0.0095094 | (-45, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (-8, 60) | (-27, 60) | (-45, 40)
R448A | BSE170 | 10 | 1583255.6218 | 55767.5904 | -12674.0093 | 740.1748 | -355.3428 | 53.3261 | 3.7238 | -3.5474 | -0.12366 | -0.90993 | 5035.7062 | -7276.6966 | 8234.7768 | -175.3171 | 253.3938 | -68.2074 | -1.1806 | 2.5336 | -1.3338 | 0.6574 | 72.8528 | -8.3302 | 8.3464 | -0.20439 | 0.28227 | -0.053983 | -0.0014751 | 0.0028609 | -0.0012616 | 0.00071268 | [10 empty] | 25533.1324 | 841.7542 | -75.6028 | 10.6975 | -0.9872 | 1.9454 | 0.057987 | -0.0033353 | 0.012983 | -0.024974 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R449A | BSE170 | 10 | 1580340.2598 | 55656.045 | -12748.0641 | 738.1878 | -358.6236 | 51.8434 | 3.7072 | -3.5685 | -0.11399 | -0.88367 | 5035.7062 | -7276.6966 | 8234.7768 | -175.3171 | 253.3938 | -68.2074 | -1.1806 | 2.5336 | -1.3338 | 0.6574 | 72.8528 | -8.3302 | 8.3464 | -0.20439 | 0.28227 | -0.053983 | -0.0014751 | 0.0028609 | -0.0012616 | 0.00071268 | [10 empty] | 25870.5733 | 851.652 | -76.175 | 10.8041 | -0.99417 | 1.9571 | 0.058421 | -0.0033515 | 0.013061 | -0.025127 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)
R454C | BSE170 | 10 | 1416821.9592 | 49936.7416 | -11221.2874 | 667.0563 | -317.4757 | 29.8144 | 3.399 | -3.1846 | -0.23306 | -0.55747 | 2565.2276 | -6621.7165 | 7520.4339 | -158.8028 | 228.3839 | -65.7978 | -1.0535 | 2.2802 | -1.2082 | 0.57767 | 78.8194 | -7.1921 | 7.164 | -0.17733 | 0.23868 | -0.04918 | -0.0012761 | 0.0024564 | -0.0010032 | 0.00060789 | [10 empty] | 23653.2893 | 770.1328 | -53.1199 | 9.6843 | -0.59769 | 1.1738 | 0.052042 | -0.0020795 | 0.0066557 | -0.015381 | (-40, 10) | (-15, 10) | (8, 26) | (8, 53) | (4, 55) | (-30, 55) | (-40, 40)