## VLZ028TGA
volumetric flow [m3/h] | 6.0048
weight [kg] | 26
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R404A | 215PZ | 10 | 8418.3905 | 307.0843 | -79.9372 | 4.2091 | -2.3591 | 0.12857 | 0.019971 | -0.030264 | -0.0045959 | -0.0027457 | 309.5227 | -46.7016 | 46.4326 | -1.1736 | 1.6035 | -0.46266 | -0.0080778 | 0.016648 | -0.013028 | 0.0049431 | 0.64377 | -0.056739 | 0.074514 | -0.0010266 | 0.0017501 | -0.00081511 | -2.0939e-06 | 1.0038e-05 | -1.6322e-05 | 7.7726e-06 | 9.9983 | -1.2073 | 1.7687 | -0.011453 | 0.031509 | -0.016113 | -0.00035416 | 0.00067628 | -0.00044422 | 0.0001445 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-18,60) | (-25,48)
R448A | 215PZ | 10 | 7272.1306 | 278.7527 | -46.0151 | 4.0142 | -1.6713 | -0.19457 | 0.020402 | -0.025381 | -0.0056115 | -0.00039933 | 205.2776 | -41.854 | 43.3052 | -0.99999 | 1.4964 | -0.43208 | -0.0062974 | 0.015833 | -0.012064 | 0.0052799 | -0.39622 | -0.14386 | 0.14437 | -0.0027167 | 0.0062898 | -0.0026538 | 1.7605e-06 | 6.4848e-05 | -6.9901e-05 | 2.2551e-05 | 17.1798 | -1.2043 | 1.5639 | -0.0017558 | 0.027206 | -0.010987 | -0.00027351 | 0.00060254 | -0.00055837 | 0.0001556 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)
R449A | 215PZ | 10 | 7272.1306 | 278.7527 | -46.0151 | 4.0142 | -1.6713 | -0.19457 | 0.020402 | -0.025381 | -0.0056115 | -0.00039933 | 205.2776 | -41.854 | 43.3052 | -0.99999 | 1.4964 | -0.43208 | -0.0062974 | 0.015833 | -0.012064 | 0.0052799 | -0.39622 | -0.14386 | 0.14437 | -0.0027167 | 0.0062898 | -0.0026538 | 1.7605e-06 | 6.4848e-05 | -6.9901e-05 | 2.2551e-05 | 17.1798 | -1.2043 | 1.5639 | -0.0017558 | 0.027206 | -0.010987 | -0.00027351 | 0.00060254 | -0.00055837 | 0.0001556 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)

## VLZ028TJA
volumetric flow [m3/h] | 6.0048
weight [kg] | 26
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R404A | 215PZ | 10 | 8418.3905 | 307.0843 | -79.9372 | 4.2091 | -2.3591 | 0.12857 | 0.019971 | -0.030264 | -0.0045959 | -0.0027457 | 322.6333 | -48.6797 | 48.3994 | -1.2233 | 1.6714 | -0.48226 | -0.00842 | 0.017354 | -0.013579 | 0.0051525 | 1.2181 | -0.10736 | 0.141 | -0.0019426 | 0.0033116 | -0.0015424 | -3.9622e-06 | 1.8995e-05 | -3.0885e-05 | 1.4707e-05 | 10.1936 | -1.2309 | 1.8033 | -0.011677 | 0.032125 | -0.016427 | -0.00036108 | 0.00068949 | -0.0004529 | 0.00014732 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-18.60) | (-25,48)
R448A | 215PZ | 10 | 7272.1306 | 278.7527 | -46.0151 | 4.0142 | -1.6713 | -0.19457 | 0.020402 | -0.025381 | -0.0056115 | -0.00039933 | 209.8377 | -42.7838 | 44.2672 | -1.0222 | 1.5296 | -0.44168 | -0.0064372 | 0.016185 | -0.012332 | 0.0053972 | -0.74104 | -0.26906 | 0.27002 | -0.0050811 | 0.011764 | -0.0049633 | 3.2927e-06 | 0.00012129 | -0.00013074 | 4.2177e-05 | 17.3523 | -1.2164 | 1.5796 | -0.0017735 | 0.027479 | -0.011098 | -0.00027626 | 0.00060859 | -0.00056397 | 0.00015716 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)
R449A | 215PZ | 10 | 7272.1306 | 278.7527 | -46.0151 | 4.0142 | -1.6713 | -0.19457 | 0.020402 | -0.025381 | -0.0056115 | -0.00039933 | 209.8377 | -42.7838 | 44.2672 | -1.0222 | 1.5296 | -0.44168 | -0.0064372 | 0.016185 | -0.012332 | 0.0053972 | -0.74104 | -0.26906 | 0.27002 | -0.0050811 | 0.011764 | -0.0049633 | 3.2927e-06 | 0.00012129 | -0.00013074 | 4.2177e-05 | 17.3523 | -1.2164 | 1.5796 | -0.0017735 | 0.027479 | -0.011098 | -0.00027626 | 0.00060859 | -0.00056397 | 0.00015716 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)

## VLZ035TGA
volumetric flow [m3/h] | 7.5384
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R404A | 215PZ | 10 | 10542.5383 | 395.0654 | -92.5605 | 5.5835 | -3.1165 | -0.019487 | 0.026348 | -0.042451 | -0.0070408 | -0.002697 | 517.1471 | -36.3679 | 42.9684 | -0.88618 | 1.1881 | -0.25827 | -0.0058479 | 0.011862 | -0.0077867 | 0.0040809 | 1.7057 | -0.024081 | 0.0072464 | 0.00055946 | 0.00024332 | 0.00094206 | 4.2108e-05 | -2.3403e-07 | -3.5067e-07 | -5.2144e-06 | 20.1955 | -0.73226 | 0.85654 | 0.003932 | 0.015008 | 0.0056189 | -8.3427e-05 | 0.00042439 | -0.00029248 | -1.6052e-05 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-18,60) | (-25,48)
R448A | 215PZ | 10 | 9201.6167 | 346.6688 | -62.2088 | 4.8781 | -2.1186 | -0.20481 | 0.024594 | -0.031624 | -0.0059927 | -0.00038445 | 554.0815 | -38.8546 | 47.3039 | -1.1413 | 1.5899 | -0.60342 | -0.0077167 | 0.015586 | -0.01525 | 0.0083806 | 3.312 | -0.040507 | -0.13764 | -0.0012239 | 0.0010179 | 0.0048932 | 1.4915e-06 | 1.9747e-05 | -4.5237e-06 | -3.9082e-05 | 33.9201 | -1.149 | 0.36068 | -0.011416 | 0.027921 | 0.017961 | -0.00040524 | 0.00083668 | -0.00056379 | -6.9269e-05 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)
R449A | 215PZ | 10 | 9201.6167 | 346.6688 | -62.2088 | 4.8781 | -2.1186 | -0.20481 | 0.024594 | -0.031624 | -0.0059927 | -0.00038445 | 554.0815 | -38.8546 | 47.3039 | -1.1413 | 1.5899 | -0.60342 | -0.0077167 | 0.015586 | -0.01525 | 0.0083806 | 3.312 | -0.040507 | -0.13764 | -0.0012239 | 0.0010179 | 0.0048932 | 1.4915e-06 | 1.9747e-05 | -4.5237e-06 | -3.9082e-05 | 33.9201 | -1.149 | 0.36068 | -0.011416 | 0.027921 | 0.017961 | -0.00040524 | 0.00083668 | -0.00056379 | -6.9269e-05 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)

## VLZ035TJA
volumetric flow [m3/h] | 7.5384
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R404A | 215PZ | 10 | 10542.5383 | 395.0654 | -92.5605 | 5.5835 | -3.1165 | -0.019487 | 0.026348 | -0.042451 | -0.0070408 | -0.002697 | 516.3144 | -36.3093 | 42.8992 | -0.88475 | 1.1861 | -0.25786 | -0.0058385 | 0.011843 | -0.0077742 | 0.0040743 | 3.0721 | -0.043371 | 0.013051 | 0.0010076 | 0.00043823 | 0.0016967 | 7.5838e-05 | -4.215e-07 | -6.3157e-07 | -9.3914e-06 | 20.0974 | -0.72871 | 0.85238 | 0.0039129 | 0.014935 | 0.0055916 | -8.3022e-05 | 0.00042233 | -0.00029106 | -1.5974e-05 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-18,60) | (-25,48)
R448A | 215PZ | 10 | 9201.6167 | 346.6688 | -62.2088 | 4.8781 | -2.1186 | -0.20481 | 0.024594 | -0.031624 | -0.0059927 | -0.00038445 | 574.2745 | -40.2706 | 49.0278 | -1.1829 | 1.6478 | -0.62541 | -0.0079979 | 0.016154 | -0.015806 | 0.008686 | 6.1866 | -0.075664 | -0.2571 | -0.0022862 | 0.0019014 | 0.0091402 | 2.7861e-06 | 3.6887e-05 | -8.45e-06 | -7.3002e-05 | 34.5373 | -1.1699 | 0.36724 | -0.011623 | 0.028429 | 0.018288 | -0.00041262 | 0.00085191 | -0.00057405 | -7.0529e-05 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)
R449A | 215PZ | 10 | 9201.6167 | 346.6688 | -62.2088 | 4.8781 | -2.1186 | -0.20481 | 0.024594 | -0.031624 | -0.0059927 | -0.00038445 | 574.2745 | -40.2706 | 49.0278 | -1.1829 | 1.6478 | -0.62541 | -0.0079979 | 0.016154 | -0.015806 | 0.008686 | 6.1866 | -0.075664 | -0.2571 | -0.0022862 | 0.0019014 | 0.0091402 | 2.7861e-06 | 3.6887e-05 | -8.45e-06 | -7.3002e-05 | 34.5373 | -1.1699 | 0.36724 | -0.011623 | 0.028429 | 0.018288 | -0.00041262 | 0.00085191 | -0.00057405 | -7.0529e-05 | [10 empty] | 6000 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)

## VLZ044TGA
volumetric flow [m3/h] | 9.612
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 380
voltage_high [V] | 480
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R404A | 215PZ | 10 | 13361.8782 | 484.6791 | -116.7296 | 6.6008 | -3.5802 | 0.059715 | 0.030567 | -0.047842 | -0.0088275 | -0.0041994 | 285.0488 | -74.9725 | 81.3075 | -1.9631 | 2.6427 | -0.80895 | -0.014178 | 0.026689 | -0.019449 | 0.0073383 | 0.78273 | -0.076208 | 0.11716 | -0.00123 | 0.0024606 | -0.0017042 | 5.8319e-06 | 2.2694e-05 | -1.9778e-05 | 1.7498e-05 | 3.6486 | -1.371 | 2.3239 | -0.02146 | 0.045562 | -0.032913 | -0.00043141 | 0.00087897 | -0.00061707 | 0.00029102 | [10 empty] | 5161 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-18,60) | (-25,48)
R448A | 215PZ | 10 | 11785.6688 | 443.6019 | -80.7132 | 6.2687 | -2.61 | -0.24593 | 0.032138 | -0.037564 | -0.0087582 | -0.00027181 | -16.2927 | -84.5705 | 92.7485 | -2.3376 | 3.9102 | -1.2995 | -0.018527 | 0.049884 | -0.040147 | 0.012085 | 0.93176 | -0.071524 | 0.075734 | -0.0011949 | 0.0028382 | -0.0004145 | 1.0191e-05 | 3.7749e-05 | -2.666e-05 | 4.3168e-06 | 17.0611 | -1.6504 | 1.4738 | -0.023505 | 0.055378 | -0.0055114 | -0.00042756 | 0.0013629 | -0.00088355 | 8.1574e-05 | [10 empty] | 5695 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)
R449A | 215PZ | 10 | 11785.6688 | 443.6019 | -80.7132 | 6.2687 | -2.61 | -0.24593 | 0.032138 | -0.037564 | -0.0087582 | -0.00027181 | -16.2927 | -84.5705 | 92.7485 | -2.3376 | 3.9102 | -1.2995 | -0.018527 | 0.049884 | -0.040147 | 0.012085 | 0.93176 | -0.071524 | 0.075734 | -0.0011949 | 0.0028382 | -0.0004145 | 1.0191e-05 | 3.7749e-05 | -2.666e-05 | 4.3168e-06 | 17.0611 | -1.6504 | 1.4738 | -0.023505 | 0.055378 | -0.0055114 | -0.00042756 | 0.0013629 | -0.00088355 | 8.1574e-05 | [10 empty] | 5691 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)

## VLZ044TJA
volumetric flow [m3/h] | 9.612
weight [kg] | 27
suction [in] | 0.75
discharge [in] | 0.5
voltage_low [V] | 220
voltage_high [V] | 240
RPM | 3600
IP class | IP22
REF_types | Oil | DSH | QC0 | QC1 | QC2 | QC3 | QC4 | QC5 | QC6 | QC7 | QC8 | QC9 | PC0 | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 | PC5 | PC6 | PC7 | PC8 | PC9 | IC0 | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | IC5 | IC6 | IC7 | IC8 | IC9 | TC0 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6 | TC7 | TC8 | TC9 | MC0 | MC1 | MC2 | MC3 | MC4 | MC5 | MC6 | MC7 | MC8 | MC9 | LIMIT RPM | LIMIT1 | LIMIT2 | LIMIT3 | LIMIT4 | LIMIT5 | LIMIT6 | LIMIT7 | LIMIT8 | LIMIT9 | LIMIT10
R404A | 215PZ | 10 | 13361.8782 | 484.6791 | -116.7296 | 6.6008 | -3.5802 | 0.059715 | 0.030567 | -0.047842 | -0.0088275 | -0.0041994 | 290.2603 | -76.3432 | 82.794 | -1.999 | 2.691 | -0.82374 | -0.014437 | 0.027177 | -0.019804 | 0.0074725 | 1.5125 | -0.14726 | 0.22639 | -0.0023767 | 0.0047546 | -0.0032931 | 1.1269e-05 | 4.3851e-05 | -3.8217e-05 | 3.3811e-05 | 3.6535 | -1.3728 | 2.327 | -0.021489 | 0.045624 | -0.032958 | -0.00043199 | 0.00088015 | -0.0006179 | 0.00029141 | [10 empty] | 5161 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-18,60) | (-25,48)
R448A | 215PZ | 10 | 11785.6688 | 443.6019 | -80.7132 | 6.2687 | -2.61 | -0.24593 | 0.032138 | -0.037564 | -0.0087582 | -0.00027181 | -16.221 | -84.1983 | 92.3402 | -2.3273 | 3.893 | -1.2937 | -0.018446 | 0.049664 | -0.039971 | 0.012032 | 1.7195 | -0.132 | 0.13976 | -0.0022052 | 0.0052379 | -0.00076495 | 1.8808e-05 | 6.9666e-05 | -4.92e-05 | 7.9664e-06 | 16.7167 | -1.6171 | 1.444 | -0.023031 | 0.05426 | -0.0054001 | -0.00041893 | 0.0013354 | -0.00086571 | 7.9927e-05 | [10 empty] | 5695 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)
R449A | 215PZ | 10 | 11785.6688 | 443.6019 | -80.7132 | 6.2687 | -2.61 | -0.24593 | 0.032138 | -0.037564 | -0.0087582 | -0.00027181 | -16.221 | -84.1983 | 92.3402 | -2.3273 | 3.893 | -1.2937 | -0.018446 | 0.049664 | -0.039971 | 0.012032 | 1.7195 | -0.132 | 0.13976 | -0.0022052 | 0.0052379 | -0.00076495 | 1.8808e-05 | 6.9666e-05 | -4.92e-05 | 7.9664e-06 | 16.7167 | -1.6171 | 1.444 | -0.023031 | 0.05426 | -0.0054001 | -0.00041893 | 0.0013354 | -0.00086571 | 7.9927e-05 | [10 empty] | 5691 | (-25,10) | (-10,10) | (10,30) | (10,60) | (-6,60) | (-25,38)